## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-03
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 46.1386 |  |  | F | 0.82078
N platných SPH |  | 21 |  | 0 |  | 22
N / % SPH F |  | 1 / 4,5 |  | 22 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 27 / 122,7 |  |  |  | 26 / 118,2
Množstvo ZL [kg] |  | 19.8278 |  |  |  | 0.25578
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1033.9198 |  |  |  | 1033.9198
Výroba |  | x |  | x |  | 275800
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 9.2743e-07
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  | Prietok |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C |  | kPa |  | % |  | m3/h |  | m3/h ns
00:30 |  | 44.8263 |  |  | F | 0.37598 | 46.0292 |  | 98.9922 |  | 5 |  | 35634.9492 |  | 28311.1621
01:00 |  | 44.5185 |  |  | F | 0.50923 | 45.7443 |  | 98.993 |  | 5 |  | 35694.0273 |  | 28383.6711
01:30 |  | 44.373 |  |  | F | 0.7546 | 45.4697 |  | 98.9866 |  | 5 |  | 35266.5195 |  | 28066.0908
02:00 |  | 44.9427 |  |  | F | 0.67773 | 45.3 |  | 98.9817 |  | 5 |  | 35028.5547 |  | 27890.1783
02:30 |  | 45.5367 |  |  | F | 0.37645 | 45.1491 |  | 98.981 |  | 5 |  | 34879.168 |  | 27784.2059
03:00 |  | 45.793 |  |  | F | 0.37592 | 44.8586 |  | 98.9778 |  | 5 |  | 36407.5 |  | 29027.1825
03:30 |  | 46.5127 |  |  | F | 0.37592 | 44.6193 |  | 98.9735 |  | 5 |  | 36218.4258 |  | 28896.9515
04:00 |  | 47.6543 |  |  | F | 0.37662 | 44.4232 |  | 98.9699 |  | 5 |  | 36071.3516 |  | 28796.3216
04:30 |  | 47.7574 |  |  | F | 0.56621 | 44.1177 |  | 98.9588 |  | 5 |  | 35661.3164 |  | 28493.2182
05:00 |  | 47.9591 |  |  | F | 0.99992 | 43.9682 |  | 98.9518 |  | 5 |  | 35929.8164 |  | 28719.2413
05:30 |  | 48.631 |  |  | F | 1.5147 | 43.8457 |  | 98.9483 |  | 5 |  | 36643.8359 |  | 29300.2435
06:00 |  | 48.311 |  |  | F | 1.661 | 43.6851 |  | 98.9507 |  | 5 |  | 36817.3633 |  | 29454.6467
06:30 |  | 48.7872 |  |  | F | 1.4233 | 43.5622 |  | 98.9664 |  | 5 |  | 34851.5859 |  | 27897.206
07:00 |  | 47.7998 |  |  | F | 1.5309 | 43.5687 |  | 98.9777 |  | 5 |  | 34655.1641 |  | 27742.5894
07:30 |  | 47.1638 |  |  | F | 1.384 | 43.5992 |  | 98.9861 |  | 5 |  | 34634.5938 |  | 27725.81
08:00 |  | 45.8581 |  |  | F | 1.4402 | 43.6527 |  | 98.9939 |  | 5 |  | 34601.4531 |  | 27696.7871
08:30 |  | 44.8394 |  |  | F | 1.3776 | 43.7914 |  | 98.9999 |  | 5 |  | 34530.8281 |  | 27629.8314
09:00 |  | 44.5737 |  |  | F | 0.49653 | 43.9515 |  | 99.0063 |  | 5 |  | 34464.3047 |  | 27564.457
09:30 |  | 44.7704 |  |  | F | 0.37593 | 44.1947 |  | 99.0168 |  | 5 |  | 34432.3828 |  | 27520.7426
10:00 |  | 44.322 |  |  | F | 0.37824 | 44.0774 |  | 99.037 |  | 5 |  | 376.6637 |  | 301.2285
10:30 |  | 43.9796 |  |  | F | 0.70622 | 43.0547 |  | 99.0436 |  | 5 |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | F |  | F | 0.37987 | 42.5515 |  | 99.0451 |  | 5 |  | 0 |  | 0
11:30 |  |  | F |  | F | 0.37595 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
12:00 |  |  | F |  | F | 0.37599 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
12:30 |  |  | F |  | F | 0.37599 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
13:00 |  |  | F |  | F | 0.376 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
13:30 |  |  | F |  | F | 0.37602 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
14:00 |  |  | F |  | F | 0.376 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
14:30 |  |  | F |  | F | 0.376 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
15:00 |  |  | F |  | F | 0.37601 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
15:30 |  |  | F |  | F | 0.37602 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
16:00 |  |  | F |  | F | 0.37604 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
16:30 |  |  | F |  | F | 0.37603 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
17:00 |  |  | F |  | F | 0.37603 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
17:30 |  |  | F |  | F | 0.37607 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
18:00 |  |  | F |  | F | 0.3761 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
18:30 |  |  | F |  | F | 0.37611 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
19:00 |  |  | F |  | F | 0.37606 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
19:30 |  |  | F |  | F | 0.37606 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
20:00 |  |  | F |  | F | 0.37604 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
20:30 |  |  | F |  | F | 0.37601 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
21:00 |  |  | F |  | F | 0.37597 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
21:30 |  |  | F |  | F | 0.37595 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
22:00 |  |  | F |  | F | 0.37593 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
22:30 |  |  | F |  | F | 0.37592 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
23:00 |  |  | F |  | F | 0.37594 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
23:30 |  |  | F |  | F | 0.37593 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
24:00 |  |  | F |  | F | 0.3759 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 |  | 98.9325 |  | 0 |  | 0 |  | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie