## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-03
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.8609 |  | 634.1617 |  | 0.52479
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1453.6655 |  | 11359.6049 |  | 9.7766
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18273.1388 |  | 18273.1388 |  | 18273.1388
Výroba |  | x |  | x |  | 275800
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 3.5448e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 76.687 |  | 572.9717 |  | 0.5866 | 84.6386 | 99.3922 | 0.89999 | 694199.375 | 687951.375
01:00 |  | 84.7608 |  | 576.2936 |  | 0.63555 | 84.722 | 99.4018 | 0.89999 | 695304.3125 | 689046.6875
01:30 |  | 78.9241 |  | 571.9759 |  | 0.61276 | 84.5803 | 99.41 | 0.89999 | 694780 | 688527
02:00 |  | 75.2083 |  | 566.5947 |  | 0.55716 | 84.2839 | 99.4102 | 0.89999 | 695755.375 | 689493.8125
02:30 |  | 68.2763 |  | 569.8307 |  | 0.50899 | 83.8218 | 99.4149 | 0.89999 | 688599.1875 | 682401.875
03:00 |  | 64.5908 |  | 570.165 |  | 0.46242 | 83.4789 | 99.4195 | 0.89999 | 700907.6875 | 694599.375
03:30 |  | 55.8288 |  | 569.9421 |  | 0.39318 | 83.0208 | 99.422 | 0.89999 | 698479.875 | 692193.625
04:00 |  | 52.2203 |  | 572.7975 |  | 0.31553 | 82.6307 | 99.4289 | 0.89999 | 695386 | 689127.625
04:30 |  | 50.6575 |  | 572.9258 |  | 0.2675 | 82.2577 | 99.4152 | 0.89999 | 688884.8125 | 682684.875
05:00 |  | 54.9624 |  | 570.8157 |  | 0.24935 | 81.9958 | 99.4116 | 0.89999 | 687184.3125 | 680999.625
05:30 |  | 56.9964 |  | 564.9665 |  | 0.26141 | 81.752 | 99.4054 | 0.89999 | 680198.3125 | 674076.6875
06:00 |  | 53.8025 |  | 578.8001 |  | 0.24599 | 81.3512 | 99.4206 | 0.89999 | 694416.875 | 688167.125
06:30 |  | 64.5757 |  | 573.9788 |  | 0.26237 | 81.1861 | 99.448 | 0.89999 | 696390.8125 | 690123.3125
07:00 |  | 63.997 |  | 605.9798 |  | 0.26287 | 81.1659 | 99.4618 | 0.89999 | 690409.8125 | 684196
07:30 |  | 67.5926 |  | 638.362 |  | 0.29791 | 81.3305 | 99.4747 | 0.89999 | 691453.125 | 685230.125
08:00 |  | 61.3996 |  | 641.6644 |  | 0.2624 | 81.5182 | 99.4808 | 0.89999 | 687958.125 | 681766.375
08:30 |  | 63.097 |  | 641.444 |  | 0.25436 | 81.8914 | 99.4919 | 0.89999 | 698644 | 692356.125
09:00 |  | 70.3515 |  | 650.9095 |  | 0.23317 | 82.3436 | 99.4991 | 0.89999 | 690350.3125 | 684137.125
09:30 |  | 65.1067 |  | 648.9362 |  | 0.22025 | 83.1631 | 99.5101 | 0.89999 | 688783.3125 | 682584.375
10:00 |  | 64.4818 |  | 649.7139 |  | 0.2318 | 85.3749 | 99.5138 | 0.89999 | 679287.625 | 673174.125
10:30 |  |  | F |  | F | 0.22927 | 85.0689 | 99.4991 | 0.89999 | 841020.6875 | 833451.375
11:00 |  | 61.1945 |  | 627.5715 |  | 0.25354 | 85.3552 | 99.4962 | 0.89999 | 836553.375 | 829024.375
11:30 |  | 61.4133 |  | 616.072 |  | 0.2301 | 85.9823 | 99.4915 | 0.89999 | 837448.3125 | 829911.3125
12:00 |  | 67.0491 |  | 610.373 |  | 0.20615 | 86.6146 | 99.4767 | 0.89999 | 843549.3125 | 835957.375
12:30 |  | 77.9492 |  | 593.4235 |  | 0.28343 | 86.7127 | 99.4496 | 0.89999 | 842804.625 | 835219.375
13:00 |  | 85.5659 |  | 590.2737 |  | 0.43245 | 87.5398 | 99.4102 | 0.89999 | 848061.125 | 840428.8125
13:30 |  | 90.6126 |  | 589.6172 |  | 0.53618 | 88.2583 | 99.3974 | 0.89999 | 844429.3125 | 836829.375
14:00 |  | 94.9523 |  | 585.0759 |  | 0.71303 | 88.8264 | 99.3809 | 0.89999 | 847228.375 | 839603.375
14:30 |  | 99.462 |  | 592.4202 |  | 0.82086 | 89.1722 | 99.3746 | 0.89999 | 850503.8125 | 842849.3125
15:00 |  | 99.5945 |  | 603.2571 |  | 0.8354 | 89.4887 | 99.35 | 0.89999 | 846208 | 838592.125
15:30 |  | 104.8634 |  | 636.9795 |  | 0.77097 | 90.0194 | 99.3252 | 0.89999 | 842153.375 | 834574
16:00 |  | 106.57 |  | 638.3138 |  | 0.8889 | 90.288 | 99.3247 | 0.89999 | 849480.875 | 841835.625
16:30 |  | 90.1483 |  | 649.3962 |  | 0.7464 | 90.4845 | 99.3095 | 0.89999 | 841481.625 | 833908.125
17:00 |  | 91.6883 |  | 671.6377 |  | 0.66771 | 91.2134 | 99.2939 | 0.89999 | 845593.6875 | 837983.375
17:30 |  | 83.4634 |  | 675.9105 |  | 0.65813 | 91.5581 | 99.2871 | 0.89999 | 842190.625 | 834610.875
18:00 |  | 73.9273 |  | 689.6592 |  | 0.60109 | 91.3862 | 99.2794 | 0.89999 | 839790.875 | 832232.875
18:30 |  | 81.4546 |  | 723.3841 |  | 0.60055 | 90.847 | 99.2692 | 0.89999 | 837098.875 | 829564.875
19:00 |  | 91.0525 |  | 726.3659 |  | 0.59815 | 90.2252 | 99.2797 | 0.89999 | 798118.375 | 790935.3125
19:30 |  | 93.8472 |  | 728.8441 |  | 0.63542 | 89.549 | 99.2983 | 0.89999 | 792458.375 | 785326.3125
20:00 |  | 101.645 |  | 739.4391 |  | 0.68787 | 88.6231 | 99.3056 | 0.89999 | 794186.3125 | 787038.8125
20:30 |  | 101.4359 |  | 743.8945 |  | 0.77714 | 87.7872 | 99.3269 | 0.89999 | 796431.125 | 789263.1875
21:00 |  | 97.848 |  | 737.1677 |  | 0.84144 | 86.6232 | 99.3365 | 0.89999 | 790175 | 783063.375
21:30 |  | 99.1755 |  | 721.6738 |  | 0.89574 | 85.7755 | 99.362 | 0.89999 | 790442 | 783328.125
22:00 |  | 89.3606 |  | 706.1061 |  | 0.94537 | 84.9752 | 99.3787 | 0.89999 | 789578.875 | 782472.8125
22:30 |  | 86.5592 |  | 694.6904 |  | 0.84069 | 84.2176 | 99.3809 | 0.89999 | 788693.6875 | 781595.375
23:00 |  | 83.4527 |  | 693.3594 |  | 0.81932 | 83.622 | 99.3702 | 0.89999 | 788686.3125 | 781588.125
23:30 |  | 83.1215 |  | 669.9466 |  | 0.8064 | 83.2709 | 99.3736 | 0.89999 | 790715.8125 | 783599.375
24:00 |  | 68.537 |  | 641.6777 |  | 0.74686 | 83.0872 | 99.3938 | 0.89999 | 785724.6875 | 778653
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie