## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-11
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 66.9328 | 451.2263 | 0.29866 | 44.8997 | 99.8977 | 0.79999 | 159010.7887 | 133578.1961
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 214.7547 | 1439.943 | 0.95912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1602.9384 | 1602.9384 | 1602.9384 |  |  |  |  | 1602.9384
Výroba |  | x | x | 20310
Emisný faktor |  | x | x | 4.7224e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 58.1216 | 448.3586 | 0.4574 | 45.154 | 99.7821 | 0.79999 | 162163.5 | 135976.9062
01:00 |  | 58.3509 | 434.1812 | 0.42937 | 44.9113 | 99.7948 | 0.79999 | 161541.2969 | 135576.2969
01:30 |  | 59.6569 | 443.7182 | 0.41713 | 44.7461 | 99.7867 | 0.79999 | 161369.2031 | 135491.2031
02:00 |  | 59.0532 | 453.381 | 0.40426 | 44.5396 | 99.7904 | 0.79999 | 161657.2031 | 135826.2031
02:30 |  | 56.7445 | 458.0014 | 0.3902 | 44.1693 | 99.7999 | 0.79999 | 161379.5938 | 135764
03:00 |  | 58.7857 | 469.0309 | 0.38614 | 44.0157 | 99.8132 | 0.79999 | 162303.2031 | 136625.7969
03:30 |  | 58.1113 | 468.866 | 0.38565 | 43.9703 | 99.8274 | 0.79999 | 162185.5938 | 136565.4062
04:00 |  | 54.4557 | 507.8662 | 0.36238 | 43.5607 | 99.8308 | 0.79999 | 154854.5938 | 130564.2969
04:30 |  | 58.334 | 501.9182 | 0.34817 | 43.1504 | 99.8633 | 0.79999 | 152392.0938 | 128697.7031
05:00 |  | 57.6922 | 492.9308 | 0.33914 | 43.0475 | 99.8966 | 0.79999 | 152478 | 128855.3984
05:30 |  | 58.3591 | 475.6178 | 0.34043 | 43.015 | 99.8875 | 0.79999 | 152027 | 128475.7969
06:00 |  | 56.7455 | 475.1705 | 0.3367 | 43.0608 | 99.8963 | 0.79999 | 152811.7969 | 129131.6016
06:30 |  | 50.3448 | 443.8584 | 0.30646 | 42.5473 | 99.8901 | 0.79999 | 153171.9062 | 129638.5
07:00 |  | 57.4373 | 470.9387 | 0.29478 | 42.5268 | 99.8813 | 0.79999 | 152980.7969 | 129473.7031
07:30 |  | 58.7559 | 467.7799 | 0.29393 | 41.8387 | 99.9536 | 0.79999 | 153424 | 130226.3984
08:00 |  | 57.5924 | 468.1027 | 0.29867 | 41.5842 | 99.9865 | 0.79999 | 153369.7031 | 130328.6016
08:30 |  | 58.7542 | 458.1744 | 0.30615 | 41.5824 | 100.007 | 0.79999 | 153294 | 130291.8984
09:00 |  | 56.0757 | 452.9262 | 0.31483 | 41.8036 | 100.0108 | 0.79999 | 153391 | 130288.1016
09:30 |  | 52.407 | 449.0793 | 0.31172 | 42.0602 | 100.0051 | 0.79999 | 153781.7969 | 130505.8984
10:00 |  | 64.1014 | 475.4875 | 0.27265 | 41.7197 | 100.0028 | 0.79999 | 154057 | 130877.8984
10:30 |  | 71.4573 | 466.0512 | 0.26003 | 42.3743 | 100.0257 | 0.79999 | 154550.0938 | 131055.1016
11:00 |  | 83.6471 | 460.1137 | 0.26088 | 43.2271 | 100.0362 | 0.79999 | 154942.7969 | 131047.2031
11:30 |  | 79.5241 | 504.975 | 0.25669 | 44.0044 | 100.0064 | 0.79999 | 154389.9062 | 130220.8984
12:00 |  | 74.9193 | 553.5871 | 0.23547 | 44.5444 | 99.9687 | 0.79999 | 154899.7031 | 130379.7969
12:30 |  | 71.8757 | 580.8209 | 0.26984 | 45.1881 | 99.9828 | 0.79999 | 145597.5938 | 122320.1016
13:00 |  | 72.5439 | 568.8457 | 0.25909 | 45.8224 | 99.9604 | 0.79999 | 145184.5 | 121702.3984
13:30 |  | 74.1114 | 557.916 | 0.23125 | 46.3947 | 99.9323 | 0.79999 | 144588.0938 | 120951.7031
14:00 |  | 77.9658 | 547.627 | 0.17889 | 46.9255 | 99.9301 | 0.79999 | 144641.9062 | 120793.2031
14:30 |  | 77.6529 | 531.5129 | 0.13613 | 47.2735 | 99.9205 | 0.79999 | 149779.2969 | 124934.1016
15:00 |  | 72.0149 | 463.0555 | 0.11937 | 47.728 | 99.9099 | 0.79999 | 167560.7031 | 139555.2969
15:30 |  | 73.4062 | 460.3711 | 0.12008 | 47.9543 | 99.8914 | 0.79999 | 167288.7969 | 139204.2031
16:00 |  | 69.0446 | 415.8312 | 0.12896 | 47.5498 | 99.8806 | 0.79999 | 166785.7969 | 138945.0938
16:30 |  | 71.5921 | 389.8564 | 0.20198 | 47.1677 | 99.885 | 0.79999 | 165886.2969 | 138367.2031
17:00 |  | 69.9626 | 393.3809 | 0.23612 | 47.126 | 99.8953 | 0.79999 | 165987.7969 | 138484
17:30 |  | 68.4413 | 391.2658 | 0.23807 | 47.1123 | 99.8959 | 0.79999 | 166483 | 138904.2969
18:00 |  | 71.1313 | 391.6051 | 0.25922 | 47.0433 | 99.8834 | 0.79999 | 166029.5 | 138538.0938
18:30 |  | 71.2325 | 405.3848 | 0.26965 | 46.9513 | 99.8765 | 0.79999 | 166565.5938 | 139015.9062
19:00 |  | 70.6706 | 396.3635 | 0.28101 | 46.7831 | 99.8633 | 0.79999 | 166134.7969 | 138711
19:30 |  | 70.9666 | 405.6045 | 0.28897 | 46.5683 | 99.8575 | 0.79999 | 165862.7031 | 138568.7031
20:00 |  | 76.2792 | 390.5967 | 0.28583 | 46.3085 | 99.8478 | 0.79999 | 166197.2031 | 138947.5
20:30 |  | 78.2772 | 384.0365 | 0.31585 | 46.1693 | 99.8571 | 0.79999 | 166625.5938 | 139379.4062
21:00 |  | 75.4595 | 389.8488 | 0.33276 | 46.1881 | 99.8834 | 0.79999 | 166171.2031 | 139027.7969
21:30 |  | 75.8077 | 375.8635 | 0.34233 | 46.1277 | 99.8887 | 0.79999 | 165736.4062 | 138697.5938
22:00 |  | 75.0774 | 372.9445 | 0.35065 | 46.1569 | 99.8901 | 0.79999 | 166057.5 | 138955.5
22:30 |  | 73.8853 | 390.0697 | 0.3674 | 45.9911 | 99.8813 | 0.79999 | 166205.9062 | 139139.7031
23:00 |  | 71.4744 | 396.6603 | 0.36364 | 45.9517 | 99.8553 | 0.79999 | 165756.5 | 138744.5
23:30 |  | 71.469 | 375.4861 | 0.36783 | 45.7931 | 99.8461 | 0.79999 | 166320.5938 | 139273.0938
24:00 |  | 73.0037 | 383.7996 | 0.38155 | 45.7589 | 99.8303 | 0.79999 | 165654.7969 | 138708.4062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie