## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-09
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 2,1
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 99.8112 | 935.7024 | 0.96923
N platných SPH |  | 48 | 48 | 47
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 2,1
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 2,1
Množstvo ZL [kg] |  | 1707.0336 | 16011.0137 | 16.3659
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17115.7504 | 17115.7504 | 17115.7504
Výroba |  | x | x | 283450
Emisný faktor |  | x | x | 5.7738e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 112.0322 | 983.7462 | 0.83825 |  | 95.3483 | 97.3814 | 0.79999 | 1001064 | 707628.875
01:00 |  | 114.9125 | 1007.141 | 0.83274 |  | 95.2356 | 97.3648 | 0.79999 | 1000640 | 707424.3125
01:30 |  | 105.9743 | 999.0996 | 0.81639 |  | 94.8073 | 97.3511 | 0.79999 | 1001118 | 708485.375
02:00 |  | 111.0054 | 992.7217 | 0.81685 |  | 94.302 | 97.3207 | 0.79999 | 1000075 | 708501.875
02:30 |  | 116.0698 | 1005.735 | 0.86604 |  | 94.0381 | 97.2963 | 0.79999 | 1000059 | 708820.125
03:00 |  | 110.5446 | 1033.4351 | 0.8491 |  | 93.732 | 97.2801 | 0.79999 | 1000543 | 709636.875
03:30 |  | 107.5431 | 1017.995 | 0.8522 |  | 93.4879 | 97.2766 | 0.79999 | 999569.1875 | 709392.875
04:00 |  | 107.5642 | 1005.951 | 0.83613 |  | 93.3168 | 97.2758 | 0.79999 | 999334.8125 | 709551.375
04:30 |  | 106.0805 | 1017.478 | 0.79803 |  | 92.8288 | 97.2636 | 0.79999 | 1000626 | 711327.625
05:00 |  | 109.379 | 995.7032 | 0.82823 |  | 92.8275 | 97.2632 | 0.79999 | 999401.8125 | 710455.8125
05:30 |  | 104.7645 | 998.4994 | 0.84638 |  | 92.9132 | 97.2856 | 0.79999 | 999724.6875 | 710685.125
06:00 |  | 95.2281 | 983.7126 | 0.86741 |  | 93.1794 | 97.2929 | 0.79999 | 998985.6875 | 709694.8125
06:30 |  | 102.4419 | 950.8349 | 0.89777 |  | 93.2633 | 97.3058 | 0.79999 | 1000236 | 710515.8125
07:00 |  | 107.8499 | 941.2906 | 0.94392 |  | 93.3227 | 97.3126 | 0.79999 | 1000799 | 710847.6875
07:30 |  | 136.8887 | 939.7869 | 1.0743 |  | 91.7289 | 97.3323 | 0.79999 | 985019.6875 | 702831.875
08:00 |  | 135.9375 | 937.2673 | 1.2725 |  | 91.7454 | 97.3501 | 0.79999 | 976481.125 | 696842.8125
08:30 |  | 113.727 | 940.2721 | 1.2052 |  | 91.706 | 97.3636 | 0.79999 | 976018.3125 | 696684.6875
09:00 |  | 107.9152 | 949.6217 | 1.2246 |  | 92.0214 | 97.3601 | 0.79999 | 976777.3125 | 696601.6875
09:30 |  | 113.9901 | 949.1842 | 1.3113 |  | 92.6796 | 97.3453 | 0.79999 | 974706.125 | 693771.625
10:00 |  | 105.3905 | 932.8859 | 1.2206 |  | 94.5827 | 97.3372 | 0.79999 | 1005153 | 711668.375
10:30 |  | 99.1893 | 893.0391 | 1.0519 |  | 95.585 | 97.3333 | 0.79999 | 1016793 | 717935.625
11:00 |  | 89.1788 | 869.5486 | 1.0077 |  | 96.1015 | 97.3285 | 0.79999 | 1019290 | 718652.6875
11:30 |  | 87.7057 | 877.7184 | 0.97667 |  | 96.5026 | 97.3211 | 0.79999 | 1019295 | 717824.125
12:00 |  | 84.2416 | 870.1506 |  | F | 96.7955 | 97.2908 | 0.79999 | 1019854 | 717423.125
12:30 |  | 81.2859 | 877.3258 | 0.81645 |  | 96.803 | 97.2971 | 0.79999 | 1018109 | 716229.125
13:00 |  | 87.4658 | 894.3322 | 0.83455 |  | 97.2812 | 97.3032 | 0.79999 | 1018838 | 715861
13:30 |  | 86.6851 | 899.542 | 0.92238 |  | 97.4059 | 97.2959 | 0.79999 | 1019085 | 715737.625
14:00 |  | 80.6132 | 892.5106 | 0.88598 |  | 96.6079 | 97.2993 | 0.79999 | 1017993 | 716539.875
14:30 |  | 81.5772 | 882.9303 | 0.75599 |  | 96.601 | 97.2846 | 0.79999 | 1016545 | 715425.375
15:00 |  | 84.4378 | 908.1672 | 0.80477 |  | 97.0533 | 97.2948 | 0.79999 | 1016518 | 714610.625
15:30 |  | 82.0825 | 925.0602 | 0.90589 |  | 97.6282 | 97.2996 | 0.79999 | 1017459 | 714195
16:00 |  | 75.8504 | 949.2172 | 0.91926 |  | 96.8972 | 97.3249 | 0.79999 | 1019143 | 716973.8125
16:30 |  | 76.2989 | 943.4997 | 0.88638 |  | 96.6886 | 97.3627 | 0.79999 | 1019335 | 717794.375
17:00 |  | 76.376 | 951.179 | 0.92124 |  | 96.7937 | 97.3649 | 0.79999 | 1018714 | 717171.6875
17:30 |  | 73.6122 | 945.6999 | 1.0313 |  | 96.8883 | 97.3749 | 0.79999 | 1018335 | 716796
18:00 |  | 76.6948 | 936.2679 | 1.142 |  | 97.2159 | 97.3749 | 0.79999 | 1019339 | 716865.8125
18:30 |  | 92.674 | 908.206 | 1.4038 | A | 97.7181 | 97.4022 | 0.79999 | 1020012 | 716571
19:00 |  | 97.8016 | 904.3174 | 1.3108 |  | 97.9424 | 97.4244 | 0.79999 | 1018786 | 715437.3125
19:30 |  | 96.8253 | 909.9104 | 1.1817 |  | 97.9019 | 97.45 | 0.79999 | 1019485 | 716194.625
20:00 |  | 96.5778 | 910.0762 | 1.0746 |  | 97.8133 | 97.4701 | 0.79999 | 1019459 | 716495
20:30 |  | 100.4937 | 894.5739 | 1.0274 |  | 97.7637 | 97.4859 | 0.79999 | 1018568 | 716080.1875
21:00 |  | 100.4663 | 893.9567 | 1.0059 |  | 97.4924 | 97.5147 | 0.79999 | 1020419 | 718119
21:30 |  | 97.502 | 895.5604 | 0.95441 |  | 97.4308 | 97.5502 | 0.79999 | 1019364 | 717756.6875
22:00 |  | 98.5378 | 891.7321 | 0.91103 |  | 96.7339 | 97.5629 | 0.79999 | 1021657 | 720819.625
22:30 |  | 113.1027 | 882.8815 | 0.89608 |  | 96.1709 | 97.571 | 0.79999 | 1023222 | 723085.3125
23:00 |  | 115.0348 | 895.3578 | 0.92374 |  | 95.8446 | 97.5878 | 0.79999 | 1023363 | 723948.6875
23:30 |  | 118.334 | 910.0091 | 0.91478 |  | 95.5122 | 97.6029 | 0.79999 | 1024153 | 725274.3125
24:00 |  | 115.0528 | 918.5861 | 0.88938 |  | 95.388 | 97.631 | 0.79999 | 1022158 | 724313.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie