## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-09
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 78.3721 |  | 638.1631 |  | 0.49793
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2
Množstvo ZL [kg] |  | 1132.9923 |  | 8354.605 |  | 6.5899
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14047.2971 |  | 14047.2971 |  | 14047.2971
Výroba |  | x |  | x |  | 283450
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.3249e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h |  | m3/h ns
00:30 |  | 77.0308 |  | 612.0421 |  | 0.52073 | 82.286 | 98.4117 | 0.89999 | 601651.8125 |  | 596236.875
01:00 |  | 88.2203 |  | 582.8581 |  | 0.59395 | 82.3537 | 98.3928 | 0.89999 | 604652.625 |  | 599210.8125
01:30 |  | 68.3475 |  | 577.7599 |  | 0.60507 | 82.5986 | 98.3761 | 0.89999 | 588133.875 |  | 582840.6875
02:00 |  | 52.012 |  | 587.3541 |  | 0.47274 | 82.7529 | 98.3483 | 0.89999 | 572970.625 |  | 567813.8125
02:30 |  | 49.01 |  | 598.8352 |  | 0.43416 | 82.6712 | 98.3253 | 0.89999 | 571124.8125 |  | 565984.8125
03:00 |  | 45.9042 |  | 592.7043 |  | 0.38765 | 82.4938 | 98.3062 | 0.89999 | 574595 |  | 569423.625
03:30 |  | 42.4616 |  | 596.7216 |  | 0.34843 | 82.3194 | 98.303 | 0.89999 | 567796.3125 |  | 562686.125
04:00 |  | 42.3374 |  | 614.2131 |  | 0.3144 | 82.0561 | 98.3003 | 0.89999 | 573120.125 |  | 567962
04:30 |  | 41.0159 |  | 598.1888 |  | 0.29996 | 81.7874 | 98.288 | 0.89999 | 573834.625 |  | 568670.125
05:00 |  | 48.9408 |  | 600.1728 |  | 0.25851 | 81.3892 | 98.2806 | 0.89999 | 574359.125 |  | 569189.875
05:30 |  | 60.1576 |  | 604.2488 |  | 0.28497 | 81.3817 | 98.3136 | 0.89999 | 575964.3125 |  | 570780.6875
06:00 |  | 58.1471 |  | 604.1494 |  | 0.28018 | 81.2507 | 98.3181 | 0.89999 | 578296.3125 |  | 573091.625
06:30 |  | 76.2224 |  | 590.3775 |  | 0.3368 | 81.14 | 98.3273 | 0.89999 | 573285.625 |  | 568125.875
07:00 |  | 88.16 |  | 594.1735 |  | 0.38921 | 81.198 | 98.3396 | 0.89999 | 576396.125 |  | 571208.625
07:30 |  | 87.3402 |  | 603.4523 |  | 0.44311 | 81.4814 | 98.3569 | 0.89999 | 574267.3125 |  | 569098.875
08:00 |  | 89.3901 |  | 596.3035 |  | 0.45991 | 82.0595 | 98.3694 | 0.89999 | 570618.375 |  | 565482.875
08:30 |  | 72.9834 |  | 616.0167 |  | 0.45245 | 82.4692 | 98.3845 | 0.89999 | 581260.625 |  | 576029.3125
09:00 |  | 66.8066 |  | 640.133 |  | 0.39477 | 83.0011 | 98.3976 | 0.89999 | 576150.375 |  | 570965.125
09:30 |  | 63.1002 |  | 613.0096 |  | 0.31869 | 83.9306 | 98.3857 | 0.89999 | 571361.625 |  | 566219.3125
10:00 |  | 77.5472 |  | 628.0195 |  | 0.28662 | 84.3562 | 98.3949 | 0.89999 | 570536.875 |  | 565402.125
10:30 |  | 69.5047 |  | 628.2643 |  | 0.30886 | 84.9709 | 98.3908 | 0.89999 | 570741.8125 |  | 565605.125
11:00 |  | 91.7149 |  | 658.6674 |  | 0.37192 | 85.1782 | 98.3919 | 0.89999 | 575813.875 |  | 570631.625
11:30 |  | 100.6921 |  | 663.6056 |  | 0.45353 | 85.5714 | 98.4048 | 0.89999 | 575189.375 |  | 570012.8125
12:00 |  | 107.6211 |  | 648.5447 |  | 0.52307 | 86.0939 | 98.3715 | 0.89999 | 575879 |  | 570696.125
12:30 |  | 115.7461 |  | 635.0414 |  | 0.58731 | 86.4505 | 98.382 | 0.89999 | 576549.375 |  | 571360.375
13:00 |  | 114.8238 |  | 632.7368 |  | 0.67817 | 87.0137 | 98.3868 | 0.89999 | 572086.3125 |  | 566937.625
13:30 |  | 113.6232 |  | 627.1575 |  | 0.83185 | 87.2598 | 98.3753 | 0.89999 | 572405.125 |  | 567253.625
14:00 |  |  | F |  | F | 0.86402 | 86.4926 | 98.3366 | 0.89999 |  | F |  | F
14:30 |  |  | F |  | F | 0.79641 | 85.9572 | 98.3293 | 0.89999 |  | F |  | F
15:00 |  | 121.5289 |  | 663.365 |  | 0.84685 | 86.4651 | 98.3642 | 0.89999 | 570311.375 |  | 565178.625
15:30 |  | 105.6286 |  | 672.1951 |  | 0.85193 | 87.1602 | 98.3818 | 0.89999 | 572150.125 |  | 567000.6875
16:00 |  | 74.4325 |  | 677.0012 |  | 0.67743 | 86.9694 | 98.393 | 0.89999 | 572615.125 |  | 567461.6875
16:30 |  | 77.9966 |  | 681.123 |  | 0.53177 | 86.456 | 98.4178 | 0.89999 | 572842.375 |  | 567686.875
17:00 |  | 90.0406 |  | 696.9152 |  | 0.54184 | 86.5833 | 98.4185 | 0.89999 | 570592.625 |  | 565457.3125
17:30 |  | 75.7473 |  | 694.0769 |  | 0.51055 | 86.1075 | 98.4402 | 0.89999 | 572430 |  | 567278
18:00 |  | 77.9315 |  | 701.5693 |  | 0.47997 | 85.5052 | 98.4359 | 0.89999 | 573569.8125 |  | 568407.625
18:30 |  | 79.5775 |  | 718.7723 |  | 0.43979 | 84.9966 | 98.4773 | 0.89999 | 567857.6875 |  | 562746.875
19:00 |  | 89.7017 |  | 704.3475 |  | 0.49133 | 84.8331 | 98.4899 | 0.89999 | 569041.875 |  | 563920.375
19:30 |  | 85.2523 |  | 675.0422 |  | 0.49542 | 84.5741 | 98.5179 | 0.89999 | 570745.125 |  | 565608.3125
20:00 |  | 64.4064 |  | 690.2473 |  | 0.4472 | 84.409 | 98.5381 | 0.89999 | 571128.625 |  | 565988.3125
20:30 |  | 64.7467 |  | 684.4942 |  | 0.41221 | 84.3051 | 98.5545 | 0.89999 | 570038.625 |  | 564908.1875
21:00 |  | 73.1107 |  | 673.0428 |  | 0.41961 | 84.0687 | 98.5866 | 0.89999 | 565668.8125 |  | 560577.6875
21:30 |  | 87.5577 |  | 656.7839 |  | 0.49379 | 83.9205 | 98.6113 | 0.89999 | 574812.375 |  | 569639.125
22:00 |  | 94.3358 |  | 662.1913 |  | 0.58124 | 83.6607 | 98.6067 | 0.89999 | 570620.3125 |  | 565484.8125
22:30 |  | 82.8725 |  | 629.4572 |  | 0.60398 | 83.3833 | 98.6151 | 0.89999 | 568953.8125 |  | 563833.125
23:00 |  | 76.3094 |  | 636.3589 |  | 0.56845 | 83.1402 | 98.6303 | 0.89999 | 575071.8125 |  | 569896.125
23:30 |  | 81.6619 |  | 657.8366 |  | 0.56185 | 82.9033 | 98.6494 | 0.89999 | 572460 |  | 567307.875
24:00 |  | 93.415 |  | 635.9324 |  | 0.64808 | 82.8593 | 98.6811 | 0.89999 | 579188.875 |  | 573976.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 |  | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie