## denny
Denný protokol za |  | 2023-10-09
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 126.859 |  | F | 0.39774 | 62.9144 | 99.2426 | 5 | 33964.5907 | 25688.4579
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 77.8793 | 0 |  | 0.012451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 308.2615 |  |  | 308.2615 |  |  |  |  | 308.2615
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 99.0527 |  | F | 0.39188 | 71.3558 | 99.6386 | 5 | 39450.9531 | 29228.3267
01:00 |  | 105.5964 |  | F | 0.39107 | 70.038 | 99.6307 | 5 | 39564.0195 | 29422.2962
01:30 |  | 116.8267 |  | F | 0.38595 | 68.7699 | 99.6176 | 5 | 39697.1328 | 29626.9036
02:00 |  | 112.397 |  | F | 0.38563 | 67.5391 | 99.5986 | 5 | 39722.0938 | 29746.9569
02:30 |  | 64.7501 |  | F | 0.42918 | 66.288 | 99.5689 | 5 | 39542.8359 | 29713.007
03:00 |  | 68.0005 |  | F | 0.46403 | 65.2122 | 99.5558 | 5 | 38084.1328 | 28704.1215
03:30 |  | 111.9761 |  | F | 0.46465 | 64.4291 | 99.5312 | 5 | 37117.5156 | 28033.5366
04:00 |  | 115.9368 |  | F | 0.46346 | 63.6624 | 99.4997 | 5 | 37342.6484 | 28258.8296
04:30 |  | 111.8751 |  | F | 0.40103 | 62.8773 | 99.4829 | 5 | 37296.6367 | 28285.1807
05:00 |  | 104.3627 |  | F | 0.40495 | 62.0469 | 99.4726 | 5 | 37115.8633 | 28214.9054
05:30 |  | 97.3543 |  | F | 0.39571 | 61.5746 | 99.4747 | 5 | 36741.4531 | 27970.2632
06:00 |  | 115.3688 |  | F | 0.39181 | 61.1633 | 99.4065 | 5 | 35639.875 | 27146.4238
06:30 |  | 160.8931 |  | F | 0.41008 | 60.9071 | 99.4305 | 5 | 36069.5273 | 27501.4047
07:00 |  | 173.1844 |  | F | 0.39198 | 60.6277 | 99.4169 | 5 | 36545.4102 | 27883.7422
07:30 |  | 188.0081 |  | F | 0.39126 | 60.4939 | 99.3743 | 5 | 35923.3594 | 27408.365
08:00 |  | 205.4141 |  | F | 0.40004 | 60.4225 | 99.3678 | 5 | 35915.3047 | 27406.307
08:30 |  | 154.1827 |  | F | 0.39683 | 60.1651 | 99.3598 | 5 | 33776.6992 | 25792.2018
09:00 |  | 106.6368 |  | F | 0.40331 | 59.328 | 99.3307 | 5 | 28487.5762 | 21801.7472
09:30 |  | 132.6589 |  | F | 0.38881 | 59.4383 | 99.3037 | 5 | 28569.457 | 21851.229
10:00 |  | 162.5423 |  | F | 0.39045 | 59.4809 | 99.3039 | 5 | 28560.6289 | 21841.7181
10:30 |  | 197.0903 |  | F | 0.40515 | 59.5057 | 99.2789 | 5 | 28536.5 | 21816.1595
11:00 |  | 226.7779 |  | F | 0.39047 | 59.8231 | 99.269 | 5 | 31551.9004 | 24096.0356
11:30 |  | 237.3305 |  | F | 0.39063 | 60.4023 | 99.2382 | 5 | 34676.8438 | 26428.3365
12:00 |  | 238.0182 |  | F | 0.40633 | 60.4614 | 99.1808 | 5 | 34339.5273 | 26151.4851
12:30 |  | 141.4268 |  | F | 0.39399 | 60.5887 | 99.19 | 5 | 33554.8477 | 25546.5305
13:00 |  | 78.6941 |  | F | 0.39581 | 60.9973 | 99.1654 | 5 | 33379.4961 | 25375.6535
13:30 |  | 76.0219 |  | F | 0.40045 | 61.1944 | 99.1466 | 5 | 33385.418 | 25360.3988
14:00 |  | 66.7661 |  | F | 0.39026 | 61.3314 | 99.1236 | 5 | 32120.9219 | 24384.1946
14:30 |  | 70.6751 |  | F | 0.39223 | 61.5802 | 99.1162 | 5 | 32690.7305 | 24796.4738
15:00 |  | 72.1525 |  | F | 0.39177 | 61.813 | 99.0989 | 5 | 32783.4375 | 24845.1658
15:30 |  | 73.545 |  | F | 0.39078 | 61.9363 | 99.0916 | 5 | 32666.6309 | 24745.7146
16:00 |  | 91.2046 |  | F | 0.39624 | 62.1654 | 99.0593 | 5 | 33495.3281 | 25347.8463
16:30 |  | 126.6946 |  | F | 0.39045 | 62.2863 | 99.0439 | 5 | 31980.2617 | 24188.8354
17:00 |  | 127.7174 |  | F | 0.38658 | 62.4753 | 99.0167 | 5 | 33591.6719 | 25386.392
17:30 |  | 154.233 |  | F | 0.38712 | 62.8185 | 99.0081 | 5 | 33221.8242 | 25079.0491
18:00 |  | 167.6164 |  | F | 0.3929 | 63.0542 | 99.0016 | 5 | 32630.6875 | 24613.8992
18:30 |  | 182.8434 |  | F | 0.38474 | 63.2182 | 99.0118 | 5 | 32101.3145 | 24205.2752
19:00 |  | 209.8058 |  | F | 0.3877 | 63.3409 | 99.0177 | 5 | 32046.8418 | 24156.8288
19:30 |  | 205.8594 |  | F | 0.38569 | 63.4998 | 99.0304 | 5 | 32048.2852 | 24149.6148
20:00 |  | 208.02 |  | F | 0.38951 | 63.6799 | 99.0243 | 5 | 32017.248 | 24111.851
20:30 |  | 49.8189 |  | F | 0.38984 | 63.78 | 99.0225 | 5 | 31895.1348 | 24012.3218
21:00 |  | 34.5328 |  | F | 0.38925 | 64.0819 | 99.0129 | 5 | 31834.3789 | 23942.7947
21:30 |  | 47.357 |  | F | 0.38584 | 64.3255 | 99.0143 | 5 | 32954.5352 | 24767.7264
22:00 |  | 44.868 |  | F | 0.38734 | 64.6718 | 99.0113 | 5 | 33698.3867 | 25300.0475
22:30 |  | 74.4037 |  | F | 0.38513 | 64.9858 | 99.0146 | 5 | 31493.7949 | 23623.7293
23:00 |  | 118.4808 |  | F | 0.38576 | 65.215 | 99.0341 | 5 | 31470.9785 | 23595.2812
23:30 |  | 123.0204 |  | F | 0.38965 | 65.3864 | 99.0356 | 5 | 31454.0156 | 23570.9674
24:00 |  | 137.2412 |  | F | 0.38762 | 65.4524 | 99.0225 | 5 | 31516.291 | 23609.9063
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie