## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-31
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 248.6473 |  | F | 0.43956 |  | 81.657 | 98.2508 | 5 | 76227.7469 | 54075.0532
N platných SPH |  | 46 | 0 |  | 45 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 46 / 100,0 |  | 1 / 2,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 1 / 2,2 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 308.3729 | 0 |  | 0.53452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 621.8631 |  |  | 621.8631 | [5 empty] | 621.8631
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 261.1506 |  | F | 0.39723 |  | 81.9262 | 98.3233 | 5 | 80227.4766 | 56907.9962
01:00 |  | 212.455 |  | F | 0.38726 |  | 80.9539 | 98.3102 | 5 | 79855.5625 | 56792.1804
01:30 |  | 216.16 |  | F | 0.38668 |  | 80.7071 | 98.2778 | 5 | 79761.1719 | 56745.8616
02:00 |  | 217.5868 |  | F |  | F | 81.2086 | 98.2423 | 5 | 79666.4688 | 56577.8634
03:30 |  | 221.3058 |  | F | 0.42303 |  | 81.3113 | 98.2152 | 5 | 79654.8125 | 56537.5922
04:00 |  | 219.2813 |  | F | 0.45695 |  | 80.852 | 98.212 | 5 | 79463.9141 | 56473.411
04:30 |  | 227.8399 |  | F | 0.41011 |  | 81.0075 | 98.2003 | 5 | 79287.875 | 56316.8748
05:00 |  | 218.3704 |  | F | 0.47415 |  | 81.1545 | 98.2065 | 5 | 79377.4844 | 56360.7039
05:30 |  | 212.1216 |  | F | 0.4302 |  | 80.5926 | 98.2184 | 5 | 79312.0391 | 56410.4796
06:00 |  | 221.1292 |  | F | 0.44514 |  | 80.5415 | 98.2263 | 5 | 78970.1797 | 56179.9848
06:30 |  | 227.7717 |  | F | 0.40904 |  | 81.0904 | 98.2354 | 5 | 79079.7031 | 56175.9443
07:00 |  | 236.3381 |  | F | 0.45304 |  | 81.1269 | 98.2422 | 5 | 79117.7891 | 56201.0968
07:30 |  | 242.4608 |  | F | 0.45854 |  | 80.5933 | 98.2393 | 5 | 79136.8359 | 56297.7834
08:00 |  | 239.833 |  | F | 0.56524 |  | 80.4587 | 98.2539 | 5 | 79075.5078 | 56283.9032
08:30 |  | 248.9462 |  | F | 0.50656 |  | 81.0013 | 98.2677 | 5 | 79327.0547 | 56384.3275
09:00 |  | 243.8146 |  | F | 0.4909 |  | 80.9766 | 98.264 | 5 | 79289.25 | 56359.283
09:30 |  | 254.9939 |  | F | 0.43958 |  | 80.8711 | 98.2864 | 5 | 78758.4141 | 56011.4376
10:00 |  | 251.1007 |  | F | 0.44075 |  | 81.1565 | 98.2917 | 5 | 76795.625 | 54574.4869
10:30 |  | 261.4379 |  | F | 0.42324 |  | 81.3494 | 98.2675 | 5 | 74511.1562 | 52909.1828
11:00 |  | 260.4366 |  | F | 0.40537 |  | 81.7689 | 98.2584 | 5 | 75642.4531 | 53644.06
11:30 |  | 267.0473 |  | F | 0.38533 |  | 81.9202 | 98.2515 | 5 | 75143.7656 | 53263.9216
12:00 |  | 273.2279 |  | F | 0.38798 |  | 81.7948 | 98.2421 | 5 | 74521.2734 | 52836.2903
12:30 |  | 276.6428 |  | F | 0.38436 |  | 82.1531 | 98.2439 | 5 | 74638.9922 | 52867.3658
13:00 |  | 241.135 |  | F | 0.38314 |  | 82.413 | 98.2588 | 5 | 74427.5469 | 52687.05
13:30 |  | 228.4981 |  | F | 0.3925 |  | 82.591 | 98.277 | 5 | 74288.25 | 52571.8927
14:00 |  | 238.8903 |  | F | 0.42843 |  | 82.5294 | 98.2646 | 5 | 74140.7344 | 52469.9179
14:30 |  | 244.0962 |  | F | 0.45085 |  | 82.6576 | 98.2687 | 5 | 74106.4375 | 52428.9549
15:00 |  | 242.0485 |  | F | 0.42515 |  | 82.9417 | 98.2519 | 5 | 74137.6328 | 52400.2074
15:30 |  | 241.9828 |  | F | 0.40756 |  | 82.655 | 98.2498 | 5 | 74233.8359 | 52509.3898
16:00 |  | 238.9343 |  | F | 0.40616 |  | 82.4207 | 98.2511 | 5 | 74029.8281 | 52400.2424
16:30 |  | 260.9883 |  | F | 0.41744 |  | 82.7135 | 98.2604 | 5 | 73982.7188 | 52328.813
17:00 |  | 233.124 |  | F | 0.3968 |  | 83.0404 | 98.266 | 5 | 73756.75 | 52124.0584
17:30 |  | 231.7069 |  | F | 0.43122 |  | 82.4398 | 98.2785 | 5 | 73817.8906 | 52262.0505
18:00 |  | 280.0513 |  | F | 0.55106 |  | 82.1419 | 98.2751 | 5 | 73995.2422 | 52429.6924
18:30 |  | 344.638 |  | F | 0.48427 |  | 82.5128 | 98.2547 | 5 | 73564.0703 | 52059.0062
19:00 |  | 349.8293 |  | F | 0.56998 |  | 82.6445 | 98.2548 | 5 | 73459.4141 | 51965.7734
19:30 |  | 358.0834 |  | F | 0.52004 |  | 81.9474 | 98.2724 | 5 | 72551.9688 | 51433.8091
20:00 |  | 372.1453 |  | F | 0.5454 |  | 81.8117 | 98.2672 | 5 | 72360.1797 | 51314.7142
20:30 |  | 309.3144 |  | F | 0.40819 |  | 82.1048 | 98.2436 | 5 | 72732.0781 | 51523.5518
21:00 |  | 220.8785 |  | F | 0.38616 |  | 81.6162 | 98.2184 | 5 | 72465.8516 | 51392.4577
21:30 |  | 218.2503 |  | F | 0.41661 |  | 81.1718 | 98.2195 | 5 | 72128.4531 | 51217.9203
22:00 |  | 213.1867 |  | F | 0.41214 |  | 81.5138 | 98.2179 | 5 | 72155.1094 | 51186.5845
22:30 |  | 207.8557 |  | F | 0.3867 |  | 81.8019 | 98.2353 | 5 | 74822.9688 | 53045.488
23:00 |  | 212.6603 |  | F | 0.46773 |  | 81.2609 | 98.2361 | 5 | 76847.7734 | 54564.5541
23:30 |  | 219.2675 |  | F | 0.45774 |  | 81.1006 | 98.2254 | 5 | 78744.5 | 55930.4999
24:00 |  | 218.7562 |  | F | 0.47433 |  | 81.6767 | 98.2136 | 5 | 79112.3203 | 56093.786
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie