## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-09
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 63.1574 | 309.5182 |  | F | 46.9588 | 97.2201 | 0.79999 | 207520.6771 | 168590.1208
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 255.895 | 1255.2664 | 1.4103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2023.0814 | 2023.0814 | 2023.0814 | [5 empty] | 2023.0814
Výroba |  | x | x | 0
Emisný faktor |  | x | x | 0
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 68.4915 | 372.9088 |  | F | 47.9903 | 97.5573 | 0.79999 | 209177.9062 | 169975
01:00 |  | 70.8692 | 389.0348 |  | F | 48.0085 | 97.5239 | 0.79999 | 208962.2031 | 169731.5
01:30 |  | 71.4678 | 379.0273 |  | F | 47.8909 | 97.5167 | 0.79999 | 208402.0938 | 169326.2031
02:00 |  | 64.9296 | 372.006 |  | F | 47.9393 | 97.5191 | 0.79999 | 208878.4062 | 169691.9062
02:30 |  | 62.0027 | 367.3355 |  | F | 48.0142 | 97.5055 | 0.79999 | 208853.7969 | 169609.2031
03:00 |  | 65.1314 | 361.5916 |  | F | 48.2079 | 97.4613 | 0.79999 | 208549.0938 | 169182.4062
03:30 |  | 63.0147 | 364.4641 |  | F | 48.1362 | 97.4094 | 0.79999 | 208856.4062 | 169379.2031
04:00 |  | 60.5428 | 379.6844 |  | F | 47.7842 | 97.3824 | 0.79999 | 208699.4062 | 169390
04:30 |  | 59.4335 | 386.1611 |  | F | 47.0774 | 97.3592 | 0.79999 | 208488.2969 | 169551.9062
05:00 |  | 65.7992 | 360.6988 |  | F | 46.7105 | 97.3457 | 0.79999 | 207595.0938 | 168996.2031
05:30 |  | 67.694 | 359.4269 |  | F | 46.5327 | 97.3345 | 0.79999 | 207837.7969 | 169267.5938
06:00 |  | 64.4041 | 361.6992 |  | F | 45.9804 | 97.3328 | 0.79999 | 208472.4062 | 170075.7031
06:30 |  | 70.4181 | 346.8219 |  | F | 45.6305 | 97.3144 | 0.79999 | 208459.4062 | 170219.5938
07:00 |  | 73.3168 | 346.3877 |  | F | 45.6002 | 97.3054 | 0.79999 | 208500.5 | 170254.4062
07:30 |  | 71.2725 | 340.8533 |  | F | 45.7113 | 97.2751 | 0.79999 | 207658.2969 | 169454.7031
08:00 |  | 70.6666 | 349.5023 |  | F | 46.6612 | 97.2526 | 0.79999 | 208719.2969 | 169776.0938
08:30 |  | 73.0085 | 353.0031 |  | F | 47.3875 | 97.2478 | 0.79999 | 208515.9062 | 169216.7969
09:00 |  | 72.8181 | 349.2227 |  | F | 47.5988 | 97.2352 | 0.79999 | 208714.5938 | 169245.2969
09:30 |  | 71.5706 | 356.0932 |  | F | 47.389 | 97.2359 | 0.79999 | 208597.5 | 169260.7031
10:00 |  | 69.1999 | 368.5926 |  | F | 46.6259 | 97.2443 | 0.79999 | 208092.5938 | 169268.5
10:30 |  | 74.7482 | 399.8524 |  | F | 45.688 | 97.2341 | 0.79999 | 208897.2969 | 170405.4062
11:00 |  | 77.171 | 389.4449 |  | F | 44.876 | 97.1866 | 0.79999 | 208103.7031 | 170109.5
11:30 |  | 72.909 | 403.5662 |  | F | 45.4621 | 97.1608 | 0.79999 | 208773.7969 | 170297.2969
12:00 |  | 76.8683 | 387.4713 |  | F | 45.6112 | 97.1554 | 0.79999 | 208296.2969 | 169819.5938
12:30 |  | 77.9676 | 386.9379 |  | F | 45.1837 | 97.1321 | 0.79999 | 207660.9062 | 169487.2031
13:00 |  | 73.7269 | 405.8879 |  | F | 45.3643 | 97.1245 | 0.79999 | 208346.7969 | 169938.0938
13:30 |  | 74.2528 | 399.5045 |  | F | 45.0822 | 97.1099 | 0.79999 | 208101.2969 | 169862.2969
14:00 |  | 71.4995 | 362.1978 |  | F | 45.2697 | 97.0863 | 0.79999 | 208800.2031 | 170292
14:30 |  | 66.6422 | 361.5477 |  | F | 46.5293 | 97.084 | 0.79999 | 208863 | 169668.2969
15:00 |  | 67.7634 | 331.7899 |  | F | 46.6449 | 97.0914 | 0.79999 | 207449 | 168470.2969
15:30 |  | 65.9923 | 306.308 |  | F | 46.9003 | 97.1182 | 0.79999 | 207100.7969 | 168100.4062
16:00 |  | 69.4037 | 276.1039 |  | F | 47.2812 | 97.1167 | 0.79999 | 207361.2031 | 168108.7031
16:30 |  | 63.0603 | 269.6266 |  | F | 47.7082 | 97.1234 | 0.79999 | 208576.2969 | 168881.2969
17:00 |  | 65.4411 | 260.9611 |  | F | 48.2903 | 97.1184 | 0.79999 | 207410.2969 | 167623.5
17:30 |  | 63.9456 | 270.1836 |  | F | 48.8994 | 97.1306 | 0.79999 | 206333.0938 | 166459.2031
18:00 |  | 58.959 | 250.0666 |  | F | 48.7231 | 97.1252 | 0.79999 | 207246.2031 | 167277
18:30 |  | 57.5769 | 244.3529 |  | F | 48.4049 | 97.1214 | 0.79999 | 206023.0938 | 166448.0938
19:00 |  | 55.8808 | 215.4508 |  | F | 47.6611 | 97.1116 | 0.79999 | 206140.9062 | 166911.5938
19:30 |  | 49.894 | 212.5613 |  | F | 47.0633 | 97.115 | 0.79999 | 206498 | 167519.5
20:00 |  | 48.5973 | 179.4066 |  | F | 46.9145 | 97.1157 | 0.79999 | 205583.7031 | 166856.7031
20:30 |  | 46.0758 | 151.6992 |  | F | 46.8361 | 97.0911 | 0.79999 | 205366 | 166679.2031
21:00 |  | 43.5206 | 154.7787 |  | F | 47.7413 | 97.0805 | 0.79999 | 204333.4062 | 165356
21:30 |  | 43.019 | 160.425 |  | F | 47.8386 | 97.0891 | 0.79999 | 205063.2031 | 165909.7969
22:00 |  | 42.757 | 155.4445 |  | F | 47.5027 | 97.0759 | 0.79999 | 205737.2969 | 166606.7969
22:30 |  | 41.24 | 160.7736 |  | F | 47.1977 | 97.0747 | 0.79999 | 204915.2031 | 166097
23:00 |  | 41.5984 | 162.6414 |  | F | 46.8653 | 97.0796 | 0.79999 | 204837.5938 | 166214.5938
23:30 |  | 43.4604 | 164.3754 |  | F | 46.7144 | 97.0823 | 0.79999 | 204818.5 | 166282.7031
24:00 |  | 41.5308 | 168.9977 |  | F | 46.8928 | 97.0714 | 0.79999 | 204324.4062 | 165770.7969
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 57.4514 | 476.6522 | 0.34855 |  | 74.469 | 98.298 | 0 | 0 | 536316.0876
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie