## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-12
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 84.6331 | 1092.1749 | 0.31679
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1451.556 | 18760.8979 | 5.4497
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17173.8038 | 17173.8038 | 17173.8038
Výroba |  | x | x | 287195
Emisný faktor |  | x | x | 1.8976e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 104.0678 | 1109.97 | 0.41841 | 81.6504 | 98.4705 | 0.79999 | 979565.125 | 727207.875
01:00 |  | 103.234 | 1103.4659 | 0.43329 | 81.5982 | 98.4769 | 0.79999 | 977812.8125 | 726060.6875
01:30 |  | 95.3152 | 1118.6751 | 0.42741 | 81.1535 | 98.4643 | 0.79999 | 977250.875 | 726460.375
02:00 |  | 86.6149 | 1147.118 | 0.4135 | 80.4559 | 98.4629 | 0.79999 | 977505.3125 | 728072.625
02:30 |  | 83.4413 | 1137.6591 | 0.4153 | 79.8938 | 98.4484 | 0.79999 | 977914.1875 | 729429.8125
03:00 |  | 73.6609 | 1155.413 | 0.39971 | 79.2616 | 98.429 | 0.79999 | 977111.8125 | 729995
03:30 |  | 68.751 | 1168.733 | 0.37497 | 78.893 | 98.4225 | 0.79999 | 977300 | 730852.125
04:00 |  | 74.7105 | 1148.725 | 0.36177 | 78.5427 | 98.4383 | 0.79999 | 976326.3125 | 730968.8125
04:30 |  | 75.2846 | 1119.993 | 0.37123 | 78.5692 | 98.4411 | 0.79999 | 976533.375 | 731089.375
05:00 |  | 71.8431 | 1122.183 | 0.37113 | 78.3446 | 98.4456 | 0.79999 | 977804.125 | 732542.375
05:30 |  | 70.7972 | 1114.12 | 0.37016 | 78.2634 | 98.447 | 0.79999 | 975640.125 | 731100.625
06:00 |  | 65.4868 | 1104.8361 | 0.35383 | 78.0605 | 98.4629 | 0.79999 | 975537.1875 | 731563.375
06:30 |  | 67.1184 | 1079.775 | 0.32832 | 77.545 | 98.4699 | 0.79999 | 984544.125 | 739455
07:00 |  | 69.5684 | 1077.063 | 0.32718 | 77.5269 | 98.5019 | 0.79999 | 975100.875 | 732640.875
07:30 |  | 72.6278 | 1076.265 | 0.32679 | 78.0338 | 98.5189 | 0.79999 | 976698.625 | 732908.6875
08:00 |  | 73.5785 | 1067.394 | 0.33193 | 78.7589 | 98.5323 | 0.79999 | 975005.125 | 730232.3125
08:30 |  | 77.591 | 1075.502 | 0.30989 | 79.4324 | 98.5488 | 0.79999 | 975183.8125 | 729090.6875
09:00 |  | 77.4213 | 1087.3409 | 0.27264 | 79.8776 | 98.5606 | 0.79999 | 974786.3125 | 727962.125
09:30 |  | 78.0216 | 1067.744 | 0.24116 | 80.2717 | 98.57 | 0.79999 | 973133.375 | 725987.3125
10:00 |  | 84.1163 | 1063.516 | 0.24751 | 81.2655 | 98.5635 | 0.79999 | 971590.625 | 722757.3125
10:30 |  | 84.1529 | 1077.446 | 0.295 | 82.1648 | 98.5682 | 0.79999 | 970911.125 | 720456.8125
11:00 |  | 79.1389 | 1100.555 | 0.32172 | 83.0305 | 98.5693 | 0.79999 | 970859 | 718677.125
11:30 |  | 79.9735 | 1085.809 | 0.30214 | 84.0324 | 98.5519 | 0.79999 | 967314.125 | 713918.125
12:00 |  | 79.2491 | 1082.989 | 0.26557 | 84.8407 | 98.5267 | 0.79999 | 968357.1875 | 712892.3125
12:30 |  | 78.3024 | 1091.281 | 0.3091 | 85.6132 | 98.4936 | 0.79999 | 967968.8125 | 710831.625
13:00 |  | 79.4626 | 1092.265 | 0.32434 | 86.3989 | 98.4535 | 0.79999 | 967235.8125 | 708452.625
13:30 |  | 83.1264 | 1099.535 | 0.31021 | 86.8679 | 98.4256 | 0.79999 | 968207.3125 | 708038.375
14:00 |  | 81.9762 | 1105.324 | 0.30741 | 87.379 | 98.403 | 0.79999 | 968068.8125 | 706771.3125
14:30 |  | 83.758 | 1095.051 | 0.29246 | 87.6082 | 98.3855 | 0.79999 | 968035.3125 | 706171.875
15:00 |  | 86.6501 | 1098.0959 | 0.27019 | 88.139 | 98.3556 | 0.79999 | 967281 | 704372.375
15:30 |  | 92.3846 | 1106.177 | 0.26574 | 88.7054 | 98.329 | 0.79999 | 968776.3125 | 704164.3125
16:00 |  | 85.5711 | 1114.359 | 0.27404 | 89.3825 | 98.3108 | 0.79999 | 973417.8125 | 706086
16:30 |  | 80.3647 | 1123.8879 | 0.28615 | 89.7639 | 98.3004 | 0.79999 | 966078.3125 | 699952.125
17:00 |  | 84.5832 | 1125.001 | 0.30042 | 90.2958 | 98.285 | 0.79999 | 963858.6875 | 697212.875
17:30 |  | 90.2007 | 1104.181 | 0.31571 | 90.7483 | 98.2986 | 0.79999 | 963746 | 696360.375
18:00 |  | 93.6975 | 1077.035 | 0.32285 | 90.7173 | 98.2854 | 0.79999 | 964321.6875 | 696740.1875
18:30 |  | 93.7564 | 1075.155 | 0.3233 | 90.643 | 98.2899 | 0.79999 | 964566.8125 | 697092.125
19:00 |  | 95.6256 | 1067.868 | 0.31249 | 90.3753 | 98.2942 | 0.79999 | 964492.375 | 697582.3125
19:30 |  | 97.5057 | 1046.697 | 0.27872 | 90.3211 | 98.3016 | 0.79999 | 964163.8125 | 697501
20:00 |  | 94.2666 | 1052.32 | 0.27226 | 89.8461 | 98.3144 | 0.79999 | 963663.3125 | 698140.8125
20:30 |  | 90.341 | 1061.573 | 0.26919 | 89.4798 | 98.3464 | 0.79999 | 964603 | 699756.3125
21:00 |  | 89.7339 | 1043.589 | 0.24484 | 89.5156 | 98.4047 | 0.79999 | 965281.125 | 700593.875
21:30 |  | 90.8021 | 1033.806 | 0.25858 | 88.7961 | 98.4256 | 0.79999 | 965361.125 | 702192.375
22:00 |  | 90.9863 | 1046.037 | 0.30587 | 87.7292 | 98.4516 | 0.79999 | 967781.8125 | 706221.125
22:30 |  | 97.3211 | 1068.406 | 0.2941 | 86.4292 | 98.4463 | 0.79999 | 967734.375 | 708701.3125
23:00 |  | 104.465 | 1056.4499 | 0.28052 | 86.3017 | 98.4474 | 0.79999 | 966152.875 | 707804.125
23:30 |  | 101.5789 | 1059.298 | 0.2672 | 85.8082 | 98.4619 | 0.79999 | 969325.125 | 711205.875
24:00 |  | 100.1629 | 1088.7111 | 0.23946 | 85.2515 | 98.4845 | 0.79999 | 970501.625 | 713340.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie