## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-11
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 155.2099 |  | F | 0.40213 | 63.1483 | 97.5734 | 5 | 37046.1917 | 27532.7055
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 102.2748 | 0 |  | 0.26532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 330.3925 |  |  | 330.3925 |  |  |  |  | 330.3925
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 124.0241 |  | F | 0.45322 | 73.8888 | 97.2729 | 5 | 39390.4141 | 28282.6384
01:00 |  | 125.2129 |  | F | 0.41486 | 72.6361 | 97.2665 | 5 | 39039.707 | 28130.502
01:30 |  | 126.1497 |  | F | 0.4054 | 71.1218 | 97.2682 | 5 | 38836.0273 | 28107.3286
02:00 |  | 127.1043 |  | F | 0.39908 | 69.746 | 97.2785 | 5 | 38908.9961 | 28276.1313
02:30 |  | 130.6415 |  | F | 0.39645 | 68.3977 | 97.2873 | 5 | 38866.6133 | 28359.3743
03:00 |  | 137.0585 |  | F | 0.38459 | 67.1184 | 97.2478 | 5 | 38826.2227 | 28424.8771
03:30 |  | 143.8791 |  | F | 0.38327 | 65.9376 | 97.2457 | 5 | 38754.4375 | 28470.5063
04:00 |  | 145.9857 |  | F | 0.38325 | 64.8343 | 97.2294 | 5 | 38824.4922 | 28610.3034
04:30 |  | 145.9788 |  | F | 0.38327 | 63.846 | 97.2293 | 5 | 38806.7422 | 28681.032
05:00 |  | 137.2696 |  | F | 0.38331 | 62.8338 | 97.1993 | 5 | 38543.8984 | 28563.8029
05:30 |  | 132.0317 |  | F | 0.3844 | 61.8353 | 97.186 | 5 | 38562.4336 | 28658.7848
06:00 |  | 131.1388 |  | F | 0.38355 | 61.0623 | 97.1928 | 5 | 38631.0742 | 28778.2117
06:30 |  | 128.1334 |  | F | 0.38327 | 60.2046 | 97.2071 | 5 | 37896.3828 | 28307.7126
07:00 |  | 131.5506 |  | F | 0.38326 | 59.5551 | 97.2342 | 5 | 37802.0977 | 28300.2851
07:30 |  | 134.3119 |  | F | 0.38327 | 59.11 | 97.2836 | 5 | 37693.168 | 28270.8829
08:00 |  | 131.6769 |  | F | 0.38326 | 58.7918 | 97.2724 | 5 | 37386.875 | 28064.8192
08:30 |  | 131.7374 |  | F | 0.38326 | 58.5786 | 97.2955 | 5 | 37367.8164 | 28075.2073
09:00 |  | 138.7433 |  | F | 0.38326 | 58.4507 | 97.3287 | 5 | 37314.2344 | 28055.334
09:30 |  | 142.6206 |  | F | 0.38326 | 58.4365 | 97.3541 | 5 | 37260.0742 | 28023.1203
10:00 |  | 149.1659 |  | F | 0.38326 | 58.5076 | 97.3445 | 5 | 37311.1484 | 28052.7371
10:30 |  | 154.581 |  | F | 0.38326 | 58.4772 | 97.3477 | 5 | 37280.9492 | 28033.5474
11:00 |  | 159.6144 |  | F | 0.38357 | 58.6614 | 97.3751 | 5 | 37283.4766 | 28027.7622
11:30 |  | 144.7151 |  | F | 0.40714 | 58.8571 | 97.4085 | 5 | 37173.9961 | 27938.5633
12:00 |  | 163.2698 |  | F | 0.42613 | 59.2199 | 97.4509 | 5 | 37117.3008 | 27877.6469
12:30 |  | 169.5311 |  | F | 0.43172 | 59.5934 | 97.4688 | 5 | 37050.5586 | 27801.3873
13:00 |  | 171.5343 |  | F | 0.40792 | 60.0187 | 97.4765 | 5 | 37106.0664 | 27809.6923
13:30 |  | 172.4788 |  | F | 0.38586 | 60.3838 | 97.5032 | 5 | 37154.9102 | 27823.4195
14:00 |  | 173.7781 |  | F | 0.38307 | 60.7728 | 97.5404 | 5 | 37165.1992 | 27809.3126
14:30 |  | 175.1396 |  | F | 0.38315 | 61.2243 | 97.574 | 5 | 37099.9727 | 27732.579
15:00 |  | 175.372 |  | F | 0.39369 | 61.5917 | 97.6134 | 5 | 37110.125 | 27720.9096
15:30 |  | 178.1252 |  | F | 0.40175 | 61.9945 | 97.6419 | 5 | 37133.9414 | 27713.4267
16:00 |  | 179.6447 |  | F | 0.40596 | 62.3279 | 97.701 | 5 | 37140.4961 | 27707.5582
16:30 |  | 175.5362 |  | F | 0.39789 | 62.5968 | 97.7499 | 5 | 37192.5273 | 27738.0207
17:00 |  | 172.5201 |  | F | 0.42069 | 62.7212 | 97.7909 | 5 | 36324.7344 | 27092.1558
17:30 |  | 171.5589 |  | F | 0.44225 | 63.0356 | 97.8235 | 5 | 36503.9141 | 27209.385
18:00 |  | 176.0583 |  | F | 0.44237 | 63.125 | 97.8624 | 5 | 35236.7148 | 26268.3164
18:30 |  | 177.0608 |  | F | 0.43121 | 63.467 | 97.8977 | 5 | 35169.1836 | 26200.7666
19:00 |  | 176.9037 |  | F | 0.41248 | 63.7656 | 97.9226 | 5 | 35168.1992 | 26183.4852
19:30 |  | 176.606 |  | F | 0.41101 | 64.0126 | 97.9588 | 5 | 35178.3711 | 26181.5289
20:00 |  | 176.7414 |  | F | 0.39829 | 64.3421 | 98.0125 | 5 | 35225.4922 | 26205.3553
20:30 |  | 176.846 |  | F | 0.42089 | 64.7098 | 98.0453 | 5 | 35157.5039 | 26135.0603
21:00 |  | 175.6088 |  | F | 0.40041 | 65.0468 | 98.0778 | 5 | 35249.2539 | 26185.8347
21:30 |  | 167.9119 |  | F | 0.38918 | 65.3693 | 98.1297 | 5 | 35359.8555 | 26256.8687
22:00 |  | 164.0408 |  | F | 0.39271 | 65.7119 | 98.1502 | 5 | 35299.9805 | 26191.3743
22:30 |  | 165.7912 |  | F | 0.39451 | 65.9224 | 98.1653 | 5 | 35205.707 | 26109.2403
23:00 |  | 160.0604 |  | F | 0.40857 | 66.2701 | 98.1808 | 5 | 35140.7969 | 26038.4974
23:30 |  | 161.7809 |  | F | 0.44524 | 66.416 | 98.2018 | 5 | 34453.5547 | 25523.7518
24:00 |  | 162.853 |  | F | 0.48064 | 66.5922 | 98.2301 | 5 | 34511.5625 | 25560.8267
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie