## denny
Denný protokol za |  | 2023-08-08
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 158.4042 |  | F | 0.39099 | 70.3828 | 99.0714 | 5 | 33594.6194 | 24821.1961
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 93.2557 | 0 |  | 0.012031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 297.8544 |  |  | 297.8544 |  |  |  |  | 297.8544
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 122.7645 |  | F | 0.38808 | 74.0405 | 98.8694 | 5 | 35722.4023 | 26058.5473
01:00 |  | 122.9154 |  | F | 0.39107 | 74.3207 | 98.879 | 5 | 35664.4648 | 25997.8177
01:30 |  | 151.8629 |  | F | 0.38435 | 73.9425 | 98.8904 | 5 | 33919.7266 | 24755.7668
02:00 |  | 162.9229 |  | F | 0.39172 | 73.0515 | 98.9023 | 5 | 33780.5781 | 24720.6498
02:30 |  | 158.1869 |  | F | 0.39275 | 72.6239 | 98.9069 | 5 | 34162.8086 | 25032.4506
03:00 |  | 170.3494 |  | F | 0.3971 | 72.8251 | 98.9088 | 5 | 35154.5898 | 25744.6853
03:30 |  | 163.7764 |  | F | 0.38351 | 73.2767 | 98.93 | 5 | 35077.9453 | 25660.5652
04:00 |  | 167.8359 |  | F | 0.39466 | 73.7649 | 98.9412 | 5 | 35070.1172 | 25621.6306
04:30 |  | 176.1595 |  | F | 0.38481 | 74.1772 | 98.9367 | 5 | 34653.8867 | 25286.3415
05:00 |  | 167.2122 |  | F | 0.3881 | 74.1582 | 98.9507 | 5 | 34757.9336 | 25367.246
05:30 |  | 179.6865 |  | F | 0.38627 | 73.3677 | 98.9788 | 5 | 34717.8906 | 25403.0227
06:00 |  | 187.5827 |  | F | 0.40175 | 73.1737 | 98.9989 | 5 | 34753.75 | 25448.6704
06:30 |  | 190.3898 |  | F | 0.39842 | 73.1811 | 99.007 | 5 | 33458.0859 | 24501.395
07:00 |  | 198.1121 |  | F | 0.40798 | 73.55 | 99.0364 | 5 | 33671.1445 | 24638.4915
07:30 |  | 202.6413 |  | F | 0.3972 | 73.7958 | 99.0651 | 5 | 33441.4062 | 24460.1357
08:00 |  | 204.0323 |  | F | 0.3974 | 73.1908 | 99.0892 | 5 | 33516.5469 | 24563.8925
08:30 |  | 203.2854 |  | F | 0.39175 | 73.0015 | 99.0958 | 5 | 33148.5742 | 24309.1218
09:00 |  | 200.0573 |  | F | 0.39358 | 72.8652 | 99.1031 | 5 | 30301.2559 | 22231.4732
09:30 |  | 223.041 |  | F | 0.39092 | 72.4895 | 99.0986 | 5 | 28176.9805 | 20694.4543
10:00 |  | 249.4651 |  | F | 0.38948 | 72.5184 | 99.1207 | 5 | 28294.9473 | 20783.9952
10:30 |  | 255.1039 |  | F | 0.39246 | 72.5131 | 99.1274 | 5 | 28225.7988 | 20734.9186
11:00 |  | 256.3545 |  | F | 0.3936 | 72.7671 | 99.123 | 5 | 29766.5625 | 21849.7383
11:30 |  | 214.7473 |  | F | 0.38477 | 73.2669 | 99.1215 | 5 | 30895.4551 | 22645.3282
12:00 |  | 150.3008 |  | F | 0.38337 | 73.6695 | 99.1289 | 5 | 34193.6523 | 25035.5926
12:30 |  | 105.8149 |  | F | 0.38522 | 73.5802 | 99.1242 | 5 | 35144.7148 | 25737.3345
13:00 |  | 93.978 |  | F | 0.38829 | 73.0957 | 99.1212 | 5 | 34871.6992 | 25572.3326
13:30 |  | 91.5894 |  | F | 0.3905 | 72.1997 | 99.1566 | 5 | 34353.3477 | 25266.6156
14:00 |  | 90.7209 |  | F | 0.39324 | 70.8405 | 99.1668 | 5 | 34295.0703 | 25326.0127
14:30 |  | 89.9063 |  | F | 0.39305 | 69.5934 | 99.1727 | 5 | 34296.4883 | 25420.7284
15:00 |  | 92.5005 |  | F | 0.39407 | 68.7779 | 99.1469 | 5 | 34344.9844 | 25510.7448
15:30 |  | 107.5938 |  | F | 0.38486 | 68.1896 | 99.1465 | 5 | 34497.3047 | 25667.9404
16:00 |  | 109.3936 |  | F | 0.39192 | 67.662 | 99.1384 | 5 | 34448.5273 | 25669.2269
16:30 |  | 118.2949 |  | F | 0.39305 | 67.2256 | 99.1204 | 5 | 34457.4258 | 25704.1305
17:00 |  | 122.179 |  | F | 0.39275 | 66.8453 | 99.1216 | 5 | 34439.1914 | 25719.563
17:30 |  | 131.8598 |  | F | 0.38717 | 66.6057 | 99.103 | 5 | 34437.7891 | 25731.8259
18:00 |  | 127.4971 |  | F | 0.39584 | 66.4663 | 99.0907 | 5 | 34343.5469 | 25668.7507
18:30 |  | 111.9266 |  | F | 0.3994 | 66.3501 | 99.0917 | 5 | 34445.668 | 25754.1696
19:00 |  | 106.5287 |  | F | 0.39544 | 66.2306 | 99.1131 | 5 | 34396.5117 | 25732.0117
19:30 |  | 111.1718 |  | F | 0.38894 | 66.1002 | 99.1117 | 5 | 34330.9648 | 25692.4792
20:00 |  | 155.4555 |  | F | 0.39128 | 65.95 | 99.1057 | 5 | 34181.5 | 25590.4069
20:30 |  | 165.3297 |  | F | 0.39234 | 65.7407 | 99.1468 | 5 | 33326.8398 | 24976.3299
21:00 |  | 155.09 |  | F | 0.38869 | 65.6018 | 99.1787 | 5 | 33430.7773 | 25072.5509
21:30 |  | 156.2288 |  | F | 0.38769 | 65.3493 | 99.1454 | 5 | 33510.3516 | 25142.5393
22:00 |  | 161.2481 |  | F | 0.38537 | 65.2654 | 99.1495 | 5 | 33406.0547 | 25071.5361
22:30 |  | 178.1378 |  | F | 0.38644 | 65.2163 | 99.1519 | 5 | 33485.0156 | 25135.0466
23:00 |  | 182.2075 |  | F | 0.38586 | 65.1507 | 99.1467 | 5 | 32816.2617 | 24636.5596
23:30 |  | 185.0959 |  | F | 0.38564 | 65.2965 | 99.1401 | 5 | 33172.1641 | 24891.3422
24:00 |  | 174.865 |  | F | 0.38529 | 65.5074 | 99.1296 | 5 | 33583.0273 | 25181.3056
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie