## denny
Denný protokol za |  | 2017-12-04
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 2
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 122.1456 | 942.6626 | 0.17803
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 4834.2458 | 37294.4568 | 7.041
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 19781.2567 | 19781.2567 | 19781.2567
Výroba |  | x | x | 479235
Emisný faktor |  | x | x | 1.4692e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 101.6753 | 964.1342 | 0.17904 | 81.557 | 98.4571 | 0.8 | 1103518 | 819332.7095
40561.0417 |  | 108.164 | 968.7679 | 0.19514 | 81.4213 | 98.4629 | 0.8 | 1103658.75 | 819798.6833
40561.0625 |  | 106.1752 | 971.9606 | 0.20512 | 80.9187 | 98.4792 | 0.8 | 1106991.125 | 823577.9663
40561.0833 |  | 102.0547 | 976.629 | 0.21985 | 80.6122 | 98.4919 | 0.8 | 1104985.5 | 822904.1292
40561.1042 |  | 97.6951 | 977.0222 | 0.21023 | 80.2904 | 98.5015 | 0.8 | 1105848 | 824376.2037
40561.125 |  | 91.4972 | 990.457 | 0.17383 | 79.9366 | 98.4955 | 0.8 | 1106090.625 | 825333.4902
40561.1458 |  | 87.3307 | 983.3566 | 0.07957 | 79.7504 | 98.4775 | 0.8 | 1106413.5 | 825858.6136
40561.1667 |  | 82.1097 | 992.3393 | 0.05834 | 79.7983 | 98.4594 | 0.8 | 1104347.75 | 824053.1249
40561.1875 |  | 81.1117 | 987.6327 | 0.12479 | 79.7705 | 98.4504 | 0.8 | 1104147.375 | 823893.1988
40561.2083 |  | 80.2006 | 975.9688 | 0.15905 | 79.3863 | 98.4489 | 0.8 | 1105693.875 | 825934.5395
40561.2292 |  | 80.9519 | 959.8237 | 0.15944 | 79.1363 | 98.4433 | 0.8 | 1104006.875 | 825211.9202
40561.25 |  | 81.1471 | 959.4628 | 0.08144 | 79.0184 | 98.4103 | 0.8 | 1103190.25 | 824600.9092
40561.2708 |  | 91.4814 | 931.6008 | 0.03254 | 79.0459 | 98.3977 | 0.8 | 1105693.375 | 826302.0306
40561.2917 |  | 108.9696 | 936.1121 | 0.06819 | 79.1875 | 98.3973 | 0.8 | 1106120.5 | 826285.2638
40561.3125 |  | 119.6111 | 939.5756 | 0.12429 | 79.8741 | 98.4058 | 0.8 | 1106798 | 825254.9769
40561.3333 |  | 172.7655 | 924.6141 | 0.17627 | 80.311 | 98.428 | 0.8 | 1111017.875 | 827564.1108
40561.3542 |  | 181.2483 | 944.117 | 0.18508 | 80.4097 | 98.4426 | 0.8 | 1110194.75 | 826842.3543
40561.375 |  | 156.183 | 939.5857 | 0.17148 | 80.3383 | 98.4642 | 0.8 | 1109172.75 | 826429.5526
40561.3958 |  | 150.9679 | 953.9952 | 0.18549 | 80.1519 | 98.4729 | 0.8 | 1110327.25 | 827799.1029
40561.4167 |  | 156.4499 | 950.1495 | 0.18508 | 80.1572 | 98.4871 | 0.8 | 1109703.375 | 827441.4634
40561.4375 |  | 150.1512 | 933.99 | 0.1873 | 80.2674 | 98.4989 | 0.8 | 1108347.25 | 826271.492
40561.4583 |  | 146.274 | 931.3501 | 0.18675 | 80.0442 | 98.4991 | 0.8 | 1108618.25 | 826997.5804
40561.4792 |  | 145.1266 | 932.9978 | 0.18836 | 80.2354 | 98.473 | 0.8 | 1106903.75 | 825052.8663
40561.5 |  | 142.5143 | 933.7139 | 0.19181 | 80.3005 | 98.4603 | 0.8 | 1107412.375 | 825173.5661
40561.5208 |  | 146.0927 | 935.4965 | 0.18161 | 79.6576 | 98.4326 | 0.8 | 1109652.625 | 828116.6107
40561.5417 |  | 144.3332 | 946.4336 | 0.16593 | 78.7064 | 98.3921 | 0.8 | 1108191.125 | 828920.7471
40561.5625 |  | 140.6676 | 936.7573 | 0.16593 | 78.5274 | 98.4 | 0.8 | 1106936.875 | 828470.1272
40561.5833 |  | 136.9331 | 925.0469 | 0.1859 | 78.6983 | 98.382 | 0.8 | 1106143.875 | 827323.27
40561.6042 |  | 137.393 | 930.7304 | 0.1764 | 78.9951 | 98.3763 | 0.8 | 1107425.125 | 827535.5012
40561.625 |  | 140.1588 | 921.0725 | 0.19609 | 79.0796 | 98.3865 | 0.8 | 1106227.25 | 826528.2211
40561.6458 |  | 131.5066 | 915.3803 | 0.19147 | 79.2428 | 98.3851 | 0.8 | 1106989.625 | 826702.8518
40561.6667 |  | 130.439 | 926.0635 | 0.19177 | 79.5414 | 98.387 | 0.8 | 1105340.625 | 824788.4663
40561.6875 |  | 128.6213 | 935.2175 | 0.20608 | 79.5313 | 98.3902 | 0.8 | 1105077 | 824642.2097
40561.7083 |  | 124.7355 | 922.4196 | 0.19523 | 79.638 | 98.377 | 0.8 | 1103726.875 | 823275.1855
40561.7292 |  | 121.6283 | 932.4531 | 0.19852 | 79.4505 | 98.3816 | 0.8 | 1103711.5 | 823739.1805
40561.75 |  | 118.5741 | 944.4603 | 0.20021 | 79.5731 | 98.4082 | 0.8 | 1105288.375 | 824852.2497
40561.7708 |  | 150.8254 | 930.3262 | 0.20021 | 80.1716 | 98.4201 | 0.8 | 1108747.625 | 826132.3716
40561.7917 |  | 175.8337 | 916.9112 | 0.25461 | 80.9507 | 98.4448 | 0.8 | 1110360.875 | 825721.3678
40561.8125 |  | 129.9825 | 925.7143 | 0.24865 | 81.3279 | 98.4963 | 0.8 | 1105484.125 | 821649.7403
40561.8333 |  | 122.7359 | 934.7067 | 0.23594 | 82.19 | 98.5055 | 0.8 | 1105395.75 | 819667.3781
40561.8542 |  | 114.0815 | 925.1041 | 0.23237 | 82.2644 | 98.5186 | 0.8 | 1104954.375 | 819277.467
40561.875 |  | 107.6664 | 915.6412 | 0.23157 | 82.6 | 98.5441 | 0.8 | 1103614.75 | 817724.059
40561.8958 |  | 102.9139 | 921.0826 | 0.20428 | 82.7665 | 98.5672 | 0.8 | 1101847.375 | 816223.7335
40561.9167 |  | 101.6597 | 912.3865 | 0.20428 | 82.6755 | 98.6019 | 0.8 | 1103801.875 | 818168.6683
40561.9375 |  | 108.5354 | 925.9229 | 0.18927 | 82.1971 | 98.6509 | 0.8 | 1104159.125 | 819942.4324
40561.9583 |  | 111.5627 | 921.7831 | 0.1865 | 82.3644 | 98.6554 | 0.8 | 1105308.75 | 820447.0904
40561.9792 |  | 108.6937 | 932.7953 | 0.18667 | 82.8106 | 98.717 | 0.8 | 1104614.75 | 819415.5824
24:00 |  | 105.5578 | 954.5427 | 0.18741 | 82.8401 | 98.7527 | 0.8 | 1106386.625 | 820959.0342
Náhradné hodnoty pre rok 2017 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 109 | 839.2 | 0.081 | 84.2 | 97.8 | 0.8 | 0 | 750140
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie