## denny
Denný protokol za |  | 2017-12-04
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 2
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 95.5778 | 1088.1585 | 0.38509
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 7/14,6 | 7/14,6 | 7/14,6
Množstvo ZL [kg] |  | 5128.3352 | 56902.2826 | 17.4733
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 23675.8802 | 23675.8802 | 23675.8802
Výroba |  | x | x | 479235
Emisný faktor |  | x | x | 3.6461e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 103.5195 | 1203.3761 | 0.36875 | 83.2725 | 99.0916 | 0.8 | 1409434.25 | 1048142.2032
40561.0417 |  | 96.0939 | 1195.7169 | 0.35443 | 83.4253 | 99.0995 | 0.8 | 1410194.125 | 1048340.6355
40561.0625 |  | 93.5362 | 1192.6022 | 0.34391 | 83.558 | 99.1206 | 0.8 | 1410067.625 | 1048080.4002
40561.0833 |  | 87.4741 | 1215.1919 | 0.32215 | 82.959 | 99.1446 | 0.8 | 1409599.5 | 1049749.0132
40561.1042 |  | 81.8053 | 1220.4468 | 0.31023 | 81.9824 | 99.1591 | 0.8 | 1409818.5 | 1052952.6632
40561.125 |  | 86.4574 | 1212.2559 | 0.28147 | 81.4033 | 99.1341 | 0.8 | 1411667.125 | 1055789.1142
40561.1458 |  | 81.822 | 1226.2809 | 0.19785 | 81.1216 | 99.0937 | 0.8 | 1410841.75 | 1055580.7775
40561.1667 |  | 81.8013 | 1224.9413 | 0.19058 | 80.8349 | 99.084 | 0.8 | 1410992.375 | 1056445.4367
40561.1875 |  | 81.0369 | 1226.1643 | 0.23782 | 80.3259 | 99.0767 | 0.8 | 1400557.875 | 1050064.8354
40561.2083 |  | 82.9213 | 1199.8815 | 0.24553 | 79.9408 | 99.0661 | 0.8 | 1399655.125 | 1050420.486
40561.2292 |  | 87.1445 | 1182.2736 | 0.2528 | 80.1663 | 99.0665 | 0.8 | 1400604.375 | 1050466.5126
40561.25 |  | 86.6287 | 1184.0385 | 0.21038 | 80.1498 | 99.0267 | 0.8 | 1400886 | 1050304.4532
40561.2708 |  | 86.3469 | 1185.842 | 0.17588 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
40561.2917 |  | 96.8713 | 1242.799 | 0.2154 | 80.9612 | 99.0294 | 0.8 | 1395023 | 1043540.5149
40561.3125 |  | 99.5066 | 1238.6576 | 0.27452 | 81.7085 | 99.0348 | 0.8 | 1395802.875 | 1041981.3392
40561.3333 |  | 95.3889 | 1241.0493 | 0.31972 | 82.0354 | 99.0654 | 0.8 | 1397363.75 | 1042509.2037
40561.3542 |  | 97.8264 | 1243.194 | 0.34706 | 82.2164 | 99.0882 | 0.8 | 1397245.375 | 1042129.1807
40561.375 |  | 99.6723 | 1249.3132 | 0.35388 | 82.6202 | 99.1206 | 0.8 | 1396825.875 | 1040974.2592
40561.3958 |  | 95.3716 | 1249.2212 | 0.37341 | 82.2276 | 99.129 | 0.8 | 1400839 | 1045206.8179
40561.4167 |  | 96.8372 | 1261.0366 | 0.37747 | 82.159 | 99.1367 | 0.8 | 1399826.125 | 1044733.8298
40561.4375 |  | 108.0992 | 1257.1175 | 0.39647 | 82.396 | 99.1489 | 0.8 | 1399916.875 | 1044234.047
40561.4583 |  | 112.5561 | 1261.4675 | 0.41838 | 82.8847 | 99.152 | 0.8 | 1400183.75 | 1043032.1025
40561.4792 |  | 113.0322 | 1261.4675 | 0.4358 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
40561.5 |  | 110.8657 | 1195.2733 | 0.44742 | 83.2725 | 99.0864 | 0.8 | 1442786.25 | 1072887.636
40561.5208 |  | 116.9845 | 1164.8105 | 0.46059 | 84.1017 | 99.0335 | 0.8 | 1455391.125 | 1079173.1545
40561.5417 |  | 102.8212 | 1187.5034 | 0.41975 | 84.1017 | 98.9895 | 0.8 | 1456787.25 | 1079728.3824
40561.5625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951475 | E
40561.5833 |  | 106.8781 | 1176.606 | 0.43081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951475 | E
40561.6042 |  | 110.9356 | 1178.6936 | 0.44313 | 82.8738 | 98.986 | 0.8 | 1457303.875 | 1083797.251
40561.625 |  | 122.6397 | 1163.6796 | 0.48215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951475 | E
40561.6458 |  | 124.6119 | 1164.2985 | 0.46543 | 82.6509 | 98.9728 | 0.8 | 1455436.5 | 1082942.7504
40561.6667 |  | 124.3594 | 1185.9061 | 0.46819 | 82.9464 | 98.971 | 0.8 | 1454896.75 | 1081623.1356
40561.6875 |  | 127.7483 | 1175.6705 | 0.47385 | 0 | 98.971 | 0.8 | 1455285.25 | 1410451.7977
40561.7083 |  | 126.2626 | 1160.4082 | 0.48789 | 83.6308 | 98.9724 | 0.8 | 1455052.625 | 1079679.3191
40561.7292 |  | 131.3239 | 1164.4934 | 0.51007 | 83.8786 | 98.9852 | 0.8 | 1455882 | 1079685.0619
40561.75 |  | 117.8635 | 1155.5969 | 0.5056 | 84.0656 | 99.0214 | 0.8 | 1454797.25 | 1078709.9937
40561.7708 |  | 0 | 0 | 0.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951475 | E
40561.7917 |  | 163.7643 | 1211.2195 | 0.63815 | 84.0632 | 99.0582 | 0.8 | 1456323.875 | 1080250.1832
40561.8125 |  | 120.53 | 1238.7914 | 0.59844 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
40561.8333 |  | 119.7384 | 1257.5326 | 0.57415 | 83.868 | 99.1105 | 0.8 | 1451408.25 | 1077761.1893
40561.8542 |  | 110.2186 | 1267.644 | 0.57159 | 83.5346 | 99.133 | 0.8 | 1452809.125 | 1080055.0598
40561.875 |  | 100.0788 | 1268.1199 | 0.54266 | 83.4221 | 99.157 | 0.8 | 1451871.875 | 1079959.8694
40561.8958 |  | 95.9329 | 1274.2297 | 0.53956 | 83.5478 | 99.1912 | 0.8 | 1449879.875 | 1078470.4272
40561.9167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951475 | E
40561.9375 |  | 98.9374 | 1237.8809 | 0.48781 | 83.3175 | 99.2809 | 0.8 | 1450561.25 | 1080649.9311
40561.9583 |  | 101.7441 | 1228.9135 | 0.47582 | 83.2758 | 99.2952 | 0.8 | 1450560.375 | 1080932.3794
40561.9792 |  | 101.7441 | 0 | 0.47582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951475 | E
24:00 |  | 0 | 0 | 0.47582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951475 | E
Náhradné hodnoty pre rok 2017 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 134.9 | 1117.9 | 0.215 | 76 | 97.8 | 0.8 | 0 | 951475
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie