## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-07
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 91.8972 |  | F | 0.39608 | 65.2346 | 100.0547 | 5 | 36233.7316 | 27452.9103
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 60.9354 | 0 |  | 0.26115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 329.4349 |  |  | 329.4349 |  |  |  |  | 329.4349
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 137.392 |  | F | 0.38514 | 66.2415 | 100.0709 | 5 | 35521.1875 | 26829.3109
01:00 |  | 136.6086 |  | F | 0.38302 | 66.3743 | 100.0755 | 5 | 35515.3945 | 26815.6937
01:30 |  | 141.9582 |  | F | 0.38294 | 66.4696 | 100.0693 | 5 | 35527.5664 | 26815.6877
02:00 |  | 142.6753 |  | F | 0.38191 | 66.5819 | 100.0628 | 5 | 35539.0508 | 26813.7564
02:30 |  | 33.6632 |  | F | 0.38192 | 66.7296 | 100.0229 | 5 | 34669.5898 | 26135.9702
03:00 |  | 16.8092 |  | F | 0.38194 | 66.7373 | 100.0137 | 5 | 34577.8242 | 26063.8013
03:30 |  | 6.2638 |  | F | 0.38193 | 66.7933 | 100.0101 | 5 | 34625.0586 | 26094.1711
04:00 |  | 17.2292 |  | F | 0.3819 | 66.9587 | 100.0002 | 5 | 34677.5859 | 26118.4575
04:30 |  | 31.333 |  | F | 0.38188 | 67.0198 | 100.0009 | 5 | 34746.1719 | 26165.5981
05:00 |  | 34.9248 |  | F | 0.3819 | 67.1653 | 99.9982 | 5 | 34721.7891 | 26135.3403
05:30 |  | 53.7734 |  | F | 0.38192 | 67.2985 | 100.0038 | 5 | 34741.8125 | 26141.6529
06:00 |  | 110.4315 |  | F | 0.38191 | 67.379 | 99.9936 | 5 | 34719.3086 | 26115.8711
06:30 |  | 122.9783 |  | F | 0.38189 | 67.3723 | 100.011 | 5 | 34639.6836 | 26061.0334
07:00 |  | 126.9888 |  | F | 0.38188 | 67.3403 | 100.0117 | 5 | 34606.2461 | 26038.501
07:30 |  | 96.0299 |  | F | 0.3819 | 67.3317 | 100.0132 | 5 | 34410.5391 | 25892.2834
08:00 |  | 25.2734 |  | F | 0.38188 | 67.4584 | 100.0086 | 5 | 34044.9375 | 25606.492
08:30 |  | 56.7989 |  | F | 0.38185 | 67.7519 | 100.0187 | 5 | 34150.0586 | 25666.0222
09:00 |  | 64.9498 |  | F | 0.38186 | 67.9926 | 100.0196 | 5 | 34205.8672 | 25690.0536
09:30 |  | 68.0576 |  | F | 0.38187 | 68.3703 | 100.0218 | 5 | 34170.3359 | 25635.5648
10:00 |  | 71.3476 |  | F | 0.3819 | 68.8513 | 100.0142 | 5 | 34122.4141 | 25561.6469
10:30 |  | 93.5333 |  | F | 0.38191 | 69.3124 | 100.0118 | 5 | 34009.2031 | 25441.9353
11:00 |  | 128.8795 |  | F | 0.38196 | 69.6222 | 100.0189 | 5 | 33257.043 | 24858.5407
11:30 |  | 127.3237 |  | F | 0.38257 | 70.1509 | 100.0168 | 5 | 34749.3281 | 25933.4092
12:00 |  | 73.8301 |  | F | 0.39941 | 71.2938 | 100.0138 | 5 | 36909.6523 | 27453.4567
12:30 |  | 64.0789 |  | F | 0.39042 | 72.0529 | 100.0162 | 5 | 38723.0508 | 28739.5967
13:00 |  | 74.5928 |  | F | 0.38238 | 72.2894 | 100.0224 | 5 | 39965.4844 | 29643.2599
13:30 |  | 79.6487 |  | F | 0.38201 | 71.2064 | 100.0425 | 5 | 38706.0195 | 28805.1635
14:00 |  | 84.74 |  | F | 0.38202 | 70.074 | 100.0568 | 5 | 38729.6367 | 28921.9746
14:30 |  | 91.6352 |  | F | 0.38216 | 68.79 | 100.057 | 5 | 38749.2891 | 29045.3408
15:00 |  | 104.5312 |  | F | 0.38212 | 67.477 | 100.0614 | 5 | 38738.8711 | 29150.7619
15:30 |  | 111.8657 |  | F | 0.40288 | 66.2326 | 100.0681 | 5 | 38738.9297 | 29259.6562
16:00 |  | 118.0521 |  | F | 0.38729 | 65.0348 | 100.0681 | 5 | 38695.4414 | 29330.3176
16:30 |  | 124.4983 |  | F | 0.38203 | 63.8757 | 100.0752 | 5 | 38715.3242 | 29448.3918
17:00 |  | 61.2326 |  | F | 0.38216 | 62.8205 | 100.085 | 5 | 38562.6328 | 29427.2526
17:30 |  | 38.6368 |  | F | 0.38202 | 61.9551 | 100.0714 | 5 | 38343.4531 | 29331.5972
18:00 |  | 105.0316 |  | F | 0.38202 | 60.9949 | 100.0744 | 5 | 37684.9961 | 28911.5964
18:30 |  | 124.6098 |  | F | 0.382 | 60.1898 | 100.078 | 5 | 37690.4297 | 28986.6289
19:00 |  | 129.5162 |  | F | 0.382 | 59.5931 | 100.0849 | 5 | 37685.6445 | 29036.9359
19:30 |  | 135.4357 |  | F | 0.38199 | 59.101 | 100.0971 | 5 | 37396.7734 | 28860.5482
20:00 |  | 77.7581 |  | F | 0.38276 | 58.7643 | 100.1089 | 5 | 37270.2148 | 28795.4688
20:30 |  | 69.3065 |  | F | 0.40291 | 58.5494 | 100.1246 | 5 | 36497.7305 | 28221.3117
21:00 |  | 106.9369 |  | F | 0.45056 | 58.3032 | 100.117 | 5 | 36290.0234 | 28079.4216
21:30 |  | 117.3621 |  | F | 0.44334 | 58.2017 | 100.114 | 5 | 36874.9453 | 28539.88
22:00 |  | 123.8648 |  | F | 0.47279 | 58.175 | 100.1327 | 5 | 37008.2773 | 28650.7411
22:30 |  | 129.1288 |  | F | 0.51192 | 58.1463 | 100.132 | 5 | 36563.7617 | 28308.8702
23:00 |  | 133.3896 |  | F | 0.51738 | 58.1416 | 100.1354 | 5 | 36230.6445 | 28052.3207
23:30 |  | 140.3986 |  | F | 0.47797 | 58.2557 | 100.1421 | 5 | 36284.1914 | 28085.9859
24:00 |  | 145.7623 |  | F | 0.39762 | 58.4386 | 100.1597 | 5 | 36215.7031 | 28022.422
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie