## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-01
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 117.5172 |  | F | 0.39939 | 68.2972 | 98.4368 | 5 | 36772.3762 | 27178.3298
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 76.2547 | 0 |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 326.14 |  |  | 326.14 |  |  |  |  | 326.14
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 131.22 |  | F | 0.38204 | 70.7371 | 98.4804 | 5 | 35578.8828 | 26100.067
01:00 |  | 127.962 |  | F | 0.38206 | 71.0946 | 98.4662 | 5 | 35701.6562 | 26159.1648
01:30 |  | 128.8045 |  | F | 0.38206 | 71.4917 | 98.4643 | 5 | 35479.3633 | 25965.824
02:00 |  | 126.2419 |  | F | 0.38205 | 71.9543 | 98.4807 | 5 | 35515.0703 | 25961.4387
02:30 |  | 125.9785 |  | F | 0.38203 | 72.2758 | 98.4747 | 5 | 35541.8203 | 25955.2356
03:00 |  | 119.62 |  | F | 0.38204 | 72.7069 | 98.4645 | 5 | 35592.2852 | 25957.0028
03:30 |  | 121.2871 |  | F | 0.38204 | 72.9774 | 98.4443 | 5 | 35704.4297 | 26013.1023
04:00 |  | 123.1399 |  | F | 0.38223 | 73.1417 | 98.4508 | 5 | 35731.3164 | 26022.0413
04:30 |  | 117.6745 |  | F | 0.38499 | 73.3202 | 98.4299 | 5 | 35807.3125 | 26058.4185
05:00 |  | 129.9804 |  | F | 0.38312 | 73.6283 | 98.4664 | 5 | 35841.6133 | 26069.8818
05:30 |  | 132.8608 |  | F | 0.38289 | 74.0091 | 98.4888 | 5 | 35614.5391 | 25882.1957
06:00 |  | 133.9333 |  | F | 0.39659 | 74.3081 | 98.5093 | 5 | 35666.2109 | 25902.8243
06:30 |  | 134.708 |  | F | 0.38211 | 74.4525 | 98.5086 | 5 | 35622.5234 | 25860.1772
07:00 |  | 134.4931 |  | F | 0.38206 | 74.7039 | 98.5288 | 5 | 35546.9102 | 25791.9008
07:30 |  | 139.131 |  | F | 0.38217 | 74.92 | 98.5315 | 5 | 35560.6289 | 25786.5494
08:00 |  | 139.5791 |  | F | 0.3836 | 75.1643 | 98.5339 | 5 | 35476.1992 | 25707.9125
08:30 |  | 136.0946 |  | F | 0.38239 | 75.2862 | 98.5356 | 5 | 34641.2773 | 25094.5225
09:00 |  | 137.4721 |  | F | 0.39049 | 75.5126 | 98.5539 | 5 | 34703.7266 | 25128.1117
09:30 |  | 138.6837 |  | F | 0.43328 | 75.7456 | 98.5745 | 5 | 34697.6719 | 25112.2044
10:00 |  | 139.5 |  | F | 0.45808 | 75.9482 | 98.5868 | 5 | 34715.1484 | 25113.3915
10:30 |  | 131.7592 |  | F | 0.5157 | 76.1804 | 98.5776 | 5 | 34894.2109 | 25223.8128
11:00 |  | 121.1394 |  | F | 0.47638 | 75.6701 | 98.5621 | 5 | 35608.4648 | 25773.7249
11:30 |  | 120.6838 |  | F | 0.59486 | 75.0065 | 98.5213 | 5 | 36041.9883 | 26126.4198
12:00 |  | 112.2976 |  | F | 0.44797 | 74.4728 | 98.5036 | 5 | 36637.2266 | 26593.8975
12:30 |  | 111.0033 |  | F | 0.45892 | 74.0346 | 98.4949 | 5 | 37816.8086 | 27482.3286
13:00 |  | 108.1442 |  | F | 0.44056 | 73.1595 | 98.4747 | 5 | 39136.1289 | 28507.1335
13:30 |  | 106.4428 |  | F | 0.40744 | 71.6439 | 98.4444 | 5 | 39484.418 | 28878.3559
14:00 |  | 106.1988 |  | F | 0.3823 | 69.7559 | 98.4179 | 5 | 39499.9727 | 29040.9712
14:30 |  | 105.7559 |  | F | 0.38205 | 67.9112 | 98.3987 | 5 | 39384.4531 | 29106.9948
15:00 |  | 106.0595 |  | F | 0.38205 | 66.2312 | 98.3878 | 5 | 39325.0586 | 29203.7337
15:30 |  | 106.2284 |  | F | 0.38204 | 64.7314 | 98.3825 | 5 | 39041.6562 | 29120.3885
16:00 |  | 107.2467 |  | F | 0.38206 | 63.3348 | 98.3581 | 5 | 38577.8047 | 28886.6793
16:30 |  | 107.4078 |  | F | 0.38205 | 62.1397 | 98.3341 | 5 | 38601.0156 | 29000.0063
17:00 |  | 105.5175 |  | F | 0.38206 | 61.192 | 98.3332 | 5 | 38482.2422 | 28992.4646
17:30 |  | 104.2587 |  | F | 0.38205 | 60.474 | 98.3422 | 5 | 38579.7422 | 29131.1222
18:00 |  | 104.007 |  | F | 0.38205 | 59.9422 | 98.3875 | 5 | 38561.5195 | 29177.2963
18:30 |  | 105.0075 |  | F | 0.38205 | 59.6585 | 98.4131 | 5 | 38474.1055 | 29143.5376
19:00 |  | 105.4103 |  | F | 0.38206 | 59.4006 | 98.4116 | 5 | 38548.7852 | 29222.3146
19:30 |  | 106.6883 |  | F | 0.38349 | 59.2555 | 98.4145 | 5 | 38430.5352 | 29146.2349
20:00 |  | 108.5169 |  | F | 0.38242 | 59.1612 | 98.4116 | 5 | 38488.543 | 29197.6765
20:30 |  | 109.4035 |  | F | 0.38276 | 59.0305 | 98.4046 | 5 | 37744.2656 | 28642.2867
21:00 |  | 110.3836 |  | F | 0.38342 | 58.7845 | 98.3789 | 5 | 36576.6992 | 27769.578
21:30 |  | 112.4465 |  | F | 0.38204 | 58.6691 | 98.3261 | 5 | 36630.1133 | 27804.8706
22:00 |  | 115.1353 |  | F | 0.38205 | 58.6575 | 98.2903 | 5 | 36633.707 | 27798.4735
22:30 |  | 112.8182 |  | F | 0.38333 | 58.8235 | 98.2744 | 5 | 36562.9922 | 27726.4471
23:00 |  | 106.114 |  | F | 0.38276 | 59.025 | 98.2652 | 5 | 36343.6406 | 27540.7933
23:30 |  | 93.9039 |  | F | 0.38242 | 59.1172 | 98.2454 | 5 | 36119.918 | 27358.1552
24:00 |  | 72.4835 |  | F | 0.38299 | 59.4234 | 98.235 | 5 | 36109.457 | 27322.1657
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie