## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-19
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 69.1487 |  | F | 0.52777 | 67.5694 | 99.0132 | 5 | 33467.5527 | 24910.3154
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 41.3899 | 0 |  | 0.31574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 298.9238 |  |  | 298.9238 |  |  |  |  | 298.9238
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 54.2085 |  | F | 0.98408 | 61.6082 | 99.0659 | 5 | 33798.4062 | 25621.4949
01:00 |  | 25.8756 |  | F | 0.97809 | 61.7097 | 99.0573 | 5 | 33741.5742 | 25568.4539
01:30 |  | 16.9318 |  | F | 0.87917 | 61.9334 | 99.0474 | 5 | 33480.1562 | 25350.8699
02:00 |  | 11.5642 |  | F | 0.63863 | 62.0196 | 99.0391 | 5 | 32614.7617 | 24687.1922
02:30 |  | 7.8144 |  | F | 0.65885 | 62.1744 | 99.0309 | 5 | 32611.4941 | 24671.288
03:00 |  | 4.7324 |  | F | 0.6956 | 62.3336 | 99.0194 | 5 | 32606.082 | 24652.6107
03:30 |  | 3.0017 |  | F | 0.56106 | 62.4253 | 99.0191 | 5 | 32641.7305 | 24672.7521
04:00 |  | 28.8248 |  | F | 0.47409 | 62.4801 | 99.0178 | 5 | 32725.7559 | 24731.8953
04:30 |  | 112.8493 |  | F | 0.43313 | 62.1707 | 99.013 | 5 | 32741.7402 | 24765.5985
05:00 |  | 151.2788 |  | F | 0.42282 | 62.0351 | 99.0094 | 5 | 32756.4277 | 24785.8423
05:30 |  | 164.9011 |  | F | 0.38937 | 62.0568 | 99.0049 | 5 | 32719.0059 | 24754.7871
06:00 |  | 158.3424 |  | F | 0.38315 | 62.1195 | 99.0025 | 5 | 32635.9062 | 24686.6996
06:30 |  | 28.1726 |  | F | 0.38338 | 62.3689 | 99.0099 | 5 | 31693.9023 | 23958.1164
07:00 |  | 50.2569 |  | F | 0.38651 | 62.7496 | 99.017 | 5 | 32118.1816 | 24253.0684
07:30 |  | 70.8364 |  | F | 0.39943 | 63.1317 | 99.0191 | 5 | 32354.0508 | 24403.9378
08:00 |  | 88.7354 |  | F | 0.39092 | 63.5855 | 99.0362 | 5 | 32679.2637 | 24620.2764
08:30 |  | 102.5182 |  | F | 0.38567 | 64.1155 | 99.0347 | 5 | 32609.5332 | 24528.7474
09:00 |  | 130.3182 |  | F | 0.49018 | 64.6103 | 99.0367 | 5 | 32524.2051 | 24429.2221
09:30 |  | 24.2215 |  | F | 0.5754 | 65.2802 | 99.0333 | 5 | 31595.5938 | 23683.9498
10:00 |  | 13.6742 |  | F | 0.59728 | 66.0511 | 99.0323 | 5 | 31768.0859 | 23758.8935
10:30 |  | 26.0699 |  | F | 0.75136 | 66.8477 | 99.0317 | 5 | 32186.9414 | 24015.5905
11:00 |  | 48.0711 |  | F | 0.38564 | 67.3722 | 99.0266 | 5 | 31287.7617 | 23307.5426
11:30 |  | 53.6705 |  | F | 0.38315 | 67.8028 | 99.0264 | 5 | 31407.9082 | 23367.4434
12:00 |  | 65.8291 |  | F | 0.43287 | 68.6487 | 99.021 | 5 | 34764.875 | 25799.5974
12:30 |  | 79.1019 |  | F | 0.64294 | 69.5656 | 99.0093 | 5 | 35356.2188 | 26165.168
13:00 |  | 87.2703 |  | F | 0.50134 | 70.1845 | 99.0026 | 5 | 35359.75 | 26118.8407
13:30 |  | 97.7552 |  | F | 0.47592 | 70.7282 | 98.9851 | 5 | 35417.4844 | 26115.4968
14:00 |  | 116.5631 |  | F | 0.56941 | 71.0556 | 98.9769 | 5 | 34939.7812 | 25736.6227
14:30 |  | 41.8957 |  | F | 0.56403 | 71.119 | 98.9664 | 5 | 34437.9727 | 25359.6149
15:00 |  | 0 |  | F | 0.42458 | 71.5045 | 98.9534 | 5 | 34235.2422 | 25178.8193
15:30 |  | 1.5615 |  | F | 0.38772 | 71.9235 | 98.9363 | 5 | 34255.5977 | 25158.8623
16:00 |  | 0.57309 |  | F | 0.38364 | 72.1779 | 98.9405 | 5 | 34499.7305 | 25320.5768
16:30 |  | 0 |  | F | 0.38312 | 72.3779 | 98.95 | 5 | 35158.2891 | 25791.4556
17:00 |  | 1.5903 |  | F | 0.38311 | 72.3816 | 98.9635 | 5 | 34728.543 | 25479.3934
17:30 |  | 4.9172 |  | F | 0.38311 | 72.382 | 98.9731 | 5 | 34575.0859 | 25369.2393
18:00 |  | 36.7268 |  | F | 0.38711 | 72.2632 | 98.9857 | 5 | 34265.6055 | 25154.0186
18:30 |  | 49.9675 |  | F | 0.41128 | 72.0558 | 99.0099 | 5 | 34111.6797 | 25062.1782
19:00 |  | 88.84 |  | F | 0.3831 | 71.7858 | 99.0257 | 5 | 33932.5039 | 24954.0506
19:30 |  | 98.7743 |  | F | 0.38341 | 71.7952 | 99.0294 | 5 | 33974.0039 | 24984.8104
20:00 |  | 116.0329 |  | F | 0.39483 | 71.7669 | 99.0436 | 5 | 34020.2773 | 25024.4754
20:30 |  | 130.517 |  | F | 0.44493 | 71.7244 | 99.0483 | 5 | 34066.1914 | 25062.5431
21:00 |  | 124.9574 |  | F | 0.4985 | 71.6058 | 99.0455 | 5 | 34036.2422 | 25048.4094
21:30 |  | 135.5734 |  | F | 0.50951 | 71.4671 | 99.0362 | 5 | 34129.5078 | 25124.7857
22:00 |  | 139.4384 |  | F | 0.56876 | 71.3544 | 99.0396 | 5 | 34148.0039 | 25147.4957
22:30 |  | 143.2572 |  | F | 0.74512 | 71.2627 | 99.034 | 5 | 33993.2266 | 25038.7649
23:00 |  | 148.9102 |  | F | 0.79816 | 71.1632 | 99.0257 | 5 | 33601.2305 | 24755.1166
23:30 |  | 152.0017 |  | F | 0.81876 | 71.0821 | 99.0055 | 5 | 33593.668 | 24750.316
24:00 |  | 80.2113 |  | F | 0.83051 | 70.9727 | 98.9939 | 5 | 33543.3516 | 24718.2144
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie