## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-05
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 230.5315 |  | F | 0.019709 |  | 76.4383 |  | 98.4657 | 5.1 | 77089.6716 | 55562.8873
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 307.4385 | 0 |  | 0.015214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 666.7546 |  |  | 666.7546 | [6 empty] | 666.7546
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 236.0468 |  | F | 0 |  | 77.2286 |  | 98.3819 | 5.1 | 75475.6641 | 54230.3431
01:00 |  | 234.2677 |  | F | 0 |  | 77.1551 |  | 98.3758 | 5.1 | 75225.0625 | 54058.3113
01:30 |  | 234.8551 |  | F | 0 |  | 76.994 |  | 98.3632 | 5.1 | 75126.6797 | 54005.494
02:00 |  | 235.8902 |  | F | 0.13087 |  | 77.1508 |  | 98.3448 | 5.1 | 75276.5312 | 54078.9214
02:30 |  | 236.8847 |  | F | 0.02939 |  | 77.4854 |  | 98.3365 | 5.1 | 76007.4531 | 54547.2871
03:00 |  | 228.3446 |  | F | 0.1084 |  | 77.0954 |  | 98.3491 | 5.1 | 76106.0938 | 54685.9132
03:30 |  | 222.6004 |  | F | 0.1046 |  | 76.4237 |  | 98.352 | 5.1 | 76718.1719 | 55233.2519
04:00 |  | 223.7237 |  | F | 0.01677 |  | 76.3439 |  | 98.3575 | 5.1 | 77857.5938 | 56069.5002
04:30 |  | 224.4737 |  | F | 0 |  | 76.6397 |  | 98.3714 | 5.1 | 78300.5625 | 56348.8013
05:00 |  | 223.3285 |  | F | 0 |  | 77.107 |  | 98.3749 | 5.1 | 78806.4531 | 56639.2187
05:30 |  | 223.1943 |  | F | 0.06828 |  | 77.262 |  | 98.3716 | 5.1 | 78790.4219 | 56600.7604
06:00 |  | 224.9855 |  | F | 0.06211 |  | 76.5343 |  | 98.3781 | 5.1 | 78924.1328 | 56818.547
06:30 |  | 229.8442 |  | F | 0.13536 |  | 75.9622 |  | 98.385 | 5.1 | 78832.1953 | 56849.3106
07:00 |  | 231.656 |  | F | 0 |  | 76.0652 |  | 98.3851 | 5.1 | 78606.8984 | 56670.2363
07:30 |  | 231.6929 |  | F | 0 |  | 76.5361 |  | 98.4021 | 5.1 | 78654.5625 | 56637.9961
08:00 |  | 229.0006 |  | F | 0 |  | 76.8535 |  | 98.4232 | 5.1 | 78593.4453 | 56554.7676
08:30 |  | 222.4845 |  | F | 0 |  | 76.5629 |  | 98.4523 | 5.1 | 78365.3828 | 56454.2212
09:00 |  | 221.9629 |  | F | 0 |  | 75.8226 |  | 98.4544 | 5.1 | 76684.2656 | 55361.5434
09:30 |  | 220.0894 |  | F | 0 |  | 75.6835 |  | 98.4522 | 5.1 | 76323.9453 | 55122.1245
10:00 |  | 223.69 |  | F | 0 |  | 76.1367 |  | 98.4563 | 5.1 | 76318.2266 | 55048.7843
10:30 |  | 223.1183 |  | F | 0 |  | 76.3967 |  | 98.4726 | 5.1 | 76057.3828 | 54828.8954
11:00 |  | 223.4978 |  | F | 0 |  | 76.3061 |  | 98.4892 | 5.1 | 76124.25 | 54900.5957
11:30 |  | 222.4522 |  | F | 0 |  | 76.0025 |  | 98.4976 | 5.1 | 75989.4141 | 54855.6998
12:00 |  | 222.2633 |  | F | 0.00786 |  | 75.9689 |  | 98.5027 | 5.1 | 75933.3906 | 54823.3426
12:30 |  | 225.4852 |  | F | 0 |  | 76.1488 |  | 98.5141 | 5.1 | 76045.0781 | 54882.0793
13:00 |  | 229.5118 |  | F | 0 |  | 76.5364 |  | 98.516 | 5.1 | 76067.3672 | 54838.3265
13:30 |  | 266.1423 |  | F | 0.02141 |  | 76.6421 |  | 98.5143 | 5.1 | 76004.9531 | 54775.8571
14:00 |  | 265.7333 |  | F | 0.003 |  | 76.4864 |  | 98.5033 | 5.1 | 75888.0625 | 54709.8387
14:30 |  | 223.7018 |  | F | 0 |  | 76.3777 |  | 98.5081 | 5.1 | 75757.3281 | 54635.2575
15:00 |  | 221.9062 |  | F | 0 |  | 76.4732 |  | 98.5225 | 5.1 | 75785.6016 | 54648.6811
15:30 |  | 225.8253 |  | F | 0 |  | 76.3378 |  | 98.5128 | 5.1 | 75593.8984 | 54526.2219
16:00 |  | 222.7455 |  | F | 0 |  | 76.2114 |  | 98.5052 | 5.1 | 75626.7109 | 54565.4
16:30 |  | 223.2661 |  | F | 0 |  | 76.198 |  | 98.4926 | 5.1 | 78160.3906 | 56388.4479
17:00 |  | 226.6128 |  | F | 0.00379 |  | 76.3042 |  | 98.4939 | 5.1 | 77393.7578 | 55819.1368
17:30 |  | 230.7535 |  | F | 0.0565 |  | 76.283 |  | 98.5029 | 5.1 | 76032.1641 | 54845.4278
18:00 |  | 236.2201 |  | F | 0.18239 |  | 76.4748 |  | 98.4941 | 5.1 | 75175.8984 | 54193.1648
18:30 |  | 231.8402 |  | F | 0 |  | 76.4367 |  | 98.4848 | 5.1 | 76866.8438 | 55412.9891
19:00 |  | 220.4722 |  | F | 0.01192 |  | 76.4195 |  | 98.4815 | 5.1 | 77764.3594 | 56060.8494
19:30 |  | 220.7863 |  | F | 0.0034 |  | 76.1938 |  | 98.4854 | 5.1 | 77865 | 56171.8966
20:00 |  | 273.5582 |  | F | 0 |  | 76.2561 |  | 98.4884 | 5.1 | 78418.8125 | 56563.0726
20:30 |  | 301.2455 |  | F | 0 |  | 76.3591 |  | 98.5139 | 5.1 | 78898.6484 | 56907.1029
21:00 |  | 299.9842 |  | F | 0 |  | 76.1008 |  | 98.5536 | 5.1 | 79009.4531 | 57052.1676
21:30 |  | 216.9643 |  | F | 0 |  | 76.0819 |  | 98.578 | 5.1 | 78725.2266 | 56864.0598
22:00 |  | 237.6093 |  | F | 0 |  | 76.4595 |  | 98.5791 | 5.1 | 78738.0312 | 56812.5615
22:30 |  | 198.9875 |  | F | 0 |  | 76.4141 |  | 98.5847 | 5.1 | 78654.3438 | 56762.7193
23:00 |  | 180.6465 |  | F | 0 |  | 76.207 |  | 98.5868 | 5.1 | 78374.1172 | 56595.2593
23:30 |  | 213.5964 |  | F | 0 |  | 75.9195 |  | 98.5989 | 5.1 | 77880.2344 | 56291.813
24:00 |  | 221.5716 |  | F | 0 |  | 75.9978 |  | 98.6082 | 5.1 | 76479.7734 | 55272.3944
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie