## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-26
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 111.6465 |  | 916.3993 |  | 0.71795
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2011.1008 |  | 15605.224 |  | 13.081
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18222.8173 |  | 18222.8173 |  | 18222.8173
Výroba |  | x |  | x |  | 265295
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 4.9307e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 142.5988 |  | 982.3879 |  | 0.61291 | 99.1346 | 97.704 | 0.79999 | 1034664 | 726339
01:00 |  | 148.1665 |  | 985.7758 |  | 0.63817 | 98.7927 | 97.7117 | 0.79999 | 1035264 | 727484.875
01:30 |  | 147.6211 |  | 989.0233 |  | 0.66417 | 98.4104 | 97.7174 | 0.79999 | 1034252 | 727564.1875
02:00 |  | 142.4675 |  | 1014.67 |  | 0.67303 | 97.6213 | 97.7248 | 0.79999 | 1037286 | 731306.375
02:30 |  | 150.3096 |  | 1011.987 |  | 0.70094 | 96.4749 | 97.7099 | 0.79999 | 1035452 | 732166.125
03:00 |  | 148.72 |  | 1006.746 |  | 0.8116 | 95.8581 | 97.6806 | 0.79999 | 1036848 | 734158.3125
03:30 |  | 137.1228 |  | 1010.058 |  | 0.84084 | 95.3431 | 97.6699 | 0.79999 | 1034249 | 733261.8125
04:00 |  | 125.2987 |  | 999.5625 |  | 0.81637 | 95.0195 | 97.6586 | 0.79999 | 1034052 | 733681.8125
04:30 |  | 118.5513 |  | 984.9583 |  | 0.81093 | 94.666 | 97.652 | 0.79999 | 1034378 | 734569.8125
05:00 |  | 113.0798 |  | 958.3229 |  | 0.73258 | 94.3705 | 97.6653 | 0.79999 | 1034124 | 735079.125
05:30 |  | 111.781 |  | 940.6281 |  | 0.68292 | 94.1469 | 97.6456 | 0.79999 | 1034747 | 735822.625
06:00 |  | 111.3486 |  | 930.3846 |  | 0.68042 | 94.0016 | 97.6284 | 0.79999 | 1034154 | 735560.8125
06:30 |  | 117.0738 |  | 907.5461 |  | 0.71403 | 94.0574 | 97.6408 | 0.79999 | 1033947 | 735397.875
07:00 |  | 118.2095 |  | 904.4008 |  | 0.71669 | 94.4535 | 97.6446 | 0.79999 | 1033882 | 734587.375
07:30 |  | 116.2338 |  | 914.6829 |  | 0.68629 | 95.0045 | 97.665 | 0.79999 | 1034101 | 733797.125
08:00 |  | 119.3118 |  | 928.5477 |  | 0.67964 | 95.2605 | 97.6661 | 0.79999 | 1033033 | 732538.375
08:30 |  | 122.405 |  | 935.0858 |  | 0.73432 | 95.778 | 97.6647 | 0.79999 | 1033562 | 731875.3125
09:00 |  | 118.7594 |  | 964.926 |  | 0.71985 | 96.1677 | 97.6645 | 0.79999 | 1034360 | 731664.875
09:30 |  | 113.3307 |  | 979.4579 |  | 0.73921 | 96.2334 | 97.6676 | 0.79999 | 1033400 | 730877.375
10:00 |  | 115.8887 |  | 988.0611 |  | 0.79083 | 95.8708 | 97.6789 | 0.79999 | 1032883 | 731313.875
10:30 |  | 116.957 |  | 964.3146 |  | 0.70258 | 95.7615 | 97.6789 | 0.79999 | 1042038 | 738013.875
11:00 |  |  | F |  | F | 0.76633 | 96.1992 | 97.6813 | 0.79999 | 1096970 | 776019
11:30 |  |  | F |  | F | 0.76512 | 96.1113 | 97.6867 | 0.79999 | 1095431 | 775158.375
12:00 |  |  | F |  | F | 0.72037 | 96.35 | 97.66 | 0.79999 | 1095294 | 774349.125
12:30 |  | 100.3076 |  | 866.7858 |  | 0.67952 | 96.287 | 97.6955 | 0.79999 | 1096541 | 775642.875
13:00 |  | 97.7739 |  | 864.2158 |  | 0.6562 | 96.4341 | 97.7121 | 0.79999 | 1097644 | 776248.8125
13:30 |  | 99.1457 |  | 863.7471 |  | 0.65152 | 96.6065 | 97.7076 | 0.79999 | 1097315 | 775616.625
14:00 |  | 102.8082 |  | 862.2624 |  | 0.67641 | 96.5329 | 97.6938 | 0.79999 | 1099563 | 777251.3125
14:30 |  | 104.4916 |  | 864.2565 |  | 0.70015 | 96.6886 | 97.6739 | 0.79999 | 1099637 | 776818.875
15:00 |  | 104.1026 |  | 850.8531 |  | 0.76624 | 97.0996 | 97.6478 | 0.79999 | 1100146 | 776110.3125
15:30 |  | 102.6297 |  | 850.9377 |  | 0.83681 | 97.4162 | 97.6392 | 0.79999 | 1100142 | 775372.125
16:00 |  | 99.3804 |  | 848.5325 |  | 0.81746 | 97.4013 | 97.6581 | 0.79999 | 1100053 | 775492.625
16:30 |  | 95.5697 |  | 857.9041 |  | 0.76165 | 97.3337 | 97.7305 | 0.79999 | 1099487 | 775806.625
17:00 |  | 91.6965 |  | 870.273 |  | 0.70886 | 96.9376 | 97.7903 | 0.79999 | 1101105 | 778257.3125
17:30 |  | 92.9862 |  | 872.725 |  | 0.6913 | 96.6239 | 97.7747 | 0.79999 | 1103000 | 780132.125
18:00 |  | 94.7377 |  | 883.4974 |  | 0.7043 | 96.4318 | 97.7646 | 0.79999 | 1102147 | 779854.875
18:30 |  | 96.4963 |  | 886.7919 |  | 0.7431 | 96.4816 | 97.7723 | 0.79999 | 1102443 | 780022.125
19:00 |  | 95.1989 |  | 876.2452 |  | 0.76439 | 96.8196 | 97.7474 | 0.79999 | 1101799 | 778655.1875
19:30 |  | 96.0615 |  | 879.7629 |  | 0.75738 | 96.8178 | 97.7515 | 0.79999 | 1100846 | 778016.625
20:00 |  | 93.3993 |  | 886.4478 |  | 0.70663 | 96.7561 | 97.7645 | 0.79999 | 1101923 | 779012.3125
20:30 |  | 93.8826 |  | 874.5027 |  | 0.67313 | 96.581 | 97.7751 | 0.79999 | 1102340 | 779759.125
21:00 |  | 93.2323 |  | 880.0812 |  | 0.64704 | 96.3852 | 97.8219 | 0.79999 | 1103184 | 781143.6875
21:30 |  | 90.1922 |  | 876.8157 |  | 0.6478 | 95.9607 | 97.8389 | 0.79999 | 1103963 | 782730.1875
22:00 |  | 92.0255 |  | 864.4053 |  | 0.6293 | 95.3899 | 97.8478 | 0.79999 | 1106849 | 786060.6875
22:30 |  | 105.5343 |  | 868.4748 |  | 0.66967 | 94.5954 | 97.8623 | 0.79999 | 1107904 | 788629.8125
23:00 |  | 108.2488 |  | 884.0997 |  | 0.71846 | 93.9413 | 97.8797 | 0.79999 | 1109865 | 791571.8125
23:30 |  | 108.7984 |  | 903.2325 |  | 0.72888 | 93.3385 | 97.8821 | 0.79999 | 1108774 | 792116.8125
24:00 |  | 110.1577 |  | 899.5899 |  | 0.72529 | 93.0482 | 97.8977 | 0.79999 | 1108571 | 792724.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie