## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-26
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 78.69 |  | 616.696 |  | 0.52712
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1216.2554 |  | 8701.5284 |  | 7.9395
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15060.6606 |  | 15060.6606 |  | 15060.6606
Výroba |  | x |  | x |  | 265295
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.9927e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 77.3173 |  | 653.1434 |  | 0.73187 | 88.3606 | 98.7733 | 0.89999 | 633817.1875 | 628112.8125
01:00 |  | 73.9948 |  | 665.9509 |  | 0.6969 | 87.9349 | 98.7823 | 0.89999 | 640189.8125 | 634428
01:30 |  | 78.5827 |  | 643.9831 |  | 0.6413 | 87.3808 | 98.789 | 0.89999 | 636180.3125 | 630454.8125
02:00 |  | 79.7975 |  | 626.3235 |  | 0.6584 | 87.2972 | 98.7912 | 0.89999 | 649770.125 | 643922
02:30 |  | 69.2023 |  | 611.7847 |  | 0.71175 | 87.1159 | 98.7742 | 0.89999 | 639475.1875 | 633720
03:00 |  | 56.9634 |  | 616.1263 |  | 0.51101 | 86.7069 | 98.7445 | 0.89999 | 639732.1875 | 633974.625
03:30 |  | 59.3314 |  | 589.9307 |  | 0.41761 | 86.2843 | 98.7251 | 0.89999 | 639312.125 | 633558.3125
04:00 |  | 64.999 |  | 595.0118 |  | 0.383 | 85.8573 | 98.7077 | 0.89999 | 643684.3125 | 637891.125
04:30 |  | 62.1176 |  | 601.2565 |  | 0.39559 | 85.5954 | 98.7046 | 0.89999 | 642099.1875 | 636320.3125
05:00 |  | 60.3837 |  | 597.0292 |  | 0.33408 | 85.1456 | 98.712 | 0.89999 | 639586.3125 | 633830.125
05:30 |  | 68.4469 |  | 583.7745 |  | 0.35312 | 84.8492 | 98.6929 | 0.89999 | 634404.625 | 628694.875
06:00 |  | 65.7964 |  | 579.4151 |  | 0.37644 | 84.5194 | 98.6766 | 0.89999 | 634888.3125 | 629174.3125
06:30 |  | 60.2052 |  | 600.5375 |  | 0.36621 | 84.168 | 98.698 | 0.89999 | 634881.3125 | 629167.3125
07:00 |  | 76.1366 |  | 563.8005 |  | 0.39086 | 84.4318 | 98.7014 | 0.89999 | 636654.8125 | 630924.875
07:30 |  | 76.0743 |  | 560.5911 |  | 0.5076 | 84.7914 | 98.7218 | 0.89999 | 633700.875 | 627997.625
08:00 |  | 87.9728 |  | 605.7274 |  | 0.57153 | 85.0177 | 98.7264 | 0.89999 | 633647.375 | 627944.625
08:30 |  | 86.1548 |  | 606.5282 |  | 0.67087 | 85.3415 | 98.7293 | 0.89999 | 636052.875 | 630328.375
09:00 |  |  | F |  | F | 0.57239 | 85.6594 | 98.7354 | 0.89999 | 639551.3125 | 633795.1875
09:30 |  |  | F |  | F | 0.55516 | 86.3194 | 98.7382 | 0.89999 | 636208.1875 | 630482.1875
10:00 |  |  | F |  | F | 0.66932 | 86.8767 | 98.7361 | 0.89999 | 641169.125 | 635398.625
10:30 |  | 66.6532 |  | 567.3224 |  | 0.61082 | 87.2553 | 98.7274 | 0.89999 | 633898.6875 | 628193.6875
11:00 |  | 73.0678 |  | 565.5695 |  | 0.62772 | 87.7994 | 98.7601 | 0.89999 | 627219.625 | 621574.375
11:30 |  | 71.7378 |  | 580.7803 |  | 0.62353 | 87.8591 | 98.7746 | 0.89999 | 626859.875 | 621218.125
12:00 |  | 81.0805 |  | 583.4684 |  | 0.63163 | 88.1342 | 98.7564 | 0.89999 | 625010 | 619384.875
12:30 |  | 78.6989 |  | 587.2123 |  | 0.68104 | 88.1912 | 98.7889 | 0.89999 | 630354.375 | 624681.3125
13:00 |  | 60.0382 |  | 579.5068 |  | 0.573 | 88.1827 | 98.818 | 0.89999 | 623291.8125 | 617682.125
13:30 |  | 55.6133 |  | 574.6138 |  | 0.48186 | 88.3683 | 98.8192 | 0.89999 | 625700.125 | 620068.8125
14:00 |  | 60.7921 |  | 584.5837 |  | 0.39211 | 88.4137 | 98.8037 | 0.89999 | 633854.1875 | 628149.375
14:30 |  | 64.6824 |  | 588.7574 |  | 0.37602 | 88.3807 | 98.7881 | 0.89999 | 632228.6875 | 626538.6875
15:00 |  | 86.5254 |  | 594.9485 |  | 0.38935 | 88.5523 | 98.7627 | 0.89999 | 626458.6875 | 620820.375
15:30 |  | 85.5423 |  | 595.1973 |  | 0.44006 | 89.0678 | 98.7655 | 0.89999 | 629585.125 | 623918.875
16:00 |  | 94.6325 |  | 618.223 |  | 0.42462 | 89.0623 | 98.7769 | 0.89999 | 630554.625 | 624879.6875
16:30 |  | 109.9437 |  | 636.845 |  | 0.43781 | 89.0502 | 98.8517 | 0.89999 | 630473.625 | 624799.3125
17:00 |  | 113.0135 |  | 644.6356 |  | 0.49096 | 89.0319 | 98.8832 | 0.89999 | 630199.8125 | 624527.875
17:30 |  | 100.4905 |  | 633.7864 |  | 0.52302 | 88.9043 | 98.8625 | 0.89999 | 633122.375 | 627424.1875
18:00 |  | 81.8906 |  | 672.0776 |  | 0.46222 | 88.2275 | 98.856 | 0.89999 | 633173.625 | 627474.875
18:30 |  | 75.1487 |  | 694.6688 |  | 0.41188 | 87.7572 | 98.874 | 0.89999 | 627985.375 | 622333.8125
19:00 |  | 67.9608 |  | 672.5369 |  | 0.3776 | 87.2709 | 98.8418 | 0.89999 | 628157.625 | 622504.125
19:30 |  | 61.9565 |  | 656.8366 |  | 0.34409 | 86.8946 | 98.8628 | 0.89999 | 626330.125 | 620693.3125
20:00 |  | 78.1671 |  | 669.9513 |  | 0.31708 | 86.3505 | 98.8693 | 0.89999 | 629526.125 | 623860.3125
20:30 |  | 95.8875 |  | 656.9695 |  | 0.40887 | 86.1355 | 98.865 | 0.89999 | 635006.375 | 629291.3125
21:00 |  | 101.2515 |  | 647.9305 |  | 0.5076 | 85.8229 | 98.9002 | 0.89999 | 629259.875 | 623596.375
21:30 |  | 102.564 |  | 653.515 |  | 0.57904 | 85.4675 | 98.9222 | 0.89999 | 625795.6875 | 620163.375
22:00 |  | 109.1542 |  | 663.9548 |  | 0.68894 | 84.9666 | 98.9353 | 0.89999 | 630962.625 | 625283.875
22:30 |  | 113.2595 |  | 635.7161 |  | 0.84737 | 84.7109 | 98.946 | 0.89999 | 630341.375 | 624668.1875
23:00 |  | 103.4957 |  | 636.9391 |  | 0.95757 | 84.4642 | 98.9645 | 0.89999 | 632614.625 | 626921.125
23:30 |  | 77.1609 |  | 626.8494 |  | 0.70194 | 84.183 | 98.9529 | 0.89999 | 632764.125 | 627069.3125
24:00 |  | 67.1646 |  | 627.0109 |  | 0.47894 | 83.7393 | 98.97 | 0.89999 | 629141.6875 | 623479.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie