## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-17
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 250.8351 |  | F | 0.0011017 |  | 78.7569 |  | 99.5655 | 5.1 | 78903.4336 | 57125.2817
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 343.2825 | 0 |  | 0.015642 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 685.5034 |  |  | 685.5034 | [6 empty] | 685.5034
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 318.9828 |  | F | 0 |  | 77.8762 |  | 99.5137 | 5.1 | 78141.9453 | 56687.2419
01:00 |  | 121.7346 |  | F | 0 |  | 77.8266 |  | 99.4989 | 5.1 | 78425.8203 | 56892.8057
01:30 |  | 191.8614 |  | F | 0 |  | 78.4025 |  | 99.4817 | 5.1 | 79315.8359 | 57434.2473
02:00 |  | 205.4084 |  | F | 0 |  | 78.8238 |  | 99.4871 | 5.1 | 80158.0859 | 57977.8107
02:30 |  | 207.5519 |  | F | 0 |  | 78.7211 |  | 99.487 | 5.1 | 82254.3516 | 59511.3314
03:00 |  | 212.3287 |  | F | 0 |  | 78.5901 |  | 99.4808 | 5.1 | 82232.8359 | 59514.1881
03:30 |  | 209.7518 |  | F | 0 |  | 78.6034 |  | 99.4777 | 5.1 | 82371.8828 | 59610.6961
04:00 |  | 209.7842 |  | F | 0 |  | 78.6316 |  | 99.4703 | 5.1 | 82316.2344 | 59561.2455
04:30 |  | 213.8847 |  | F | 0 |  | 78.6604 |  | 99.4785 | 5.1 | 82363.9609 | 59595.8323
05:00 |  | 216.1276 |  | F | 0 |  | 78.8142 |  | 99.4856 | 5.1 | 82306.8047 | 59532.7049
05:30 |  | 228.3079 |  | F | 0 |  | 78.7883 |  | 99.4904 | 5.1 | 82482.7656 | 59667.2467
06:00 |  | 229.889 |  | F | 0 |  | 78.1737 |  | 99.4901 | 5.1 | 83489.2969 | 60500.806
06:30 |  | 233.707 |  | F | 0 |  | 78.3393 |  | 99.491 | 5.1 | 83107.5938 | 60196.3717
07:00 |  | 243.6473 |  | F | 0 |  | 78.7534 |  | 99.5095 | 5.1 | 81949.6484 | 59298.8351
07:30 |  | 289.0212 |  | F | 0 |  | 77.9829 |  | 99.5221 | 5.1 | 76927.8906 | 55794.3181
08:00 |  | 248.3045 |  | F | 0 |  | 77.3161 |  | 99.533 | 5.1 | 75977.1172 | 55215.5939
08:30 |  | 205.016 |  | F | 0 |  | 77.7542 |  | 99.5386 | 5.1 | 76499.375 | 55528.8398
09:00 |  | 259.9441 |  | F | 0 |  | 78.3527 |  | 99.5436 | 5.1 | 77211.6641 | 55953.2705
09:30 |  | 263.8687 |  | F | 0 |  | 77.9452 |  | 99.5493 | 5.1 | 77222.5625 | 56029.3419
10:00 |  | 266.5591 |  | F | 0 |  | 77.5269 |  | 99.5541 | 5.1 | 77192.7891 | 56077.2625
10:30 |  | 274.6768 |  | F | 0 |  | 77.7064 |  | 99.5499 | 5.1 | 76226.0703 | 55344.3335
11:00 |  | 274.4282 |  | F | 0 |  | 78.246 |  | 99.5388 | 5.1 | 75953.8828 | 55055.8448
11:30 |  | 277.6805 |  | F | 0 |  | 78.1324 |  | 99.5487 | 5.1 | 75292.7812 | 54599.7273
12:00 |  | 270.5634 |  | F | 0 |  | 77.8905 |  | 99.5581 | 5.1 | 76365.1016 | 55420.7176
12:30 |  | 265.6667 |  | F | 0 |  | 77.9666 |  | 99.5605 | 5.1 | 77833.2031 | 56475.2931
13:00 |  | 265.8981 |  | F | 0 |  | 78.5057 |  | 99.55 | 5.1 | 78736.6719 | 57037.2517
13:30 |  | 265.2598 |  | F | 0.00859 |  | 79.374 |  | 99.5542 | 5.1 | 79429.6562 | 57399.9264
14:00 |  | 259.5163 |  | F | 0.02419 |  | 79.8054 |  | 99.5624 | 5.1 | 79976.9922 | 57729.6082
14:30 |  | 258.3399 |  | F | 0 |  | 79.6475 |  | 99.569 | 5.1 | 80235.2891 | 57945.8221
15:00 |  | 259.2665 |  | F | 0 |  | 79.6225 |  | 99.5811 | 5.1 | 80063.0078 | 57832.4937
15:30 |  | 258.4469 |  | F | 0 |  | 79.6997 |  | 99.5954 | 5.1 | 78792.0781 | 56910.2219
16:00 |  | 264.2756 |  | F | 0 |  | 79.7083 |  | 99.6079 | 5.1 | 78082.8047 | 56403.6153
16:30 |  | 269.5274 |  | F | 0.00244 |  | 79.7885 |  | 99.6104 | 5.1 | 78091.1641 | 56398.2499
17:00 |  | 272.341 |  | F | 0 |  | 80.2179 |  | 99.6134 | 5.1 | 78889.1797 | 56907.0312
17:30 |  | 271.7286 |  | F | 0 |  | 80.2311 |  | 99.6089 | 5.1 | 78904.6406 | 56913.5
18:00 |  | 269.0566 |  | F | 0 |  | 79.7931 |  | 99.6123 | 5.1 | 78771.9141 | 56890.2119
18:30 |  | 275.7007 |  | F | 0.01766 |  | 79.7131 |  | 99.6132 | 5.1 | 77525.4453 | 56003.2355
19:00 |  | 278.9578 |  | F | 0 |  | 79.9538 |  | 99.6203 | 5.1 | 76741.2969 | 55402.8846
19:30 |  | 273.7135 |  | F | 0 |  | 79.6248 |  | 99.6334 | 5.1 | 77531.0781 | 56032.6357
20:00 |  | 272.3503 |  | F | 0 |  | 79.3059 |  | 99.6449 | 5.1 | 77722.9219 | 56228.6019
20:30 |  | 266.533 |  | F | 0 |  | 79.2125 |  | 99.6499 | 5.1 | 77805.6484 | 56306.2206
21:00 |  | 263.864 |  | F | 0 |  | 78.8589 |  | 99.6562 | 5.1 | 78047.0547 | 56541.2263
21:30 |  | 259.9719 |  | F | 0 |  | 78.8424 |  | 99.6622 | 5.1 | 78030.9531 | 56535.579
22:00 |  | 259.4786 |  | F | 0 |  | 79.1625 |  | 99.6701 | 5.1 | 77905.0547 | 56397.577
22:30 |  | 259.365 |  | F | 0 |  | 78.7776 |  | 99.6745 | 5.1 | 77945.7734 | 56491.2871
23:00 |  | 261.642 |  | F | 0 |  | 78.2647 |  | 99.6733 | 5.1 | 78199.2812 | 56757.0349
23:30 |  | 259.5523 |  | F | 0 |  | 78.1897 |  | 99.6721 | 5.1 | 78116.8203 | 56708.6009
24:00 |  | 256.6003 |  | F | 0 |  | 78.2082 |  | 99.6693 | 5.1 | 78200.5859 | 56764.8008
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie