## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-22
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 272.8989 |  | F | 0.00019333 |  | 72.9255 |  | 98.6079 | 5.1 | 79250.6973 | 57784.7492
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 378.3253 | 0 |  | 0.015822 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 693.417 |  |  | 693.417 | [6 empty] | 693.417
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 267.9208 |  | F | 0 |  | 72.1843 |  | 98.8817 | 5.1 | 79947.6719 | 58578.7515
01:00 |  | 272.3965 |  | F | 0 |  | 72.0787 |  | 98.8561 | 5.1 | 80048.8516 | 58655.5931
01:30 |  | 275.9571 |  | F | 0 |  | 72.1939 |  | 98.8265 | 5.1 | 79775.8359 | 58418.5861
02:00 |  | 279.6207 |  | F | 0 |  | 71.8917 |  | 98.7963 | 5.1 | 78931 | 57832.8791
02:30 |  | 280.7159 |  | F | 0 |  | 71.5022 |  | 98.7752 | 5.1 | 78653.7578 | 57682.5395
03:00 |  | 284.8294 |  | F | 0 |  | 71.5761 |  | 98.7451 | 5.1 | 78535.2734 | 57565.7126
03:30 |  | 284.0147 |  | F | 0 |  | 71.9287 |  | 98.7164 | 5.1 | 78571.5078 | 57516.7327
04:00 |  | 284.6515 |  | F | 0 |  | 71.4519 |  | 98.6981 | 5.1 | 78407.2812 | 57465.2737
04:30 |  | 285.7849 |  | F | 0 |  | 71.2436 |  | 98.6819 | 5.1 | 78306.9766 | 57417.0721
05:00 |  | 284.546 |  | F | 0 |  | 71.4233 |  | 98.6652 | 5.1 | 79332.6562 | 58128.9291
05:30 |  | 276.8281 |  | F | 0 |  | 71.6618 |  | 98.6541 | 5.1 | 80492.2031 | 58931.1263
06:00 |  | 278.8891 |  | F | 0 |  | 71.2841 |  | 98.6375 | 5.1 | 80582.125 | 59051.7435
06:30 |  | 266.9205 |  | F | 0 |  | 71.0447 |  | 98.6349 | 5.1 | 80414.4844 | 58968.3192
07:00 |  | 274.6624 |  | F | 0 |  | 71.3867 |  | 98.6274 | 5.1 | 80582.3828 | 59028.2756
07:30 |  | 285.9856 |  | F | 0 |  | 71.9023 |  | 98.6192 | 5.1 | 80265.6641 | 58703.5276
08:00 |  | 294.7757 |  | F | 0 |  | 71.9149 |  | 98.6128 | 5.1 | 80341.1016 | 58752.729
08:30 |  | 254.2578 |  | F | 0 |  | 71.7258 |  | 98.6009 | 5.1 | 79813.2031 | 58391.673
09:00 |  | 257.1832 |  | F | 0 |  | 71.9067 |  | 98.5947 | 5.1 | 79910.2109 | 58428.302
09:30 |  | 262.5812 |  | F | 0 |  | 72.7412 |  | 98.5829 | 5.1 | 80777.4844 | 58912.8825
10:00 |  | 267.8465 |  | F | 0 |  | 73.9517 |  | 98.578 | 5.1 | 80849.4531 | 58756.835
10:30 |  | 273.9015 |  | F | 0 |  | 74.1737 |  | 98.5752 | 5.1 | 80825.6953 | 58700.3258
11:00 |  | 283.775 |  | F | 0 |  | 74.0013 |  | 98.5743 | 5.1 | 80611.1406 | 58573.056
11:30 |  | 295.3794 |  | F | 0 |  | 74.3509 |  | 98.5781 | 5.1 | 79385.4375 | 57626.6532
12:00 |  | 339.0392 |  | F | 0 |  | 74.7732 |  | 98.5725 | 5.1 | 77057.4688 | 55865.6927
12:30 |  | 268.9791 |  | F | 0 |  | 74.5616 |  | 98.5824 | 5.1 | 78626.6406 | 57043.7404
13:00 |  | 277.7477 |  | F | 0 |  | 74.2456 |  | 98.591 | 5.1 | 78480.4141 | 56994.3993
13:30 |  | 258.2583 |  | F | 0 |  | 74.1181 |  | 98.581 | 5.1 | 78390.125 | 56943.9649
14:00 |  | 267.5518 |  | F | 0.00928 |  | 74.1968 |  | 98.5642 | 5.1 | 78182.2734 | 56770.4059
14:30 |  | 270.4605 |  | F | 0 |  | 74.11 |  | 98.5522 | 5.1 | 78070.75 | 56696.695
15:00 |  | 274.0157 |  | F | 0 |  | 74.0625 |  | 98.5454 | 5.1 | 78245.7812 | 56827.6816
15:30 |  | 277.4889 |  | F | 0 |  | 74.1001 |  | 98.5367 | 5.1 | 78109.2734 | 56717.3658
16:00 |  | 274.8029 |  | F | 0 |  | 73.9703 |  | 98.5223 | 5.1 | 78094.25 | 56719.393
16:30 |  | 276.0464 |  | F | 0 |  | 74.0865 |  | 98.5245 | 5.1 | 78113.4922 | 56715.6443
17:00 |  | 274.356 |  | F | 0 |  | 74.1969 |  | 98.5144 | 5.1 | 78126.8125 | 56701.4934
17:30 |  | 275.4044 |  | F | 0 |  | 73.758 |  | 98.5226 | 5.1 | 78230.8516 | 56853.5272
18:00 |  | 296.4426 |  | F | 0 |  | 73.4254 |  | 98.5453 | 5.1 | 77258.3047 | 56213.6078
18:30 |  | 295.4403 |  | F | 0 |  | 73.3937 |  | 98.5662 | 5.1 | 75963.0469 | 55287.9137
19:00 |  | 271.9042 |  | F | 0 |  | 73.0475 |  | 98.568 | 5.1 | 76443.2891 | 55694.1195
19:30 |  | 260.8706 |  | F | 0 |  | 73.0901 |  | 98.578 | 5.1 | 80459.3047 | 58618.7715
20:00 |  | 254.9381 |  | F | 0 |  | 73.6182 |  | 98.5775 | 5.1 | 81419.4219 | 59227.6548
20:30 |  | 249.5971 |  | F | 0 |  | 73.8975 |  | 98.5736 | 5.1 | 82816.8672 | 60193.3275
21:00 |  | 250.2686 |  | F | 0 |  | 73.2865 |  | 98.5577 | 5.1 | 82656.3438 | 60172.9193
21:30 |  | 296.8951 |  | F | 0 |  | 72.858 |  | 98.5438 | 5.1 | 80490.7031 | 58660.6625
22:00 |  | 241.6419 |  | F | 0 |  | 72.9053 |  | 98.5407 | 5.1 | 79556.8672 | 57970.3151
22:30 |  | 242.5176 |  | F | 0 |  | 73.3079 |  | 98.5215 | 5.1 | 78850.1328 | 57377.4286
23:00 |  | 248.6443 |  | F | 0 |  | 73.2296 |  | 98.5115 | 5.1 | 78248.5625 | 56946.7812
23:30 |  | 245.7668 |  | F | 0 |  | 72.4132 |  | 98.4951 | 5.1 | 78148.5234 | 56998.8505
24:00 |  | 236.6444 |  | F | 0 |  | 72.2523 |  | 98.4771 | 5.1 | 78632.5703 | 57368.0889
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie