## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-13
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 258.7048 |  | F | 0.00028979 |  | 72.6198 |  | 99.9724 | 5.1 | 81043.2808 | 59960.1654
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 372.3157 | 0 |  | 0.00041 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 719.522 |  |  | 719.522 | [6 empty] | 719.522
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 255.3276 |  | F | 0 |  | 71.3838 |  | 99.6305 | 5.1 | 81971.9062 | 60657.3521
01:00 |  | 247.6071 |  | F | 0 |  | 71.704 |  | 99.6402 | 5.1 | 83849.3047 | 61994.9917
01:30 |  | 295.6188 |  | F | 0 |  | 72.0702 |  | 99.6534 | 5.1 | 83994.4609 | 62044.6919
02:00 |  | 289.3207 |  | F | 0 |  | 72.0302 |  | 99.6603 | 5.1 | 86168.1562 | 63662.1192
02:30 |  | 235.6593 |  | F | 0 |  | 71.5966 |  | 99.668 | 5.1 | 82608.7422 | 61113.887
03:00 |  | 239.9635 |  | F | 0 |  | 71.4586 |  | 99.6779 | 5.1 | 81352.2188 | 60214.3926
03:30 |  | 233.0271 |  | F | 0 |  | 71.9143 |  | 99.6921 | 5.1 | 83965.5703 | 62075.4682
04:00 |  | 234.9799 |  | F | 0 |  | 72.5117 |  | 99.7161 | 5.1 | 84040.4297 | 62038.3466
04:30 |  | 250.5745 |  | F | 0 |  | 73.0339 |  | 99.7333 | 5.1 | 84073.7266 | 61979.9957
05:00 |  | 284.6235 |  | F | 0 |  | 72.777 |  | 99.7428 | 5.1 | 83431.7891 | 61558.2881
05:30 |  | 240.429 |  | F | 0 |  | 72.426 |  | 99.7519 | 5.1 | 81449.5703 | 60162.3111
06:00 |  | 239.8771 |  | F | 0 |  | 72.5499 |  | 99.7478 | 5.1 | 80695.875 | 59581.7895
06:30 |  | 245.5191 |  | F | 0 |  | 72.7208 |  | 99.7684 | 5.1 | 79181.2188 | 58446.5743
07:00 |  | 250.35 |  | F | 0 |  | 73.0492 |  | 99.7755 | 5.1 | 80512.8438 | 59377.387
07:30 |  | 259.0424 |  | F | 0 |  | 72.3137 |  | 99.8006 | 5.1 | 80577.5703 | 59566.616
08:00 |  | 263.3357 |  | F | 0.0121 |  | 71.8199 |  | 99.8473 | 5.1 | 80572 | 59675.6361
08:30 |  | 230.6341 |  | F | 0 |  | 71.9166 |  | 99.8589 | 5.1 | 79327.6094 | 58744.3423
09:00 |  | 257.4723 |  | F | 0 |  | 72.4455 |  | 99.8936 | 5.1 | 79483.2656 | 58789.9739
09:30 |  | 275.8741 |  | F | 0.00181 |  | 72.9778 |  | 99.9313 | 5.1 | 79765.2422 | 58930.0282
10:00 |  | 279.5983 |  | F | 0 |  | 72.8206 |  | 99.9711 | 5.1 | 79771.7266 | 58985.0552
10:30 |  | 261.3846 |  | F | 0 |  | 72.4086 |  | 100.0122 | 5.1 | 79188.7344 | 58647.9154
11:00 |  | 254.4821 |  | F | 0 |  | 72.6759 |  | 100.0299 | 5.1 | 78684.6719 | 58239.8679
11:30 |  | 257.3449 |  | F | 0 |  | 73.4144 |  | 100.0411 | 5.1 | 78650.9062 | 58097.3536
12:00 |  | 254.2573 |  | F | 0 |  | 73.7259 |  | 100.0553 | 5.1 | 79326.5781 | 58552.1211
12:30 |  | 258.8462 |  | F | 0 |  | 73.6561 |  | 100.066 | 5.1 | 81157.5703 | 59922.0735
13:00 |  | 258.9953 |  | F | 0 |  | 73.387 |  | 100.0762 | 5.1 | 80871.2422 | 59763.0992
13:30 |  | 277.7213 |  | F | 0 |  | 73.4452 |  | 100.0918 | 5.1 | 81197.0781 | 60003.2132
14:00 |  | 251.5587 |  | F | 0 |  | 73.7181 |  | 100.1052 | 5.1 | 82884.1875 | 61209.9612
14:30 |  | 257.399 |  | F | 0 |  | 73.7602 |  | 100.1224 | 5.1 | 80111.4688 | 59165.2461
15:00 |  | 260.3049 |  | F | 0 |  | 73.8955 |  | 100.1341 | 5.1 | 80249.1484 | 59250.7506
15:30 |  | 267.839 |  | F | 0 |  | 73.4879 |  | 100.135 | 5.1 | 80953.1797 | 59841.3734
16:00 |  | 271.159 |  | F | 0 |  | 72.9845 |  | 100.1457 | 5.1 | 81683.5938 | 60475.579
16:30 |  | 270.4469 |  | F | 0 |  | 72.8083 |  | 100.152 | 5.1 | 81759.1484 | 60566.1706
17:00 |  | 252.371 |  | F | 0 |  | 72.8711 |  | 100.1587 | 5.1 | 81680.6797 | 60501.1471
17:30 |  | 254.985 |  | F | 0 |  | 73.0635 |  | 100.1659 | 5.1 | 81641.4844 | 60442.8246
18:00 |  | 253.6587 |  | F | 0 |  | 73.2632 |  | 100.1535 | 5.1 | 81619.875 | 60384.5441
18:30 |  | 252.6747 |  | F | 0 |  | 72.765 |  | 100.1497 | 5.1 | 81439.5938 | 60335.6188
19:00 |  | 255.4171 |  | F | 0 |  | 72.4188 |  | 100.1492 | 5.1 | 81172.1797 | 60197.4328
19:30 |  | 256.3389 |  | F | 0 |  | 72.3189 |  | 100.1535 | 5.1 | 79355.9219 | 58870.0316
20:00 |  | 270.0444 |  | F | 0 |  | 72.4894 |  | 100.1634 | 5.1 | 78637.5469 | 58314.1117
20:30 |  | 265.7135 |  | F | 0 |  | 72.8649 |  | 100.1629 | 5.1 | 78936.2969 | 58471.8123
21:00 |  | 267.1143 |  | F | 0 |  | 72.8062 |  | 100.1665 | 5.1 | 81172.8594 | 60140.9583
21:30 |  | 265.1739 |  | F | 0 |  | 72.0773 |  | 100.167 | 5.1 | 81470.2812 | 60489.0428
22:00 |  | 269.7019 |  | F | 0 |  | 71.7227 |  | 100.1659 | 5.1 | 80005.7812 | 59462.1575
22:30 |  | 268.7599 |  | F | 0 |  | 71.8923 |  | 100.1611 | 5.1 | 79942.8047 | 59383.2583
23:00 |  | 280.04 |  | F | 0 |  | 72.2885 |  | 100.1565 | 5.1 | 79943.0859 | 59312.6605
23:30 |  | 253.0373 |  | F | 0 |  | 72.1197 |  | 100.1488 | 5.1 | 79846.9531 | 59265.7213
24:00 |  | 242.227 |  | F | 0 |  | 71.8988 |  | 100.1269 | 5.1 | 79701.3984 | 59182.6482
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie