## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-22
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 137.3508 |  | F | 0.40648
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 160.4931 |  |  | 0.47462
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1167.4322 |  |  | 1167.4322
Výroba |  | x | x |  | 283525
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.674e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 157.8565 |  | F | 0.40521 | 78.653 | 98.5658 | 5 | 74151.0703 | 53218.1432
01:00 |  | 172.3024 |  | F | 0.43111 | 78.1848 | 98.5555 | 5 | 72514.9062 | 52107.7479
01:30 |  | 178.0156 |  | F | 0.37674 | 77.9797 | 98.5283 | 5 | 72271.2969 | 51948.7076
02:00 |  | 180.505 |  | F | 0.37588 | 77.9764 | 98.5028 | 5 | 72447.4062 | 52062.3089
02:30 |  | 149.2945 |  | F | 0.37588 | 77.9007 | 98.4735 | 5 | 72263.1328 | 51925.6367
03:00 |  | 136.3118 |  | F | 0.37716 | 77.9558 | 98.4479 | 5 | 72049.8359 | 51750.7905
03:30 |  | 134.33 |  | F | 0.42827 | 78.1573 | 98.4203 | 5 | 71765.1406 | 51502.2701
04:00 |  | 127.8345 |  | F | 0.46037 | 78.307 | 98.406 | 5 | 71635.8203 | 51380.1362
04:30 |  | 111.1949 |  | F | 0.49256 | 78.386 | 98.3838 | 5 | 69970.875 | 50163.3648
05:00 |  | 102.0726 |  | F | 0.52372 | 77.6542 | 98.374 | 5 | 64783.8203 | 46536.8838
05:30 |  | 102.0748 |  | F | 0.38787 | 77.145 | 98.3531 | 5 | 64815.5859 | 46617.4748
06:00 |  | 103.1152 |  | F | 0.3759 | 77.1084 | 98.3204 | 5 | 65300.6094 | 46955.6207
06:30 |  | 101.9096 |  | F | 0.37589 | 77.2105 | 98.325 | 5 | 65500.9258 | 47088.1386
07:00 |  | 116.1459 |  | F | 0.3759 | 77.4271 | 98.3186 | 5 | 65589.1094 | 47119.3346
07:30 |  | 113.68 |  | F | 0.37665 | 77.8771 | 98.3082 | 5 | 68764.2969 | 49331.8509
08:00 |  | 110.8088 |  | F | 0.37594 | 78.4605 | 98.2978 | 5 | 68792.8594 | 49265.255
08:30 |  | 116.9209 |  | F | 0.37593 | 78.3857 | 98.2962 | 5 | 68707.1641 | 49213.5661
09:00 |  | 121.4818 |  | F | 0.37726 | 77.7903 | 98.3095 | 5 | 68698.5156 | 49297.4901
09:30 |  | 112.2291 |  | F | 0.51991 | 77.4618 | 98.3173 | 5 | 68652.9375 | 49314.8518
10:00 |  | 106.1536 |  | F | 0.60112 | 77.5191 | 98.3177 | 5 | 68490.75 | 49190.5356
10:30 |  | 112.86 |  | F | 0.5912 | 77.9367 | 98.3151 | 5 | 68109.7109 | 48857.4007
11:00 |  | 107.8272 |  | F | 0.43118 | 78.5023 | 98.3089 | 5 | 68337.2422 | 48938.6572
11:30 |  | 141.5154 |  | F | 0.37595 | 79.1186 | 98.3092 | 5 | 67596.5938 | 48323.7231
12:00 |  | 170.9759 |  | F | 0.37594 | 79.0043 | 98.3051 | 5 | 66847.7266 | 47801.9085
12:30 |  | 188.0789 |  | F | 0.42177 | 78.7703 | 98.2901 | 5 | 66563.6719 | 47623.1681
13:00 |  | 189.4542 |  | F | 0.4557 | 78.6911 | 98.2773 | 5 | 66565.3828 | 47628.8741
13:30 |  | 205.4946 |  | F | 0.37593 | 78.7742 | 98.2787 | 5 | 66690.2812 | 47707.6779
14:00 |  | 172.0935 |  | F | 0.37593 | 78.9198 | 98.2833 | 5 | 66264.8438 | 47385.9589
14:30 |  | 151.7719 |  | F | 0.3759 | 79.0474 | 98.2712 | 5 | 66148.25 | 47279.5958
15:00 |  | 147.3735 |  | F | 0.37589 | 79.2525 | 98.2608 | 5 | 66278.6562 | 47340.2402
15:30 |  | 151.8701 |  | F | 0.37592 | 79.6551 | 98.2519 | 5 | 65874.8047 | 46993.8095
16:00 |  | 120.9676 |  | F | 0.37615 | 79.3582 | 98.2507 | 5 | 66037.5938 | 47149.0397
16:30 |  | 126.1794 |  | F | 0.37591 | 79.0507 | 98.2442 | 5 | 65985.7031 | 47150.0342
17:00 |  | 136.0418 |  | F | 0.37591 | 78.8702 | 98.2432 | 5 | 66328.6094 | 47418.8589
17:30 |  | 131.3719 |  | F | 0.37593 | 78.5358 | 98.2279 | 5 | 68133.375 | 48747.8305
18:00 |  | 137.22 |  | F | 0.37591 | 78.5929 | 98.212 | 5 | 68830.0156 | 49230.2766
18:30 |  | 139.026 |  | F | 0.3759 | 78.8789 | 98.1958 | 5 | 68851.2578 | 49197.3552
19:00 |  | 132.1142 |  | F | 0.37591 | 79.2905 | 98.1836 | 5 | 68773.4766 | 49078.3158
19:30 |  | 117.7823 |  | F | 0.3759 | 79.168 | 98.1937 | 5 | 68524.2969 | 48922.4878
20:00 |  | 119.8249 |  | F | 0.37588 | 78.8983 | 98.1952 | 5 | 68282.1094 | 48787.6807
20:30 |  | 128.4448 |  | F | 0.37589 | 78.8891 | 98.1901 | 5 | 68256.6094 | 48768.2274
21:00 |  | 130.7903 |  | F | 0.37589 | 79.132 | 98.1772 | 5 | 67268.4297 | 48022.7375
21:30 |  | 133.9587 |  | F | 0.37588 | 78.8912 | 98.1657 | 5 | 65402.3359 | 46716.9786
22:00 |  | 136.73 |  | F | 0.37587 | 78.4857 | 98.1594 | 5 | 64832.0039 | 46360.038
22:30 |  | 143.9263 |  | F | 0.37852 | 78.3716 | 98.1486 | 5 | 64918.4727 | 46431.811
23:00 |  | 149.3927 |  | F | 0.41401 | 78.1125 | 98.14 | 5 | 65631.6875 | 46972.461
23:30 |  | 154.376 |  | F | 0.44846 | 78.0486 | 98.1333 | 5 | 65721.3203 | 47041.9619
24:00 |  | 161.1371 |  | F | 0.46236 | 78.3147 | 98.1302 | 5 | 65710.6719 | 46997.2323
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie