## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-22
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 85.0372 | 1117.8855 | 0.25728
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1424.4522 | 18736.1111 | 4.3179
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16757.3001 | 16757.3001 | 16757.3001
Výroba |  | x | x | 283525
Emisný faktor |  | x | x | 1.5229e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 103.0162 | 1164.248 | 0.24971 | 85.4204 | 97.5458 | 0.79999 | 967933.125 | 704339.8125
01:00 |  | 101.8409 | 1173.072 | 0.22141 | 85.0594 | 97.5467 | 0.79999 | 966500.125 | 704013.125
01:30 |  | 93.7049 | 1168.199 | 0.21267 | 84.6851 | 97.5286 | 0.79999 | 964231 | 702962.8125
02:00 |  | 91.5819 | 1169.624 | 0.22499 | 83.921 | 97.5056 | 0.79999 | 967838 | 706935.375
02:30 |  | 89.546 | 1177.912 | 0.2373 | 83.2173 | 97.4801 | 0.79999 | 966660.125 | 707285.8125
03:00 |  | 86.4769 | 1186.4871 | 0.25208 | 82.8749 | 97.458 | 0.79999 | 965439.3125 | 706912.125
03:30 |  | 80.0149 | 1179.868 | 0.26456 | 82.4281 | 97.4309 | 0.79999 | 966817.8125 | 708612.375
04:00 |  | 77.536 | 1169.7889 | 0.27038 | 81.8307 | 97.4215 | 0.79999 | 967045.375 | 709904.125
04:30 |  | 77.4414 | 1147.478 | 0.30023 | 81.6571 | 97.4006 | 0.79999 | 966015.625 | 709343.8125
05:00 |  | 73.9913 | 1162.314 | 0.31839 | 81.578 | 97.3861 | 0.79999 | 966015 | 709396.625
05:30 |  | 69.8825 | 1161.017 | 0.33119 | 81.3027 | 97.3683 | 0.79999 | 966577.625 | 710229.625
06:00 |  | 73.4813 | 1117.427 | 0.34 | 81.3395 | 97.3389 | 0.79999 | 965763.875 | 709347.3125
06:30 |  | 81.6118 | 1086.104 | 0.34583 | 81.0653 | 97.355 | 0.79999 | 967522 | 711301.3125
07:00 |  | 82.7774 | 1112.556 | 0.33648 | 80.9017 | 97.3525 | 0.79999 | 966540.375 | 710893.875
07:30 |  | 79.003 | 1109.621 | 0.31494 | 81.3616 | 97.3492 | 0.79999 | 966417.875 | 709858.3125
08:00 |  | 83.9878 | 1094.099 | 0.28962 | 81.7693 | 97.331 | 0.79999 | 967006.1875 | 709341.875
08:30 |  | 84.0933 | 1112.0031 | 0.28447 | 82.4637 | 97.3256 | 0.79999 | 964911 | 706384.125
09:00 |  | 80.7066 | 1100.453 | 0.33281 | 83.2043 | 97.3317 | 0.79999 | 966032.625 | 705779.375
09:30 |  | 85.7695 | 1085.661 | 0.40462 | 83.7921 | 97.3332 | 0.79999 | 963886.3125 | 703062.3125
10:00 |  | 87.5968 | 1082.707 | 0.393 | 84.487 | 97.3293 | 0.79999 | 964156.875 | 701866.375
10:30 |  | 82.6731 | 1091.326 | 0.33918 | 85.2019 | 97.3181 | 0.79999 | 961403.8125 | 698383.875
11:00 |  | 77.8983 | 1105.745 | 0.29332 | 85.7893 | 97.2997 | 0.79999 | 962506.6875 | 697909.6875
11:30 |  | 78.1761 | 1115.395 | 0.2591 | 86.2616 | 97.2881 | 0.79999 | 961458.8125 | 696150.125
12:00 |  | 79.967 | 1116.074 | 0.24159 | 86.7814 | 97.272 | 0.79999 | 959710.875 | 693765.875
12:30 |  | 74.0267 | 1126.047 | 0.22052 | 87.0172 | 97.2233 | 0.79999 | 960558.8125 | 693575.875
13:00 |  | 67.6507 | 1140.611 | 0.17935 | 86.7956 | 97.1872 | 0.79999 | 958901 | 692547.625
13:30 |  | 69.8893 | 1133.814 | 0.15542 | 86.8227 | 97.1732 | 0.79999 | 959150.6875 | 692574.8125
14:00 |  | 71.2919 | 1116.18 | 0.14935 | 86.3335 | 97.1721 | 0.79999 | 960682.6875 | 694616.125
14:30 |  | 71.5921 | 1097.396 | 0.16864 | 86.0783 | 97.1443 | 0.79999 | 961379.6875 | 695417
15:00 |  | 76.3296 | 1078.977 | 0.20875 | 86.2229 | 97.1246 | 0.79999 | 958735.625 | 693086.8125
15:30 |  | 77.6817 | 1070.4139 | 0.23737 | 86.8864 | 97.1155 | 0.79999 | 958938 | 691891.125
16:00 |  | 78.0014 | 1088.2841 | 0.23098 | 87.2997 | 97.1068 | 0.79999 | 958381.8125 | 690634.625
16:30 |  | 79.181 | 1123.389 | 0.22737 | 87.4997 | 97.0935 | 0.79999 | 959973.6875 | 691301.1875
17:00 |  | 81.4537 | 1108.7371 | 0.21812 | 87.877 | 97.0883 | 0.79999 | 958849.8125 | 689735.3125
17:30 |  | 80.8042 | 1108.024 | 0.21677 | 87.8322 | 97.0659 | 0.79999 | 959025.625 | 689785
18:00 |  | 77.0862 | 1114.555 | 0.22283 | 87.5217 | 97.0445 | 0.79999 | 959761.625 | 690757.8125
18:30 |  | 87.6058 | 1095.641 | 0.23282 | 87.7929 | 97.0259 | 0.79999 | 959403.8125 | 689851
19:00 |  | 91.8601 | 1093.087 | 0.22481 | 88.31 | 97.015 | 0.79999 | 958829.8125 | 688374.125
19:30 |  | 93.2618 | 1102.448 | 0.21938 | 88.5408 | 97.0252 | 0.79999 | 960454.875 | 689171.625
20:00 |  | 94.7421 | 1110.444 | 0.21967 | 88.4591 | 97.0287 | 0.79999 | 959458.625 | 688637.3125
20:30 |  | 94.2128 | 1092.251 | 0.21976 | 88.2129 | 97.0234 | 0.79999 | 958018.875 | 688034.8125
21:00 |  | 97.131 | 1088.929 | 0.22908 | 88.2801 | 97.0072 | 0.79999 | 958859.375 | 688394.8125
21:30 |  | 92.0397 | 1105.661 | 0.22989 | 88.0652 | 96.9947 | 0.79999 | 957680.3125 | 687868.875
22:00 |  | 92.011 | 1093.3471 | 0.23759 | 87.6671 | 96.9911 | 0.79999 | 960378.8125 | 690542.1875
22:30 |  | 101.0681 | 1080.713 | 0.24414 | 87.5042 | 96.9824 | 0.79999 | 962580.3125 | 692376.3125
23:00 |  | 109.654 | 1088.049 | 0.25327 | 87.4978 | 96.9746 | 0.79999 | 960990.3125 | 691190.375
23:30 |  | 111.6954 | 1112.218 | 0.26812 | 87.8439 | 96.9724 | 0.79999 | 959309.8125 | 689303.6875
24:00 |  | 108.7417 | 1100.11 | 0.27771 | 87.6321 | 96.9683 | 0.79999 | 961081.375 | 690951.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie