## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-10
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 113.3699 | 984.4196 | 0.81817
N platných SPH |  | 48 | 48 | 46
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 4,2
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 4,2
Množstvo ZL [kg] |  | 1977.0482 | 17164.7657 | 13.941
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17437.8897 | 17437.8897 | 17437.8897
Výroba |  | x | x | 288535
Emisný faktor |  | x | x | 4.8317e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 106.5068 | 945.3401 | 0.84844 |  | 95.2725 | 97.6475 | 0.79999 | 1021242 | 724014.1875
01:00 |  | 98.9743 | 970.821 | 0.77238 |  | 94.9585 | 97.6691 | 0.79999 | 1022451 | 725648.3125
01:30 |  | 93.468 | 983.0621 | 0.72993 |  | 94.4184 | 97.6941 | 0.79999 | 1021765 | 726414.3125
02:00 |  | 101.4435 | 967.8709 | 0.72326 |  | 94.2385 | 97.697 | 0.79999 | 1020870 | 726154.125
02:30 |  | 101.0706 | 978.1349 | 0.71198 |  | 93.7845 | 97.7124 | 0.79999 | 1021709 | 727764.6875
03:00 |  | 94.8346 | 996.1957 | 0.68343 |  | 93.4071 | 97.726 | 0.79999 | 1021733 | 728632.1875
03:30 |  | 103.5098 | 983.1552 | 0.69855 |  | 93.1194 | 97.7382 | 0.79999 | 1021031 | 728794.875
04:00 |  | 107.6491 | 963.4118 | 0.72637 |  | 93.1152 | 97.7668 | 0.79999 | 1021441 | 729310.375
04:30 |  | 104.9147 | 969.2421 | 0.75235 |  | 92.9034 | 97.8157 | 0.79999 | 1021438 | 730092.8125
05:00 |  | 102.026 | 975.7172 | 0.73383 |  | 92.6995 | 97.8558 | 0.79999 | 1022114 | 731284.125
05:30 |  | 110.0984 | 951.1805 | 0.77642 |  | 92.6607 | 97.8919 | 0.79999 | 1021640 | 731293.8125
06:00 |  | 110.6725 | 946.2432 | 0.80548 |  | 92.7362 | 97.9189 | 0.79999 | 1022443 | 731918.875
06:30 |  | 116.1231 | 949.4902 | 0.82081 |  | 92.3971 | 97.937 | 0.79999 | 1022920 | 733073.625
07:00 |  | 126.8225 | 960.0174 | 0.87264 |  | 92.6289 | 97.9565 | 0.79999 | 1022858 | 732714.625
07:30 |  | 125.8794 | 958.7869 | 0.90398 |  | 93.4324 | 97.9844 | 0.79999 | 1021647 | 730451.3125
08:00 |  | 125.2246 | 963.05 | 0.94976 |  | 93.9221 | 98.0066 | 0.79999 | 1021767 | 729726.1875
08:30 |  | 122.8187 | 950.9835 | 0.99073 |  | 94.4404 | 98.0241 | 0.79999 | 1023000 | 729707.625
09:00 |  | 117.8445 | 970.0485 | 0.99278 |  | 94.9857 | 98.0452 | 0.79999 | 1022393 | 728350.875
09:30 |  | 114.7883 | 966.0635 | 0.92185 |  | 95.0884 | 98.0515 | 0.79999 | 1023345 | 728870.1875
10:00 |  | 116.2754 | 957.076 | 0.82089 |  | 95.2931 | 98.0578 | 0.79999 | 1024061 | 729025.375
10:30 |  | 113.8503 | 974.2758 |  | F | 95.6993 | 98.0685 | 0.79999 | 1021095 | 726190.3125
11:00 |  | 106.4668 | 990.9581 |  | F | 95.8552 | 98.0851 | 0.79999 | 1020601 | 725655.125
11:30 |  | 107.5111 | 971.9178 | 0.79636 |  | 96.1279 | 98.1114 | 0.79999 | 1021559 | 725995.125
12:00 |  | 109.9523 | 980.1624 | 0.8449 |  | 96.2258 | 98.1404 | 0.79999 | 1022958 | 727010.1875
12:30 |  | 105.454 | 993.0167 | 0.86431 |  | 96.3107 | 98.153 | 0.79999 | 1021795 | 726111.375
13:00 |  | 105.6008 | 1013.101 | 0.86775 |  | 96.4375 | 98.1623 | 0.79999 | 1020429 | 724959.3125
13:30 |  | 108.7183 | 1011.393 | 0.87883 |  | 96.8305 | 98.1439 | 0.79999 | 1020827 | 724338.875
14:00 |  | 111.0371 | 984.3486 | 0.88829 |  | 97.308 | 98.1175 | 0.79999 | 1020343 | 722864.8125
14:30 |  | 110.6899 | 987.9276 | 0.85128 |  | 97.1326 | 98.1016 | 0.79999 | 1019624 | 722581.375
15:00 |  | 112.9101 | 999.2894 | 0.81109 |  | 97.4938 | 98.0951 | 0.79999 | 1020218 | 722249.8125
15:30 |  | 114.511 | 1004.811 | 0.82585 |  | 97.7 | 98.0944 | 0.79999 | 1018979 | 720968.625
16:00 |  | 115.5416 | 1007.631 | 0.86095 |  | 98.5377 | 98.0751 | 0.79999 | 1020010 | 719928.375
16:30 |  | 118.0267 | 1018.639 | 0.86298 |  | 98.7811 | 98.0696 | 0.79999 | 1018463 | 718323.625
17:00 |  | 113.1855 | 1035.0971 | 0.81894 |  | 97.9687 | 98.0751 | 0.79999 | 1017569 | 719304.3125
17:30 |  | 116.1104 | 1025.292 | 0.80741 |  | 98.3827 | 98.0852 | 0.79999 | 1020152 | 720402.125
18:00 |  | 121.3976 | 1009.999 | 0.81404 |  | 98.132 | 98.1143 | 0.79999 | 1019698 | 720780.375
18:30 |  | 115.1327 | 1004.341 | 0.77895 |  | 98.038 | 98.144 | 0.79999 | 1020947 | 722063.375
19:00 |  | 116.427 | 994.7719 | 0.76276 |  | 97.8573 | 98.1639 | 0.79999 | 1020405 | 722179.8125
19:30 |  | 119.9148 | 994.0096 | 0.77472 |  | 97.6789 | 98.1924 | 0.79999 | 1021426 | 723458.6875
20:00 |  | 120.4871 | 1002.376 | 0.81502 |  | 97.3874 | 98.2216 | 0.79999 | 1021109 | 724018.8125
20:30 |  | 115.3789 | 1024.533 | 0.79315 |  | 97.0743 | 98.2477 | 0.79999 | 1022283 | 725659.625
21:00 |  | 117.3939 | 1004.066 | 0.79059 |  | 97.2668 | 98.2653 | 0.79999 | 1023359 | 726174.125
21:30 |  | 117.5922 | 992.5215 | 0.80553 |  | 96.9868 | 98.2971 | 0.79999 | 1023032 | 726724.375
22:00 |  | 115.594 | 988.3566 | 0.80133 |  | 96.5403 | 98.3444 | 0.79999 | 1024222 | 728800
22:30 |  | 129.3034 | 969.0299 | 0.81469 |  | 95.7159 | 98.3486 | 0.79999 | 1024400 | 730586.125
23:00 |  | 130.3841 | 977.3907 | 0.83382 |  | 95.4145 | 98.3654 | 0.79999 | 1024227 | 731186.375
23:30 |  | 126.435 | 1002.621 | 0.81782 |  | 95.1108 | 98.3748 | 0.79999 | 1024027 | 731716.125
24:00 |  | 125.8022 | 984.3748 | 0.81872 |  | 94.8036 | 98.3721 | 0.79999 | 1024026 | 732305.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie