## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-10
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 83.775 | 610.234 | 0.64388
N platných SPH |  | 48 | 48 | 46
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 4,2
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 4,2
Množstvo ZL [kg] |  | 1147.2364 | 8353.9218 | 8.6061
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13688.4014 | 13688.4014 | 13688.4014
Výroba |  | x | x | 288535
Emisný faktor |  | x | x | 2.9827e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 70.5943 | 608.9886 | 0.62293 |  | 83.1263 | 98.6929 | 0.89999 | 572513.375 | 567360.8125
01:00 |  | 81.8375 | 573.2556 | 0.58138 |  | 83.3289 | 98.712 | 0.89999 | 571332.375 | 566190.625
01:30 |  | 92.1198 | 533.7391 | 0.66061 |  | 83.6517 | 98.739 | 0.89999 | 572878.8125 | 567722.6875
02:00 |  | 77.9611 | 559.0464 | 0.7065 |  | 84.0282 | 98.7339 | 0.89999 | 570338.125 | 565205.125
02:30 |  | 58.4207 | 578.1309 | 0.52332 |  | 83.8409 | 98.7492 | 0.89999 | 571079.8125 | 565940.125
03:00 |  | 53.8522 | 576.7151 | 0.42306 |  | 83.5705 | 98.765 | 0.89999 | 572351.3125 | 567200.125
03:30 |  | 53.588 | 584.6245 | 0.41822 |  | 83.2132 | 98.7753 | 0.89999 | 572620.3125 | 567466.8125
04:00 |  | 57.0389 | 579.4233 | 0.39329 |  | 82.8673 | 98.8005 | 0.89999 | 571167.625 | 566026.875
04:30 |  | 70.7746 | 583.7805 | 0.39253 |  | 82.555 | 98.8508 | 0.89999 | 574197 | 569029.125
05:00 |  | 82.5547 | 583.3876 | 0.4609 |  | 82.2862 | 98.8911 | 0.89999 | 573738.125 | 568574.3125
05:30 |  | 95.1759 | 582.5953 | 0.58349 |  | 82.1679 | 98.9226 | 0.89999 | 577963.375 | 572761.8125
06:00 |  | 91.3281 | 573.4273 | 0.6858 |  | 81.8926 | 98.9481 | 0.89999 | 570816.3125 | 565679
06:30 |  | 67.3108 | 584.1542 | 0.57367 |  | 81.225 | 98.9671 | 0.89999 | 576522.8125 | 571334.125
07:00 |  | 82.295 | 578.4745 | 0.54587 |  | 79.3144 | 99.0006 | 0.89999 | 574596.375 | 569425
07:30 |  | 88.3393 | 611.1998 | 0.67833 |  | 81.3856 | 99.0231 | 0.89999 | 574742.3125 | 569569.375
08:00 |  | 69.1777 | 616.1219 | 0.61743 |  | 82.388 | 99.0556 | 0.89999 | 570810.3125 | 565672.875
08:30 |  | 74.4742 | 624.0146 | 0.62065 |  | 83.238 | 99.0863 | 0.89999 | 565733.875 | 560642.3125
09:00 |  | 87.1478 | 597.5402 | 0.63366 |  | 83.282 | 99.1133 | 0.89999 | 579210.375 | 573997.375
09:30 |  | 102.9161 | 582.4809 | 0.78185 |  | 83.7125 | 99.1191 | 0.89999 | 574929.6875 | 569755.375
10:00 |  | 94.6337 | 588.2667 | 0.76549 |  | 84.2604 | 99.129 | 0.89999 | 579188.375 | 573975.8125
10:30 |  | 99.6638 | 598.7141 |  | F | 85.042 | 99.1553 | 0.89999 | 572371.3125 | 567220
11:00 |  | 73.9583 | 612.1728 |  | F | 85.0798 | 99.1747 | 0.89999 | 571767.375 | 566621.625
11:30 |  | 85.3482 | 610.959 | 0.69045 |  | 86.1785 | 99.2 | 0.89999 | 575694.3125 | 570513.125
12:00 |  | 89.4363 | 620.654 | 0.83511 |  | 86.347 | 99.224 | 0.89999 | 579670.875 | 574453.8125
12:30 |  | 93.8122 | 595.4291 | 0.98168 |  | 86.4334 | 99.2346 | 0.89999 | 579489.375 | 574274
13:00 |  | 84.1279 | 593.1038 | 0.9439 |  | 86.6072 | 99.2513 | 0.89999 | 577730.875 | 572531.3125
13:30 |  | 90.4733 | 596.3881 | 0.95272 |  | 86.8488 | 99.242 | 0.89999 | 577432.8125 | 572235.875
14:00 |  | 97.8857 | 597.8779 | 1.1302 |  | 87.1768 | 99.2326 | 0.89999 | 583424.1875 | 578173.375
14:30 |  | 99.3915 | 604.9991 | 1.1966 |  | 87.0929 | 99.1987 | 0.89999 | 577683.125 | 572483.875
15:00 |  | 87.9604 | 609.8252 | 0.7968 |  | 87.7028 | 99.1856 | 0.89999 | 570729.625 | 565593.125
15:30 |  | 79.2051 | 595.5156 | 0.63575 |  | 88.6694 | 99.185 | 0.89999 | 576342.3125 | 571155.125
16:00 |  | 86.6267 | 606.5302 | 0.55194 |  | 88.9921 | 99.1785 | 0.89999 | 576083.375 | 570898.6875
16:30 |  | 96.1109 | 625.3778 | 0.517 |  | 89.1278 | 99.172 | 0.89999 | 575284.125 | 570106.6875
17:00 |  | 109.901 | 629.9445 | 0.54438 |  | 89.3286 | 99.1659 | 0.89999 | 576485.6875 | 571297.3125
17:30 |  | 101.8632 | 633.5638 | 0.56133 |  | 89.1845 | 99.1773 | 0.89999 | 576268.3125 | 571081.8125
18:00 |  | 78.8397 | 651.0491 | 0.47674 |  | 88.4021 | 99.1995 | 0.89999 | 579860.6875 | 574642
18:30 |  | 97.5057 | 655.7654 | 0.49135 |  | 87.3848 | 99.2316 | 0.89999 | 580548.875 | 575324
19:00 |  | 102.2011 | 692.7676 | 0.55247 |  | 86.2507 | 99.2546 | 0.89999 | 576304.1875 | 571117.625
19:30 |  | 100.6924 | 690.7252 | 0.65378 |  | 85.563 | 99.2738 | 0.89999 | 575154.8125 | 569978.3125
20:00 |  | 69.0049 | 670.0882 | 0.59743 |  | 85.0087 | 99.2917 | 0.89999 | 574289.3125 | 569120.6875
20:30 |  | 61.7887 | 666.4697 | 0.45505 |  | 84.3995 | 99.3183 | 0.89999 | 577309.3125 | 572113.8125
21:00 |  | 80.0284 | 661.6526 | 0.51738 |  | 83.956 | 99.3334 | 0.89999 | 574244.3125 | 569076.125
21:30 |  | 86.4847 | 643.0712 | 0.60174 |  | 83.4488 | 99.3621 | 0.89999 | 580697.125 | 575470.8125
22:00 |  | 92.8083 | 625.6059 | 0.66489 |  | 83.1633 | 99.3905 | 0.89999 | 579926.3125 | 574707
22:30 |  | 99.9592 | 622.4894 | 0.74997 |  | 82.8963 | 99.3905 | 0.89999 | 579847.125 | 574628.375
23:00 |  | 74.4911 | 634.022 | 0.69313 |  | 82.5144 | 99.4061 | 0.89999 | 577940.875 | 572739.375
23:30 |  | 66.9411 | 624.8933 | 0.55213 |  | 82.3817 | 99.4195 | 0.89999 | 575676 | 570494.875
24:00 |  | 83.1493 | 622.2112 | 0.60558 |  | 82.4904 | 99.4168 | 0.89999 | 580444.375 | 575220.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie