## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-02
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 56.5414 |  | F | 0.38323 | 70.5255 | 98.3817 | 5 | 38320.0983 | 28100.665
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 38.1969 | 0 |  | 0.25832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 337.208 |  |  | 337.208 |  |  |  |  | 337.208
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 24.4249 |  | F | 0.38322 | 73.7026 | 98.0977 | 5 | 37481.5195 | 27154.8018
01:00 |  | 25.092 |  | F | 0.38322 | 73.7889 | 98.091 | 5 | 38208.1445 | 27672.445
01:30 |  | 24.0093 |  | F | 0.38321 | 73.7438 | 98.0939 | 5 | 38237.9023 | 27698.4058
02:00 |  | 22.6583 |  | F | 0.38323 | 73.6006 | 98.1038 | 5 | 38307.1875 | 27762.8735
02:30 |  | 20.8582 |  | F | 0.38324 | 73.4625 | 98.1105 | 5 | 38317.7656 | 27783.4939
03:00 |  | 22.3016 |  | F | 0.38323 | 73.3012 | 98.1163 | 5 | 38362.6602 | 27830.6334
03:30 |  | 51.0431 |  | F | 0.38323 | 73.1138 | 98.1213 | 5 | 38361.9609 | 27846.6
04:00 |  | 64.6846 |  | F | 0.38323 | 72.8655 | 98.1298 | 5 | 38404.3398 | 27899.7833
04:30 |  | 68.3923 |  | F | 0.38326 | 72.6639 | 98.1363 | 5 | 38471.0898 | 27966.4351
05:00 |  | 68.1929 |  | F | 0.38325 | 72.44 | 98.1402 | 5 | 38486.8008 | 27997.0899
05:30 |  | 68.9372 |  | F | 0.38324 | 72.28 | 98.1462 | 5 | 38482.8164 | 28008.889
06:00 |  | 69.6265 |  | F | 0.38323 | 72.1908 | 98.1579 | 5 | 38533.6133 | 28056.4288
06:30 |  | 70.9127 |  | F | 0.38321 | 71.9865 | 98.1739 | 5 | 38517.8789 | 28066.1411
07:00 |  | 38.8669 |  | F | 0.38323 | 71.841 | 98.1796 | 5 | 38477.1797 | 28049.9484
07:30 |  | 26.0912 |  | F | 0.38322 | 71.8055 | 98.1915 | 5 | 38530.5 | 28095.1235
08:00 |  | 20.7765 |  | F | 0.38324 | 71.8581 | 98.1964 | 5 | 38492.4453 | 28064.4913
08:30 |  | 18.8548 |  | F | 0.38321 | 71.9381 | 98.2008 | 5 | 38424.8633 | 28009.9709
09:00 |  | 17.3414 |  | F | 0.38325 | 72.0401 | 98.2275 | 5 | 38423.8516 | 28008.5747
09:30 |  | 16.8107 |  | F | 0.38322 | 72.356 | 98.2493 | 5 | 38374.6523 | 27953.3369
10:00 |  | 27.0058 |  | F | 0.3832 | 72.8379 | 98.2699 | 5 | 38339.1562 | 27894.4306
10:30 |  | 46.0608 |  | F | 0.38321 | 73.2563 | 98.2865 | 5 | 38289.707 | 27829.5191
11:00 |  | 65.0056 |  | F | 0.38321 | 73.6338 | 98.2964 | 5 | 38288.3516 | 27801.0442
11:30 |  | 71.6097 |  | F | 0.3832 | 74.112 | 98.3063 | 5 | 38238.8164 | 27729.6301
12:00 |  | 81.0252 |  | F | 0.38321 | 74.6892 | 98.3233 | 5 | 38170.1133 | 27638.6576
12:30 |  | 94.3062 |  | F | 0.38316 | 75.1385 | 98.3404 | 5 | 38116.1445 | 27568.7565
13:00 |  | 89.0892 |  | F | 0.38321 | 75.4377 | 98.3667 | 5 | 38255.3594 | 27653.0925
13:30 |  | 96.0414 |  | F | 0.3832 | 75.5962 | 98.4089 | 5 | 39607.9102 | 28630.0546
14:00 |  | 91.5706 |  | F | 0.38322 | 75.0441 | 98.4376 | 5 | 39884.9492 | 28884.4362
14:30 |  | 93.3311 |  | F | 0.38323 | 74.1373 | 98.442 | 5 | 39847.9219 | 28934.2629
15:00 |  | 86.4885 |  | F | 0.38325 | 73.0753 | 98.458 | 5 | 39820.2383 | 29007.5675
15:30 |  | 52.0901 |  | F | 0.38323 | 71.98 | 98.4644 | 5 | 39371.3086 | 28773.4336
16:00 |  | 57.4549 |  | F | 0.38322 | 70.8146 | 98.4842 | 5 | 38926.6562 | 28550.606
16:30 |  | 85.9342 |  | F | 0.38324 | 69.6296 | 98.5091 | 5 | 38962.0898 | 28682.63
17:00 |  | 27.1612 |  | F | 0.38322 | 68.6371 | 98.5339 | 5 | 38908.582 | 28733.6464
17:30 |  | 3.6561 |  | F | 0.38323 | 67.8347 | 98.5522 | 5 | 38571.5078 | 28557.0631
18:00 |  | 6.3463 |  | F | 0.38323 | 67.0803 | 98.5596 | 5 | 38004.6133 | 28201.8453
18:30 |  | 28.3477 |  | F | 0.38325 | 66.2282 | 98.5784 | 5 | 37762.1719 | 28097.6687
19:00 |  | 46.0371 |  | F | 0.38325 | 65.4566 | 98.5905 | 5 | 37588.9258 | 28035.9204
19:30 |  | 56.8982 |  | F | 0.38323 | 64.8993 | 98.6183 | 5 | 37837.7461 | 28276.0024
20:00 |  | 69.4611 |  | F | 0.3832 | 64.4255 | 98.6384 | 5 | 37786.832 | 28283.3699
20:30 |  | 72.4064 |  | F | 0.38323 | 64.0617 | 98.6863 | 5 | 37809.9805 | 28344.9601
21:00 |  | 75.2039 |  | F | 0.38323 | 63.8544 | 98.7027 | 5 | 37764.6406 | 28333.1097
21:30 |  | 76.3792 |  | F | 0.38325 | 63.6816 | 98.7259 | 5 | 37644.5117 | 28264.1018
22:00 |  | 80.9973 |  | F | 0.38323 | 63.6181 | 98.7454 | 5 | 37400.5898 | 28091.8097
22:30 |  | 88.9613 |  | F | 0.38324 | 63.5976 | 98.7676 | 5 | 37280.668 | 28009.7463
23:00 |  | 90.9649 |  | F | 0.38322 | 63.6846 | 98.7799 | 5 | 37336.1016 | 28047.6448
23:30 |  | 97.5303 |  | F | 0.38323 | 63.8273 | 98.79 | 5 | 37301.1875 | 28012.4112
24:00 |  | 116.7474 |  | F | 0.38324 | 63.9737 | 98.7956 | 5 | 37350.7656 | 28039.0317
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie