## denny
Denný protokol za |  | 2024-04-06
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 286.1654 |  |  | F | 0.41096 | 81.4972 | 99.1282 | 5 | 73537.9588 | 52650.9198
N platných SPH |  | 48 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 361.6894 |  | 0 |  | 0.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 631.811 |  |  |  | 631.811 |  |  |  |  | 631.811
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 269.1021 |  |  | F | 0.40776 | 81.6788 | 99.093 | 5 | 80679.1953 | 57716.6444
01:00 |  | 256.6584 |  |  | F | 0.43959 | 80.9548 | 99.0968 | 5 | 80007.8281 | 57355.5681
01:30 |  | 271.9899 |  |  | F | 0.47612 | 80.5898 | 99.0793 | 5 | 79566.6094 | 57088.0755
02:00 |  | 258.2974 |  |  | F | 0.43664 | 80.6969 | 99.0693 | 5 | 75423.7656 | 54093.7519
02:30 |  | 237.159 |  |  | F | 0.4211 | 80.7623 | 99.0505 | 5 | 70496.4922 | 50541.0247
03:00 |  | 261.1534 |  |  | F | 0.48009 | 80.3024 | 99.0369 | 5 | 68453.8906 | 49133.7154
03:30 |  | 272.5499 |  |  | F | 0.4261 | 80.2141 | 99.0431 | 5 | 68813.3594 | 49407.1869
04:00 |  | 284.5688 |  |  | F | 0.43249 | 79.9681 | 99.041 | 5 | 68778.6953 | 49415.6363
04:30 |  | 258.3627 |  |  | F | 0.41456 | 80.0279 | 99.0254 | 5 | 68676.0625 | 49325.7567
05:00 |  | 251.5027 |  |  | F | 0.40394 | 80.4751 | 99.0288 | 5 | 68621.3125 | 49225.8183
05:30 |  | 252.192 |  |  | F | 0.42409 | 80.4764 | 99.039 | 5 | 68695.3125 | 49283.7891
06:00 |  | 264.4094 |  |  | F | 0.43332 | 80.2726 | 99.0097 | 5 | 68517.3125 | 49169.852
06:30 |  | 276.5319 |  |  | F | 0.38689 | 79.9248 | 99.0187 | 5 | 68739.7266 | 49382.5723
07:00 |  | 270.1596 |  |  | F | 0.41459 | 80.1865 | 99.0424 | 5 | 70117.7734 | 50347.2905
07:30 |  | 285.8616 |  |  | F | 0.40692 | 80.8296 | 99.055 | 5 | 70311.7188 | 50401.2541
08:00 |  | 261.9551 |  |  | F | 0.44352 | 80.4959 | 99.0431 | 5 | 71795.0312 | 51506.9149
08:30 |  | 254.4863 |  |  | F | 0.42383 | 79.8612 | 99.0473 | 5 | 74371.2422 | 53453.2735
09:00 |  | 279.0401 |  |  | F | 0.42914 | 79.6559 | 99.0682 | 5 | 74396.2109 | 53513.633
09:30 |  | 279.9114 |  |  | F | 0.43287 | 80.1467 | 99.0881 | 5 | 73896.5781 | 53091.1159
10:00 |  | 291.0478 |  |  | F | 0.40092 | 80.8144 | 99.0961 | 5 | 73168.0547 | 52472.7636
10:30 |  | 294.6154 |  |  | F | 0.42262 | 81.1093 | 99.1105 | 5 | 73062.9219 | 52361.3393
11:00 |  | 296.6631 |  |  | F | 0.39015 | 80.783 | 99.1195 | 5 | 73292.8984 | 52579.3636
11:30 |  | 294.4543 |  |  | F | 0.41318 | 80.9966 | 99.1262 | 5 | 73253.9688 | 52523.2815
12:00 |  | 316.705 |  |  | F | 0.38767 | 81.3727 | 99.1348 | 5 | 73331.1406 | 52527.3815
12:30 |  | 345.954 |  |  | F | 0.39164 | 81.7176 | 99.147 | 5 | 73365.5234 | 52507.395
13:00 |  | 412.5906 |  |  | F | 0.38667 | 82.1108 | 99.143 | 5 | 73280.4453 | 52386.3721
13:30 |  | 354.9741 |  |  | F | 0.38359 | 82.2545 | 99.15 | 5 | 72968.6797 | 52146.0703
14:00 |  | 425.1419 | A |  | F | 0.39466 | 82.523 | 99.1546 | 5 | 73280.2031 | 52331.5884
14:30 |  | 425.5722 | A |  | F | 0.4306 | 82.4399 | 99.1566 | 5 | 73361.8281 | 52403.1686
15:00 |  | 328.405 |  |  | F | 0.38499 | 82.606 | 99.1581 | 5 | 77258.2344 | 55161.4853
15:30 |  | 316.3601 |  |  | F | 0.39461 | 82.8214 | 99.1698 | 5 | 77663.75 | 55424.0096
16:00 |  | 281.0568 |  |  | F | 0.41178 | 82.9429 | 99.1664 | 5 | 77408.0234 | 55220.7637
16:30 |  | 281.9762 |  |  | F | 0.39888 | 83.181 | 99.1555 | 5 | 77264.6719 | 55075.6467
17:00 |  | 276.1594 |  |  | F | 0.40666 | 83.4664 | 99.1697 | 5 | 77334.3359 | 55089.0668
17:30 |  | 271.3575 |  |  | F | 0.40684 | 83.411 | 99.1782 | 5 | 76579.6406 | 54564.5851
18:00 |  | 218.23 |  |  | F | 0.39281 | 83.245 | 99.1826 | 5 | 75896.6797 | 54105.6008
18:30 |  | 262.0155 |  |  | F | 0.40165 | 83.3844 | 99.191 | 5 | 75823.0547 | 54036.5108
19:00 |  | 265.4386 |  |  | F | 0.41973 | 83.3342 | 99.2044 | 5 | 74595.1484 | 53176.1342
19:30 |  | 264.1428 |  |  | F | 0.40039 | 83.0579 | 99.2163 | 5 | 74270.4375 | 52992.0693
20:00 |  | 271.4842 |  |  | F | 0.39022 | 82.5954 | 99.2277 | 5 | 73333.4766 | 52397.5908
20:30 |  | 279.3163 |  |  | F | 0.39706 | 82.3701 | 99.2361 | 5 | 72999.3516 | 52196.3019
21:00 |  | 269.9501 |  |  | F | 0.42233 | 82.3008 | 99.233 | 5 | 73035.0156 | 52230.3702
21:30 |  | 274.716 |  |  | F | 0.41414 | 82.4794 | 99.2309 | 5 | 73458.9141 | 52506.0375
22:00 |  | 281.59 |  |  | F | 0.38538 | 82.7098 | 99.2341 | 5 | 73776.4219 | 52700.5403
22:30 |  | 247.3282 |  |  | F | 0.38728 | 81.9728 | 99.2266 | 5 | 74106.2891 | 53042.0196
23:00 |  | 261.779 |  |  | F | 0.39752 | 80.9599 | 99.2302 | 5 | 73986.6328 | 53109.7743
23:30 |  | 289.6017 |  |  | F | 0.39228 | 80.6205 | 99.2217 | 5 | 73883.4922 | 53082.0688
24:00 |  | 291.4219 |  |  | F | 0.38649 | 80.7655 | 99.2087 | 5 | 74424.6719 | 53441.9755
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie