## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-07
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 145.1543 |  | F | 0.39185 | 69.5878 | 99.0654 | 5 | 33699.7107 | 24959.8082
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 86.8457 | 0 |  | 0.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 299.5177 |  |  | 299.5177 |  |  |  |  | 299.5177
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 121.1351 |  | F | 0.40006 | 75.6583 | 99.035 | 5 | 33190.8906 | 24139.9484
01:00 |  | 126.0055 |  | F | 0.39474 | 75.6353 | 99.0349 | 5 | 33556.7305 | 24407.6104
01:30 |  | 124.1014 |  | F | 0.39033 | 75.713 | 99.0285 | 5 | 34702.2227 | 25233.5296
02:00 |  | 125.3181 |  | F | 0.39032 | 75.4876 | 99.0188 | 5 | 35407.6875 | 25760.6144
02:30 |  | 128.501 |  | F | 0.3923 | 74.5334 | 99.0064 | 5 | 35322.6484 | 25766.0409
03:00 |  | 134.5904 |  | F | 0.39007 | 73.3786 | 98.9981 | 5 | 35456.1055 | 25947.4259
03:30 |  | 130.6328 |  | F | 0.39035 | 72.0125 | 98.993 | 5 | 35458.082 | 26050.222
04:00 |  | 131.829 |  | F | 0.38895 | 70.6911 | 98.984 | 5 | 35455.7617 | 26146.2503
04:30 |  | 132.5402 |  | F | 0.39138 | 69.4141 | 98.9711 | 5 | 35491.3281 | 26266.6042
05:00 |  | 134.6713 |  | F | 0.39001 | 68.2435 | 98.9684 | 5 | 35935.9219 | 26686.1257
05:30 |  | 136.1164 |  | F | 0.39649 | 67.2348 | 98.9777 | 5 | 36393.8789 | 27108.8423
06:00 |  | 140.0156 |  | F | 0.38729 | 66.2774 | 98.9831 | 5 | 36381.2695 | 27177.3815
06:30 |  | 142.3225 |  | F | 0.39597 | 65.5255 | 98.9873 | 5 | 36364.8438 | 27226.548
07:00 |  | 146.1294 |  | F | 0.40242 | 64.9011 | 98.995 | 5 | 36392.707 | 27299.8626
07:30 |  | 146.5695 |  | F | 0.41341 | 64.4091 | 99.0021 | 5 | 35501.0703 | 26671.7425
08:00 |  | 151.9244 |  | F | 0.40283 | 64.0824 | 99.0011 | 5 | 35143.4844 | 26428.4101
08:30 |  | 154.7105 |  | F | 0.39942 | 63.9388 | 98.999 | 5 | 35120.4648 | 26421.7787
09:00 |  | 148.4887 |  | F | 0.38984 | 64.0063 | 99.0026 | 5 | 35125.6602 | 26421.3549
09:30 |  | 152.6462 |  | F | 0.39296 | 64.2509 | 98.9979 | 5 | 35049.9453 | 26344.0461
10:00 |  | 156.6686 |  | F | 0.38561 | 64.6679 | 99.0041 | 5 | 35094 | 26346.2468
10:30 |  | 162.485 |  | F | 0.38586 | 65.058 | 99.0144 | 5 | 35018.0195 | 26261.6283
11:00 |  | 162.8367 |  | F | 0.38619 | 65.5213 | 99.0172 | 5 | 34913.6562 | 26148.2558
11:30 |  | 129.8112 |  | F | 0.3898 | 65.9448 | 99.0183 | 5 | 34829.9258 | 26053.2646
12:00 |  | 127.6152 |  | F | 0.38439 | 66.4498 | 99.019 | 5 | 34000.9805 | 25395.557
12:30 |  | 139.6155 |  | F | 0.38514 | 67.1054 | 99.0263 | 5 | 33921.7148 | 25289.4223
13:00 |  | 149.2465 |  | F | 0.38639 | 67.6988 | 99.0261 | 5 | 33749.2695 | 25116.9906
13:30 |  | 151.4881 |  | F | 0.38421 | 68.1366 | 99.0398 | 5 | 34026.4258 | 25294.2699
14:00 |  | 154.2283 |  | F | 0.38363 | 68.6042 | 99.064 | 5 | 33925.625 | 25190.987
14:30 |  | 156.6637 |  | F | 0.38416 | 69.1597 | 99.0766 | 5 | 33684.3047 | 24974.3874
15:00 |  | 162.5885 |  | F | 0.38813 | 69.5859 | 99.0753 | 5 | 32634.9746 | 24165.9746
15:30 |  | 173.3518 |  | F | 0.40196 | 69.9206 | 99.0704 | 5 | 31974.0137 | 23652.2726
16:00 |  | 181.8593 |  | F | 0.38833 | 70.248 | 99.0565 | 5 | 31645.3906 | 23383.5845
16:30 |  | 177.8151 |  | F | 0.38406 | 70.7508 | 99.0633 | 5 | 32507.7793 | 23987.3568
17:00 |  | 176.3146 |  | F | 0.38776 | 71.1146 | 99.0757 | 5 | 32323.6738 | 23829.2893
17:30 |  | 169.9701 |  | F | 0.39007 | 71.1991 | 99.0918 | 5 | 30928.0469 | 22798.5096
18:00 |  | 165.0706 |  | F | 0.39034 | 71.2894 | 99.0911 | 5 | 30839.1504 | 22726.8582
18:30 |  | 164.1505 |  | F | 0.39126 | 71.5746 | 99.1068 | 5 | 31760.3945 | 23390.1209
19:00 |  | 155.4856 |  | F | 0.39256 | 71.8746 | 99.1129 | 5 | 32081.9023 | 23607.8164
19:30 |  | 152.1403 |  | F | 0.38839 | 71.8759 | 99.1319 | 5 | 31586.3242 | 23247.5037
20:00 |  | 148.4956 |  | F | 0.3916 | 71.9636 | 99.1537 | 5 | 31544.3086 | 23215.7853
20:30 |  | 145.8813 |  | F | 0.38391 | 72.0216 | 99.1579 | 5 | 31666.5918 | 23302.8458
21:00 |  | 144.2526 |  | F | 0.38512 | 71.9872 | 99.1797 | 5 | 31167.3262 | 22942.7686
21:30 |  | 141.3329 |  | F | 0.41313 | 71.8604 | 99.2039 | 5 | 30988.0625 | 22824.7674
22:00 |  | 140.1148 |  | F | 0.43095 | 71.779 | 99.2249 | 5 | 30979.2754 | 22828.5162
22:30 |  | 131.4779 |  | F | 0.3948 | 71.7592 | 99.2375 | 5 | 31607.6152 | 23295.8298
23:00 |  | 111.993 |  | F | 0.38414 | 71.8956 | 99.2526 | 5 | 32200.3301 | 23726.9138
23:30 |  | 108.6988 |  | F | 0.38404 | 71.9737 | 99.2793 | 5 | 32345.877 | 23835.1546
24:00 |  | 117.5079 |  | F | 0.38394 | 71.7996 | 99.2833 | 5 | 32190.4531 | 23733.5785
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie