## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-18
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 78.1695 | 728.5058 | 0.24902
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1086.549 | 10119.612 | 3.4658
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13893.8547 | 13893.8547 | 13893.8547
Výroba |  | x | x | 293105
Emisný faktor |  | x | x | 1.1824e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 85.8966 | 636.9576 | 0.22454 | 76.9515 | 99.4749 | 0.89999 | 581233.875 | 576002.8125
01:00 |  | 88.5989 | 617.8732 | 0.29951 | 77.1179 | 99.4911 | 0.89999 | 579357.3125 | 574143
01:30 |  | 86.4063 | 653.6824 | 0.30922 | 77.1171 | 99.522 | 0.89999 | 581581.3125 | 576347
02:00 |  | 86.7883 | 663.4094 | 0.32094 | 77.0585 | 99.5408 | 0.89999 | 582852.1875 | 577606.625
02:30 |  | 90.979 | 638.3124 | 0.35582 | 76.6702 | 99.5578 | 0.89999 | 585728.375 | 580456.8125
03:00 |  | 85.6344 | 644.7651 | 0.40681 | 76.0756 | 99.5784 | 0.89999 | 587531.375 | 582243.8125
03:30 |  | 80.7302 | 655.7424 | 0.40017 | 75.4259 | 99.6042 | 0.89999 | 585082.3125 | 579816.625
04:00 |  | 83.7856 | 648.2927 | 0.39624 | 74.8651 | 99.6281 | 0.89999 | 587049.625 | 581766.125
04:30 |  | 82.9201 | 672.2996 | 0.38345 | 74.3487 | 99.6494 | 0.89999 | 588899.125 | 583598.875
05:00 |  | 79.6515 | 679.2902 | 0.36027 | 73.8837 | 99.6716 | 0.89999 | 589574.625 | 584268.375
05:30 |  | 80.7071 | 681.4186 | 0.37156 | 73.4999 | 99.7131 | 0.89999 | 590755.875 | 585439.125
06:00 |  | 78.9712 | 674.4406 | 0.37398 | 72.9183 | 99.7754 | 0.89999 | 592256.125 | 586925.8125
06:30 |  | 58.4867 | 706.6705 | 0.34344 | 72.5163 | 99.8186 | 0.89999 | 589342.875 | 584038.875
07:00 |  | 44.9213 | 705.5227 | 0.22646 | 72.5998 | 99.8438 | 0.89999 | 588578.8125 | 583281.625
07:30 |  | 40.1939 | 714.5093 | 0.18933 | 73.0755 | 99.8805 | 0.89999 | 582871.125 | 577625.125
08:00 |  | 50.8233 | 717.9766 | 0.17591 | 73.636 | 99.9209 | 0.89999 | 590957.625 | 585639
08:30 |  | 53.3497 | 699.7674 | 0.18783 | 74.1325 | 99.9694 | 0.89999 | 590441.375 | 585127.375
09:00 |  | 45.8789 | 698.8511 | 0.14512 | 74.6026 | 100.0086 | 0.89999 | 594740.375 | 589387.8125
09:30 |  | 53.2849 | 745.3127 | 0.13266 | 75.4995 | 100.0401 | 0.89999 | 575731.375 | 570549.875
10:00 |  | 42.394 | 762.2004 | 0.16829 | 78.3801 | 100.0628 | 0.89999 | 559744.3125 | 554706.6875
10:30 |  | 43.7923 | 773.3369 | 0.129 | 79.5554 | 100.1093 | 0.89999 | 573224.125 | 568065.1875
11:00 |  | 62.6526 | 759.7682 | 0.1098 | 79.8489 | 100.1352 | 0.89999 | 574639.625 | 569467.8125
11:30 |  | 66.929 | 729.8453 | 0.13913 | 80.3012 | 100.1615 | 0.89999 | 575198.375 | 570021.625
12:00 |  | 75.9474 | 745.772 | 0.19126 | 80.8339 | 100.1746 | 0.89999 | 577859.8125 | 572659.125
12:30 |  | 59.9076 | 725.532 | 0.15253 | 80.5976 | 100.1822 | 0.89999 | 586376.3125 | 581098.875
13:00 |  | 76.4871 | 720.8776 | 0.1272 | 80.5631 | 100.1769 | 0.89999 | 585089.375 | 579823.6875
13:30 |  | 79.7277 | 735.4064 | 0.15084 | 81.1543 | 100.1754 | 0.89999 | 585559.625 | 580289.6875
14:00 |  | 83.8894 | 737.6248 | 0.17709 | 81.5926 | 100.1882 | 0.89999 | 584913.125 | 579648.875
14:30 |  | 91.7181 | 714.502 | 0.2427 | 82.0847 | 100.187 | 0.89999 | 591430.625 | 586107.6875
15:00 |  | 69.6028 | 725.5197 | 0.21157 | 82.135 | 100.1707 | 0.89999 | 585270.3125 | 580003
15:30 |  | 69.6067 | 762.8239 | 0.1102 | 82.4189 | 100.1818 | 0.89999 | 581978.875 | 576741.125
16:00 |  | 89.085 | 784.8748 | 0.09736 | 83.2551 | 100.1802 | 0.89999 | 583331.8125 | 578081.875
16:30 |  | 98.2182 | 808.075 | 0.10828 | 83.7423 | 100.1777 | 0.89999 | 585562 | 580291.875
17:00 |  | 104.5042 | 783.9781 | 0.09587 | 83.7199 | 100.156 | 0.89999 | 580918.375 | 575690
17:30 |  | 110.9462 | 776.2806 | 0.12623 | 83.9064 | 100.1555 | 0.89999 | 581820.3125 | 576584
18:00 |  | 107.2279 | 794.7794 | 0.17639 | 83.7374 | 100.15 | 0.89999 | 585342.625 | 580074.375
18:30 |  | 103.0804 | 812.8941 | 0.17574 | 83.0321 | 100.1591 | 0.89999 | 577970.125 | 572768.125
19:00 |  | 107.2498 | 793.8418 | 0.21359 | 82.297 | 100.1819 | 0.89999 | 586923.875 | 581641.625
19:30 |  | 98.4761 | 827.559 | 0.24368 | 81.5673 | 100.177 | 0.89999 | 588219.8125 | 582925.6875
20:00 |  | 101.1094 | 799.9534 | 0.26295 | 80.9549 | 100.1713 | 0.89999 | 581191.125 | 575960.375
20:30 |  | 101.7924 | 770.4979 | 0.32702 | 80.5602 | 100.1942 | 0.89999 | 581375.875 | 576143.375
21:00 |  | 96.2038 | 774.4479 | 0.387 | 80.0852 | 100.2134 | 0.89999 | 584144.3125 | 578887.125
21:30 |  | 93.8939 | 757.7604 | 0.40834 | 79.4339 | 100.2377 | 0.89999 | 586425.125 | 581147.3125
22:00 |  | 93.8855 | 756.1692 | 0.45487 | 78.6848 | 100.2567 | 0.89999 | 587501.625 | 582213.875
22:30 |  | 89.7943 | 753.4431 | 0.48427 | 77.8103 | 100.2622 | 0.89999 | 589974.625 | 584664.6875
23:00 |  | 55.8899 | 753.1879 | 0.38643 | 77.0595 | 100.2733 | 0.89999 | 584914.125 | 579649.875
23:30 |  | 54.6603 | 740.4371 | 0.25355 | 76.9206 | 100.3012 | 0.89999 | 582988.1875 | 577741.3125
24:00 |  | 65.455 | 731.7952 | 0.23856 | 76.7067 | 100.3092 | 0.89999 | 585616.375 | 580345.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie