## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-26
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 96.1217 |  | F | 0.68781 |  | 66.8587 | 98.1891 | 5 | 36785.7659 | 27214.164
N platných SPH |  | 46 | 0 |  | 45 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 46 / 100,0 |  | 1 / 2,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 1 / 2,2 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 60.1571 | 0 |  | 0.42135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 312.9629 |  |  | 312.9629 | [5 empty] | 312.9629
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 119.9612 |  | F | 0.3948 |  | 75.1975 | 98.4254 | 5 | 35713.2148 | 25848.698
01:00 |  | 125.956 |  | F | 0.38882 |  | 74.7362 | 98.4392 | 5 | 36013.0859 | 26103.9786
01:30 |  | 124.1816 |  | F | 0.38934 |  | 73.9724 | 98.4425 | 5 | 36870.5586 | 26785.2093
02:00 |  | 125.513 |  | F |  | F | 72.7775 | 98.4176 | 5 | 37187.9961 | 27102.2657
03:30 |  | 129.7522 |  | F | 0.49478 |  | 71.3118 | 98.3934 | 5 | 37225.582 | 27238.4126
04:00 |  | 134.6176 |  | F | 0.58035 |  | 69.8273 | 98.3847 | 5 | 37243.3125 | 27366.9208
04:30 |  | 104.4703 |  | F | 0.55303 |  | 68.3784 | 98.3794 | 5 | 37353.6328 | 27562.9304
05:00 |  | 105.3054 |  | F | 0.51748 |  | 67.0545 | 98.3593 | 5 | 37431.293 | 27722.053
05:30 |  | 109.1201 |  | F | 0.52103 |  | 65.8384 | 98.3404 | 5 | 38220.6445 | 28402.7673
06:00 |  | 113.022 |  | F | 0.60104 |  | 64.6447 | 98.3413 | 5 | 37228.1289 | 27763.2144
06:30 |  | 115.6197 |  | F | 0.58311 |  | 63.6857 | 98.3283 | 5 | 37216.0586 | 27829.5449
07:00 |  | 117.9456 |  | F | 0.65491 |  | 62.8962 | 98.313 | 5 | 36978.0938 | 27712.248
07:30 |  | 119.5173 |  | F | 0.4133 |  | 62.1799 | 98.3083 | 5 | 36739.4883 | 27590.9344
08:00 |  | 120.7735 |  | F | 0.5018 |  | 61.8127 | 98.2974 | 5 | 36789.6602 | 27655.835
08:30 |  | 123.2293 |  | F | 0.49277 |  | 61.5293 | 98.303 | 5 | 36689.7344 | 27605.6417
09:00 |  | 124.5603 |  | F | 0.44641 |  | 61.3444 | 98.3015 | 5 | 36753.3164 | 27668.3355
09:30 |  | 128.3846 |  | F | 0.77102 |  | 61.2745 | 98.3212 | 5 | 36886.1719 | 27779.733
10:00 |  | 131.9335 |  | F | 0.6685 |  | 61.2009 | 98.3172 | 5 | 36586.8359 | 27559.242
10:30 |  | 139.3378 |  | F | 0.64822 |  | 61.119 | 98.3032 | 5 | 35913.3555 | 27054.7198
11:00 |  | 145.2987 |  | F | 0.74854 |  | 61.2635 | 98.3017 | 5 | 35915.4102 | 27044.1583
11:30 |  | 152.2172 |  | F | 0.4601 |  | 61.5565 | 98.3112 | 5 | 35819.6992 | 26951.09
12:00 |  | 155.6382 |  | F | 0.398 |  | 61.996 | 98.2991 | 5 | 36271.2109 | 27251.6545
12:30 |  | 158.6551 |  | F | 0.49305 |  | 62.347 | 98.2892 | 5 | 36225.3555 | 27185.9762
13:00 |  | 158.0341 |  | F | 0.47818 |  | 62.7723 | 98.2685 | 5 | 36200.8281 | 27127.4568
13:30 |  | 162.3927 |  | F | 0.3832 |  | 63.1969 | 98.2559 | 5 | 36216.0156 | 27101.1121
14:00 |  | 146.1765 |  | F | 0.3838 |  | 63.6195 | 98.2257 | 5 | 36085.5586 | 26961.3086
14:30 |  | 10.0013 |  | F | 0.3895 |  | 64.3272 | 98.1969 | 5 | 36078.4297 | 26891.5927
15:00 |  | 36.9968 |  | F | 0.38506 |  | 64.9972 | 98.1614 | 5 | 36061.0508 | 26815.6837
15:30 |  | 56.7009 |  | F | 0.41815 |  | 65.5708 | 98.133 | 5 | 36022.375 | 26733.8067
16:00 |  | 71.6282 |  | F | 0.52535 |  | 66.1054 | 98.1188 | 5 | 35915.3164 | 26608.4935
16:30 |  | 100.5782 |  | F | 0.86534 |  | 66.5282 | 98.1146 | 5 | 35951.4648 | 26600.995
17:00 |  | 144.3737 |  | F | 0.93792 |  | 66.8968 | 98.0876 | 5 | 35937.8945 | 26554.8113
17:30 |  | 157.5896 |  | F | 1.1389 |  | 67.2723 | 98.0521 | 5 | 36670.1445 | 27056.2115
18:00 |  | 53.6199 |  | F | 1.2634 |  | 67.8902 | 98.0183 | 5 | 37174.9062 | 27369.4906
18:30 |  | 36.1583 |  | F | 1.267 |  | 68.5913 | 98.0093 | 5 | 37195.8555 | 27326.2344
19:00 |  | 36.7045 |  | F | 1.1624 |  | 69.1517 | 97.9933 | 5 | 37167.625 | 27256.3407
19:30 |  | 51.4696 |  | F | 1.3185 |  | 69.6404 | 97.9721 | 5 | 37288.0898 | 27299.798
20:00 |  | 43.5634 |  | F | 1.3023 |  | 69.9723 | 97.9757 | 5 | 37192.9258 | 27204.7681
20:30 |  | 34.3967 |  | F | 1.3246 |  | 70.3604 | 97.9696 | 5 | 37190.1055 | 27170.2944
21:00 |  | 27.764 |  | F | 1.2808 |  | 70.7773 | 97.9606 | 5 | 37134.0391 | 27093.9535
21:30 |  | 32.2713 |  | F | 1.0667 |  | 71.0518 | 97.948 | 5 | 37109.2383 | 27050.7867
22:00 |  | 32.8539 |  | F | 0.98504 |  | 71.3558 | 97.914 | 5 | 37107.0977 | 27015.9636
22:30 |  | 31.7115 |  | F | 0.88674 |  | 71.5774 | 97.9 | 5 | 37155.1875 | 27029.7317
23:00 |  | 22.9171 |  | F | 0.58005 |  | 71.691 | 97.8668 | 5 | 37493.8906 | 27257.9149
23:30 |  | 24.1669 |  | F | 0.45725 |  | 71.9768 | 97.8287 | 5 | 38038.2773 | 27620.0084
24:00 |  | 24.5175 |  | F | 0.43071 |  | 72.2336 | 97.8081 | 5 | 38487.0742 | 27919.2255
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 |  | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie