## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-17
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 76.8234 | 371.2416 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 321.568 | 1553.4644 | 1.5445
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 4184.2118 | 4184.2118 | 4184.2118
Výroba |  | x | x | 18450
Emisný faktor |  | x | x | 8.371e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 70.4877 | 341.4014 |  | F | 50.9175 | 97.4427 | 0.79999 | 215491.9062 | 173317.9062
01:00 |  | 72.3741 | 344.7459 |  | F | 49.5204 | 97.4637 | 0.79999 | 215026.2031 | 173731.0938
01:30 |  | 74.1774 | 356.2295 |  | F | 50.9033 | 97.4568 | 0.79999 | 215469.5 | 173335.9062
02:00 |  | 70.5215 | 370.4682 |  | F | 51.3142 | 97.4289 | 0.79999 | 214700 | 172447
02:30 |  | 72.2423 | 371.4686 |  | F | 51.2889 | 97.4149 | 0.79999 | 213943.5 | 171828.7031
03:00 |  | 73.694 | 371.9867 |  | F | 51.1138 | 97.3954 | 0.79999 | 213759.2031 | 171738.5
03:30 |  | 70.9061 | 369.5848 |  | F | 50.7117 | 97.3945 | 0.79999 | 214100.5 | 172224.9062
04:00 |  | 71.8895 | 361.1147 |  | F | 50.6358 | 97.4164 | 0.79999 | 213399.7031 | 171740
04:30 |  | 70.6758 | 345.9816 |  | F | 50.4979 | 97.4156 | 0.79999 | 215098.4062 | 173179.5
05:00 |  | 70.1661 | 349.9455 |  | F | 50.4134 | 97.3968 | 0.79999 | 215581.5 | 173580.2031
05:30 |  | 70.5866 | 347.9191 |  | F | 50.3744 | 97.3705 | 0.79999 | 214923.5 | 173024.7031
06:00 |  | 69.8433 | 319.1918 |  | F | 50.1146 | 97.3706 | 0.79999 | 215754.5 | 173833
06:30 |  | 70.5269 | 313.6551 |  | F | 49.4652 | 97.3583 | 0.79999 | 215676.2031 | 174097.7031
07:00 |  | 80.9434 | 326.1346 |  | F | 48.9476 | 97.3324 | 0.79999 | 218084.7969 | 176278
07:30 |  | 98.5882 | 324.0252 |  | F | 48.169 | 97.3481 | 0.79999 | 216674.5938 | 175591.7031
08:00 |  | 96.1322 | 339.6238 |  | F | 47.9663 | 97.3784 | 0.79999 | 216721.2969 | 175794.9062
08:30 |  | 97.2704 | 344.5781 |  | F | 47.6222 | 97.3509 | 0.79999 | 218338.4062 | 177245.0938
09:00 |  | 89.4888 | 392.8973 |  | F | 48.1009 | 97.3809 | 0.79999 | 218128.0938 | 176867.2031
09:30 |  | 84.8919 | 417.0752 |  | F | 48.9695 | 97.3899 | 0.79999 | 217365 | 175789.4062
10:00 |  | 79.2031 | 400.6137 |  | F | 49.5386 | 97.3711 | 0.79999 | 216854.2031 | 175032.5
10:30 |  | 77.828 | 393.0574 |  | F | 49.9325 | 97.3741 | 0.79999 | 215877.0938 | 174036.7031
11:00 |  | 77.7119 | 360.843 |  | F | 50.5797 | 97.4012 | 0.79999 | 216906.5938 | 174566
11:30 |  | 74.5572 | 350.4682 |  | F | 50.4474 | 97.3958 | 0.79999 | 215668 | 173629
12:00 |  | 75.9321 | 378.7475 |  | F | 50.1977 | 97.422 | 0.79999 | 217086.2031 | 174953.2969
12:30 |  | 77.3886 | 399.882 |  | F | 50.0775 | 97.4293 | 0.79999 | 215995.0938 | 174152
13:00 |  | 77.2166 | 391.392 |  | F | 50.1215 | 97.4312 | 0.79999 | 216478.5 | 174521.7969
13:30 |  | 74.1559 | 415.7613 |  | F | 50.1391 | 97.403 | 0.79999 | 217119.2969 | 174978
14:00 |  | 75.9878 | 386.7016 |  | F | 50.3931 | 97.366 | 0.79999 | 215386.7969 | 173379.7969
14:30 |  | 77.5508 | 380.3584 |  | F | 50.7058 | 97.3386 | 0.79999 | 215507.7969 | 173261
15:00 |  | 78.993 | 417.415 |  | F | 50.7505 | 97.3163 | 0.79999 | 216716.9062 | 174168.5
15:30 |  | 80.1805 | 379.5332 |  | F | 50.7443 | 97.296 | 0.79999 | 217130.7969 | 174468.4062
16:00 |  | 84.5709 | 333.3158 |  | F | 50.7789 | 97.2637 | 0.79999 | 217214.4062 | 174458.9062
16:30 |  | 77.1993 | 342.1734 |  | F | 50.5996 | 97.2775 | 0.79999 | 216424.9062 | 173945.7969
17:00 |  | 75.9662 | 386.6322 |  | F | 50.416 | 97.2901 | 0.79999 | 217386 | 174840.5
17:30 |  | 77.4768 | 383.2219 |  | F | 50.5627 | 97.282 | 0.79999 | 215594.7969 | 173306.4062
18:00 |  | 75.7517 | 397.6736 |  | F | 50.4034 | 97.2678 | 0.79999 | 218100.7969 | 175381.4062
18:30 |  | 75.8521 | 387.8885 |  | F | 50.2856 | 97.2566 | 0.79999 | 217260 | 174749
19:00 |  | 76.6753 | 370.3031 |  | F | 50.0938 | 97.2204 | 0.79999 | 217701.7969 | 175142.7969
19:30 |  | 73.6308 | 398.9272 |  | F | 49.8083 | 97.198 | 0.79999 | 216610 | 174378.2969
20:00 |  | 73.724 | 402.0643 |  | F | 49.534 | 97.2163 | 0.79999 | 217753.7969 | 175480.9062
20:30 |  | 74.8544 | 394.1832 |  | F | 49.3541 | 97.2493 | 0.79999 | 217870.0938 | 175732.4062
21:00 |  | 74.7954 | 394.2186 |  | F | 49.3642 | 97.276 | 0.79999 | 217518 | 175491.2969
21:30 |  | 73.6521 | 402.5543 |  | F | 49.1972 | 97.2759 | 0.79999 | 215682.5938 | 174100.2969
22:00 |  | 74.1381 | 392.0699 |  | F | 49.1221 | 97.2591 | 0.79999 | 216427.2969 | 174711.7969
22:30 |  | 73.4179 | 369.4674 |  | F | 48.7058 | 97.2507 | 0.79999 | 216770.9062 | 175200.2969
23:00 |  | 75.5512 | 366.9918 |  | F | 48.7751 | 97.2801 | 0.79999 | 217289.5 | 175635.7969
23:30 |  | 75.3985 | 357.5523 |  | F | 49.1195 | 97.278 | 0.79999 | 215508.5938 | 174005.7969
24:00 |  | 72.7587 | 377.5594 |  | F | 49.1914 | 97.2844 | 0.79999 | 216860.2031 | 175069.4062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie