## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-07
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 108.9412 | 892.8434 | 0.79872
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2012.0605 | 16487.736 | 14.7266
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18467.4064 | 18467.4064 | 18467.4064
Výroba |  | x | x | 283330
Emisný faktor |  | x | x | 5.1977e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 124.0539 | 928.2845 | 0.72493 | 96.6738 | 98.0531 | 0.79999 | 1092216 | 774600.3125
01:00 |  | 124.9144 | 931.5214 | 0.73697 | 96.2419 | 98.0464 | 0.79999 | 1092731 | 775818.125
01:30 |  | 113.1927 | 947.3189 | 0.71754 | 95.5584 | 98.0391 | 0.79999 | 1091790 | 776529.1875
02:00 |  | 109.807 | 944.4026 | 0.67316 | 94.6943 | 98.0412 | 0.79999 | 1092577 | 778930
02:30 |  | 110.6839 | 941.1202 | 0.65723 | 93.8722 | 98.0451 | 0.79999 | 1091584 | 779997.125
03:00 |  | 109.9948 | 945.2289 | 0.64985 | 93.2458 | 98.0334 | 0.79999 | 1093079 | 782308.125
03:30 |  | 106.866 | 927.0084 | 0.63717 | 92.8091 | 98.0184 | 0.79999 | 1093117 | 783148.3125
04:00 |  | 103.6586 | 909.0419 | 0.62114 | 92.4782 | 97.9848 | 0.79999 | 1094342 | 784467.375
04:30 |  | 101.9925 | 906.3853 | 0.60291 | 92.0501 | 97.9792 | 0.79999 | 1093688 | 784872.375
05:00 |  | 100.6872 | 895.2689 | 0.605 | 91.6725 | 97.967 | 0.79999 | 1093136 | 785190.375
05:30 |  | 100.2497 | 900.9363 | 0.60492 | 91.6048 | 97.9645 | 0.79999 | 1094169 | 786060.125
06:00 |  | 100.9163 | 895.4031 | 0.62165 | 91.6705 | 97.9662 | 0.79999 | 1094538 | 786196.875
06:30 |  | 106.9968 | 856.3527 | 0.6407 | 91.6109 | 97.953 | 0.79999 | 1095035 | 786576.625
07:00 |  | 112.5412 | 838.992 | 0.69384 | 92.0119 | 97.9524 | 0.79999 | 1094511 | 785333.3125
07:30 |  | 118.0303 | 839.6566 | 0.71723 | 92.5587 | 97.9513 | 0.79999 | 1095184 | 784634.8125
08:00 |  | 121.1556 | 838.6896 | 0.76629 | 93.5543 | 97.948 | 0.79999 | 1092944 | 780877.8125
08:30 |  | 112.6051 | 840.3763 | 0.75943 | 94.3905 | 97.9376 | 0.79999 | 1093082 | 779117
09:00 |  | 109.9811 | 833.3459 | 0.76971 | 94.9635 | 97.9162 | 0.79999 | 1091760 | 776789.375
09:30 |  | 114.3546 | 834.4349 | 0.85389 | 95.4514 | 97.8939 | 0.79999 | 1090563 | 774738.3125
10:00 |  | 108.5664 | 842.6857 | 0.93964 | 96.4722 | 97.8635 | 0.79999 | 1090043 | 771990.875
10:30 |  | 109.7389 | 853.7048 | 1.0258 | 97.4673 | 97.8396 | 0.79999 | 1089240 | 769160
11:00 |  | 106.3408 | 866.3975 | 0.96085 | 97.4981 | 97.8155 | 0.79999 | 1092007 | 770858.8125
11:30 |  | 104.3505 | 875.02 | 0.90426 | 98.0729 | 97.7893 | 0.79999 | 1090579 | 768456.6875
12:00 |  | 104.4407 | 879.2861 | 0.96735 | 98.5407 | 97.7606 | 0.79999 | 1089193 | 766286.8125
12:30 |  | 104.9495 | 869.1216 | 1.0391 | 99.2115 | 97.7426 | 0.79999 | 1087729 | 763739.8125
13:00 |  | 101.2329 | 878.7592 | 1.0387 | 99.6591 | 97.711 | 0.79999 | 1088322 | 762988.375
13:30 |  | 99.99 | 891.3141 | 1.0329 | 100.0919 | 97.6865 | 0.79999 | 1089029 | 762410.125
14:00 |  | 104.9201 | 889.1524 | 1.0209 | 100.6862 | 97.6596 | 0.79999 | 1090288 | 761866.6875
14:30 |  | 106.1082 | 880.5286 | 1.0025 | 101.055 | 97.6334 | 0.79999 | 1089366 | 760268.625
15:00 |  | 105.275 | 892.1274 | 1.0066 | 101.5783 | 97.623 | 0.79999 | 1088590 | 758586.125
15:30 |  | 104.648 | 911.5385 | 0.96738 | 101.3964 | 97.5927 | 0.79999 | 1089525 | 759367.6875
16:00 |  | 108.2362 | 918.2451 | 0.95723 | 101.5699 | 97.5737 | 0.79999 | 1089740 | 759018.375
16:30 |  | 108.4612 | 913.3113 | 0.97206 | 101.5594 | 97.5584 | 0.79999 | 1088879 | 758322.3125
17:00 |  | 104.2124 | 906.947 | 0.98404 | 101.9901 | 97.5436 | 0.79999 | 1087760 | 756559.625
17:30 |  | 102.5572 | 885.2614 | 0.94467 | 101.9303 | 97.5361 | 0.79999 | 1087457 | 756406.375
18:00 |  | 113.9767 | 882.2882 | 0.89746 | 102.0597 | 97.5381 | 0.79999 | 1086169 | 755268.875
18:30 |  | 105.0074 | 892.1088 | 0.85531 | 102.115 | 97.5319 | 0.79999 | 1085370 | 754553.8125
19:00 |  | 105.2886 | 895.3356 | 0.81817 | 101.9584 | 97.53 | 0.79999 | 1085648 | 755046.3125
19:30 |  | 113.3567 | 901.2217 | 0.79974 | 102.0524 | 97.5155 | 0.79999 | 1088723 | 756882.8125
20:00 |  | 113.6846 | 897.6359 | 0.77612 | 101.6982 | 97.517 | 0.79999 | 1088540 | 757482.3125
20:30 |  | 104.2333 | 897.277 | 0.74329 | 101.384 | 97.5083 | 0.79999 | 1087881 | 757590.6875
21:00 |  | 108.0216 | 900.7903 | 0.74463 | 101.4044 | 97.5252 | 0.79999 | 1087196 | 757204.375
21:30 |  | 107.7188 | 899.1688 | 0.75139 | 101.0171 | 97.558 | 0.79999 | 1089020 | 759512.3125
22:00 |  | 104.256 | 904.4324 | 0.6826 | 99.6779 | 97.5649 | 0.79999 | 1089933 | 762933.125
22:30 |  | 112.7937 | 909.7527 | 0.61721 | 99.2342 | 97.5773 | 0.79999 | 1091635 | 765135.8125
23:00 |  | 114.8744 | 909.2556 | 0.61033 | 98.9392 | 97.5856 | 0.79999 | 1092130 | 766152.8125
23:30 |  | 119.4378 | 929.3662 | 0.61075 | 98.4623 | 97.5791 | 0.79999 | 1091621 | 766726.875
24:00 |  | 119.8201 | 930.683 | 0.61396 | 98.1063 | 97.5597 | 0.79999 | 1092385 | 767849.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie