## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-08
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 18.8483 | 0.81428 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 27.2308 | 1.2306 | 0.38347
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1424.6809 | 1424.6809 | 1424.6809
Výroba |  | x | x | 23310
Emisný faktor |  | x | x | 1.6451e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 18.7747 | 0.51204 |  | F | 30.2389 | 99.2817 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
01:00 |  | 18.7526 | 0.87434 |  | F | 29.5454 | 99.2821 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
01:30 |  | 18.8244 | 0.94303 |  | F | 28.9176 | 99.2677 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
02:00 |  | 18.5989 | 0.83724 |  | F | 28.3416 | 99.236 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
02:30 |  | 18.5547 | 0.82551 |  | F | 27.8083 | 99.2151 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
03:00 |  | 18.2985 | 0.71061 |  | F | 27.2616 | 99.1942 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
03:30 |  | 18.2946 | 0.63379 |  | F | 26.75 | 99.1889 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
04:00 |  | 18.6598 | 1.014 |  | F | 26.2787 | 99.1701 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
04:30 |  | 18.4954 | 1.1126 |  | F | 25.8514 | 99.165 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
05:00 |  | 18.1426 | 0.99348 |  | F | 25.4742 | 99.1431 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
05:30 |  | 18.3733 | 0.82486 |  | F | 25.0872 | 99.1152 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
06:00 |  | 18.3951 | 0.86392 |  | F | 24.7073 | 99.1089 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
06:30 |  | 18.2936 | 0.72526 |  | F | 24.3275 | 99.1211 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
07:00 |  | 18.594 | 0.722 |  | F | 23.9523 | 99.1076 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
07:30 |  | 18.3586 | 0.7399 |  | F | 33.9462 | 99.1009 | 0.89999 | 110835.2969 | 109837.7969
08:00 |  | 18.2677 | 0.67546 |  | F | 39.5795 | 99.0984 | 0.89999 | 139990.5 | 138730.5938
08:30 |  | 18.3479 | 0.73307 |  | F | 41.4521 | 99.0767 | 0.89999 | 138390.2969 | 137144.7969
09:00 |  | 18.4445 | 0.73763 |  | F | 42.7026 | 99.0516 | 0.89999 | 138335.5938 | 137090.5938
09:30 |  | 19.048 | 0.86849 |  | F | 43.7156 | 99.0351 | 0.89999 | 137262.4062 | 136027.0938
10:00 |  | 19.0538 | 1.2285 |  | F | 44.6964 | 99.0306 | 0.89999 | 137640.2969 | 136401.5938
10:30 |  | 19.1752 | 1.1888 |  | F | 45.0519 | 99.0597 | 0.89999 | 161761.2969 | 160305.4062
11:00 |  | 19.2673 | 0.91503 |  | F | 45.8508 | 99.0538 | 0.89999 | 159635.5 | 158198.9062
11:30 |  | 19.443 | 0.9567 |  | F | 46.8102 | 99.0388 | 0.89999 | 158551.2031 | 157124.2969
12:00 |  | 19.6516 | 0.88606 |  | F | 47.6822 | 99.0081 | 0.89999 | 156767.9062 | 155357
12:30 |  | 19.4048 | 0.77441 |  | F | 47.8968 | 98.9898 | 0.89999 | 146640.4062 | 145320.7031
13:00 |  | 19.4545 | 0.82291 |  | F | 47.7595 | 98.9896 | 0.89999 | 142876.2969 | 141590.4062
13:30 |  | 19.554 | 0.78222 |  | F | 48.0227 | 98.9633 | 0.89999 | 143575.2969 | 142283.2031
14:00 |  | 19.2154 | 0.78418 |  | F | 48.4904 | 98.963 | 0.89999 | 142977.0938 | 141690.2969
14:30 |  | 19.2588 | 0.77148 |  | F | 48.7846 | 98.9801 | 0.89999 | 143013.7969 | 141726.7031
15:00 |  | 19.2226 | 0.98177 |  | F | 48.7903 | 98.9825 | 0.89999 | 142477.2031 | 141194.9062
15:30 |  | 19.1449 | 1.0579 |  | F | 48.8405 | 98.9313 | 0.89999 | 142855.5938 | 141569.9062
16:00 |  | 19.0086 | 0.88866 |  | F | 48.7968 | 98.8839 | 0.89999 | 143274.9062 | 141985.4062
16:30 |  | 19.1759 | 0.73307 |  | F | 48.3715 | 98.8345 | 0.89999 | 143775.9062 | 142481.9062
17:00 |  | 19.4162 | 0.67741 |  | F | 47.5411 | 98.7815 | 0.89999 | 143045.5938 | 141758.2031
17:30 |  | 19.5207 | 0.9082 |  | F | 44.2871 | 98.8148 | 0.89999 | 376.8849 | 373.493
18:00 |  | 19.1583 | 1.0482 |  | F | 41.4219 | 98.8693 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
18:30 |  | 19.051 | 1.0234 |  | F | 39.0677 | 98.8256 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
19:00 |  | 18.918 | 0.89843 |  | F | 37.401 | 98.8515 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
19:30 |  | 19.0498 | 0.72005 |  | F | 35.9553 | 98.8809 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
20:00 |  | 18.9569 | 0.67936 |  | F | 34.6999 | 98.8733 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
20:30 |  | 18.9805 | 0.59929 |  | F | 33.6371 | 98.888 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
21:00 |  | 18.6253 | 0.66959 |  | F | 32.6024 | 98.9389 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
21:30 |  | 18.6913 | 0.75976 |  | F | 31.763 | 98.9732 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
22:00 |  | 18.5182 | 0.78678 |  | F | 31.0706 | 98.9868 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
22:30 |  | 18.6898 | 0.62825 |  | F | 30.4322 | 98.9869 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
23:00 |  | 18.7963 | 0.51692 |  | F | 29.8399 | 98.9791 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
23:30 |  | 18.5751 | 0.56217 |  | F | 29.309 | 98.9968 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
24:00 |  | 18.2231 | 0.4886 |  | F | 28.8301 | 99.0177 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie