## denny
Denný protokol za |  | 2023-08-17
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 151.0201 |  | F | 0.39149 | 74.0106 | 99.3097 | 5 | 32116.7715 | 23539.4007
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 85.3609 | 0 |  | 0.22107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 282.4728 |  |  | 282.4728 |  |  |  |  | 282.4728
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 158.5084 |  | F | 0.38797 | 76.7663 | 99.4128 | 5 | 30395.3535 | 22120.801
01:00 |  | 153.909 |  | F | 0.38862 | 76.2093 | 99.3973 | 5 | 30366.2949 | 22131.4226
01:30 |  | 151.9114 |  | F | 0.39049 | 75.5068 | 99.3924 | 5 | 30377.9551 | 22183.4364
02:00 |  | 150.064 |  | F | 0.38764 | 74.9988 | 99.382 | 5 | 30348.4258 | 22191.8834
02:30 |  | 151.095 |  | F | 0.3934 | 74.793 | 99.3766 | 5 | 30405.0352 | 22245.2369
03:00 |  | 153.2621 |  | F | 0.39378 | 74.7805 | 99.3592 | 5 | 30452.3984 | 22276.7824
03:30 |  | 153.7839 |  | F | 0.39372 | 74.8667 | 99.341 | 5 | 30453.6055 | 22268.0779
04:00 |  | 155.697 |  | F | 0.39102 | 75.0041 | 99.3349 | 5 | 30512.8965 | 22301.2478
04:30 |  | 157.2095 |  | F | 0.3895 | 75.261 | 99.3272 | 5 | 30525.6465 | 22292.3878
05:00 |  | 155.9381 |  | F | 0.39353 | 75.4453 | 99.3193 | 5 | 30316.1504 | 22125.9276
05:30 |  | 125.9312 |  | F | 0.3907 | 75.4696 | 99.3127 | 5 | 29713.6895 | 21683.2883
06:00 |  | 122.9201 |  | F | 0.39253 | 75.7095 | 99.306 | 5 | 29683.293 | 21644.7419
06:30 |  | 134.077 |  | F | 0.39239 | 75.8379 | 99.3111 | 5 | 29831.3496 | 21745.8112
07:00 |  | 139.8503 |  | F | 0.39198 | 75.2609 | 99.3207 | 5 | 29762.873 | 21733.9362
07:30 |  | 154.9973 |  | F | 0.38495 | 74.7959 | 99.3285 | 5 | 29825.8555 | 21810.733
08:00 |  | 157.5762 |  | F | 0.39093 | 74.5142 | 99.3312 | 5 | 29771.1777 | 21788.9927
08:30 |  | 162.9088 |  | F | 0.39378 | 74.3071 | 99.334 | 5 | 29299.4453 | 21457.1254
09:00 |  | 167.1486 |  | F | 0.39403 | 74.501 | 99.3352 | 5 | 30172.1699 | 22084.193
09:30 |  | 166.8005 |  | F | 0.38569 | 74.7238 | 99.3368 | 5 | 29254.4902 | 21399.149
10:00 |  | 168.7744 |  | F | 0.40479 | 75.187 | 99.3467 | 5 | 29841.4395 | 21801.6371
10:30 |  | 170.3 |  | F | 0.39654 | 75.74 | 99.3448 | 5 | 29960.8672 | 21853.7635
11:00 |  | 136.9243 |  | F | 0.38961 | 76.2331 | 99.3452 | 5 | 30697.4609 | 22359.538
11:30 |  | 108.802 |  | F | 0.39115 | 75.8301 | 99.3346 | 5 | 30978.1445 | 22587.6377
12:00 |  | 115.0435 |  | F | 0.3969 | 75.1249 | 99.3245 | 5 | 31998.125 | 23376.2041
12:30 |  | 122.3845 |  | F | 0.38445 | 74.7903 | 99.3127 | 5 | 33496.1289 | 24491.2012
13:00 |  | 143.0992 |  | F | 0.38679 | 74.4373 | 99.315 | 5 | 33795.2188 | 24735.5609
13:30 |  | 155.7399 |  | F | 0.38968 | 73.7983 | 99.3296 | 5 | 33781.8398 | 24774.9288
14:00 |  | 160.8952 |  | F | 0.38836 | 73.2394 | 99.3241 | 5 | 33889.3984 | 24892.5337
14:30 |  | 165.8603 |  | F | 0.38443 | 72.9456 | 99.3013 | 5 | 33800.3203 | 24842.4876
15:00 |  | 166.7318 |  | F | 0.38837 | 72.6438 | 99.2889 | 5 | 33715.7422 | 24798.8551
15:30 |  | 163.5162 |  | F | 0.39028 | 72.3799 | 99.2776 | 5 | 33039.5312 | 24317.2657
16:00 |  | 161.786 |  | F | 0.39389 | 72.1672 | 99.2669 | 5 | 33287.5547 | 24512.268
16:30 |  | 160.4705 |  | F | 0.38735 | 71.893 | 99.2678 | 5 | 33300.8594 | 24541.7671
17:00 |  | 149.2508 |  | F | 0.39779 | 71.8031 | 99.2713 | 5 | 33202.4844 | 24476.5156
17:30 |  | 148.5916 |  | F | 0.38862 | 71.7651 | 99.2655 | 5 | 33235.3242 | 24501.986
18:00 |  | 150.707 |  | F | 0.38716 | 71.7837 | 99.2556 | 5 | 33215.2578 | 24483.4395
18:30 |  | 151.147 |  | F | 0.39398 | 71.7871 | 99.254 | 5 | 33299.5469 | 24544.9369
19:00 |  | 154.1349 |  | F | 0.39418 | 71.8638 | 99.2542 | 5 | 33168.5 | 24442.9426
19:30 |  | 154.6688 |  | F | 0.39166 | 71.937 | 99.2516 | 5 | 33133.5234 | 24411.3557
20:00 |  | 156.9514 |  | F | 0.39884 | 72.0647 | 99.2597 | 5 | 34630.3711 | 25506.8207
20:30 |  | 155.9466 |  | F | 0.39192 | 72.2417 | 99.2556 | 5 | 35127.4883 | 25858.6463
21:00 |  | 158.6174 |  | F | 0.38926 | 72.4534 | 99.2636 | 5 | 35178.2734 | 25882.2518
21:30 |  | 160.3182 |  | F | 0.39367 | 72.6367 | 99.2648 | 5 | 35132.8398 | 25835.4164
22:00 |  | 158.8278 |  | F | 0.39028 | 72.834 | 99.2678 | 5 | 35199.8984 | 25870.7513
22:30 |  | 156.1701 |  | F | 0.39443 | 73.0566 | 99.263 | 5 | 35113.4805 | 25789.4015
23:00 |  | 150.7378 |  | F | 0.39154 | 73.3628 | 99.2654 | 5 | 35152.7188 | 25796.024
23:30 |  | 134.6944 |  | F | 0.39636 | 73.6838 | 99.267 | 5 | 35021.5039 | 25676.3817
24:00 |  | 134.287 |  | F | 0.39266 | 74.0729 | 99.2664 | 5 | 34743.0859 | 25443.5417
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie