## denny
Denný protokol za |  | 2023-08-24
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 341.4818 |  |  | F | 0.38849 | 74.5016 | 99.2009 | 5 | 29047.4264 | 21232.8028
N platných SPH |  | 48 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 173.8737 |  | 0 |  | 0.19784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 254.7936 |  |  |  | 254.7936 |  |  |  |  | 254.7936
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 298.7701 |  |  | F | 0.38788 | 72.309 | 99.2572 | 5 | 29440.0859 | 21668.0498
01:00 |  | 339.8373 |  |  | F | 0.38333 | 72.0965 | 99.2431 | 5 | 28815.0918 | 21218.1064
01:30 |  | 343.6116 |  |  | F | 0.38523 | 71.933 | 99.2335 | 5 | 28837.1895 | 21242.3756
02:00 |  | 240.142 |  |  | F | 0.38486 | 71.7954 | 99.231 | 5 | 28730.3535 | 21171.5967
02:30 |  | 311.1874 |  |  | F | 0.38549 | 71.9485 | 99.2248 | 5 | 28884.7344 | 21274.5743
03:00 |  | 323.7455 |  |  | F | 0.38799 | 71.8923 | 99.2185 | 5 | 28805.8086 | 21218.5483
03:30 |  | 310.9862 |  |  | F | 0.38687 | 71.8434 | 99.2065 | 5 | 28827.2363 | 21234.7676
04:00 |  | 291.6819 |  |  | F | 0.38902 | 71.8655 | 99.2014 | 5 | 28836.5293 | 21239.1662
04:30 |  | 299.4257 |  |  | F | 0.38891 | 71.8832 | 99.1914 | 5 | 28750.9961 | 21172.943
05:00 |  | 296.5877 |  |  | F | 0.38729 | 71.8179 | 99.188 | 5 | 28788.7891 | 21204.0742
05:30 |  | 321.9735 |  |  | F | 0.38777 | 71.7966 | 99.1798 | 5 | 28904.7656 | 21289.0466
06:00 |  | 333.601 |  |  | F | 0.38961 | 71.8051 | 99.1765 | 5 | 28774.3594 | 21191.7815
06:30 |  | 349.0099 |  |  | F | 0.39354 | 71.7242 | 99.1742 | 5 | 28236.0469 | 20799.7095
07:00 |  | 347.9843 |  |  | F | 0.39286 | 71.7296 | 99.1758 | 5 | 28083.4258 | 20687.29
07:30 |  | 353.2015 |  |  | F | 0.38972 | 71.8233 | 99.1843 | 5 | 28225.4922 | 20788.0655
08:00 |  | 354.1931 |  |  | F | 0.39304 | 72.0771 | 99.1809 | 5 | 28193.1699 | 20748.2888
08:30 |  | 357.1755 |  |  | F | 0.39689 | 72.4149 | 99.1832 | 5 | 28798.6016 | 21173.626
09:00 |  | 344.8244 |  |  | F | 0.39207 | 72.9302 | 99.1843 | 5 | 29262.7656 | 21483.09
09:30 |  | 354.6033 |  |  | F | 0.39326 | 73.4438 | 99.1955 | 5 | 29189.1055 | 21399.6773
10:00 |  | 371.3135 |  |  | F | 0.38979 | 73.9181 | 99.2044 | 5 | 28313.9414 | 20731.5635
10:30 |  | 390.2245 |  |  | F | 0.38573 | 74.4604 | 99.2148 | 5 | 28136.3496 | 20571.5445
11:00 |  | 399.3185 |  |  | F | 0.38525 | 74.909 | 99.224 | 5 | 27204.8867 | 19866.7061
11:30 |  | 421.146 | A |  | F | 0.38948 | 75.3972 | 99.2361 | 5 | 27233.252 | 19862.0065
12:00 |  | 395.0465 |  |  | F | 0.38379 | 76.2245 | 99.2356 | 5 | 29045.7949 | 21133.676
12:30 |  | 369.4828 |  |  | F | 0.38629 | 76.9553 | 99.2419 | 5 | 29161.1289 | 21174.6355
13:00 |  | 354.4857 |  |  | F | 0.38414 | 76.8786 | 99.2469 | 5 | 29036.2422 | 21089.6374
13:30 |  | 361.4564 |  |  | F | 0.38415 | 76.4867 | 99.2575 | 5 | 28420.6641 | 20667.8857
14:00 |  | 350.2436 |  |  | F | 0.38542 | 76.3193 | 99.2593 | 5 | 28367.9824 | 20639.8352
14:30 |  | 325.7053 |  |  | F | 0.38434 | 76.4459 | 99.2639 | 5 | 28328.293 | 20604.4303
15:00 |  | 334.381 |  |  | F | 0.3909 | 76.6282 | 99.2456 | 5 | 28246.2227 | 20530.2484
15:30 |  | 352.6788 |  |  | F | 0.39351 | 76.924 | 99.2271 | 5 | 28491.5625 | 20687.2126
16:00 |  | 347.3596 |  |  | F | 0.39344 | 77.3169 | 99.2188 | 5 | 28539.6504 | 20697.1736
16:30 |  | 332.7706 |  |  | F | 0.38768 | 77.7217 | 99.2176 | 5 | 28384.1738 | 20560.4252
17:00 |  | 340.8265 |  |  | F | 0.39366 | 77.9507 | 99.213 | 5 | 28405.2168 | 20561.2801
17:30 |  | 342.4314 |  |  | F | 0.38909 | 77.4847 | 99.2135 | 5 | 28415.4238 | 20596.1246
18:00 |  | 346.9467 |  |  | F | 0.39362 | 77.0747 | 99.2105 | 5 | 28421.7012 | 20624.1553
18:30 |  | 349.9818 |  |  | F | 0.3877 | 76.8814 | 99.1845 | 5 | 29127.8242 | 21142.6968
19:00 |  | 344.9598 |  |  | F | 0.39068 | 76.8984 | 99.1628 | 5 | 29637.084 | 21506.5938
19:30 |  | 341.2483 |  |  | F | 0.38896 | 76.8408 | 99.1536 | 5 | 29678.7461 | 21538.3665
20:00 |  | 346.2976 |  |  | F | 0.38687 | 76.8415 | 99.157 | 5 | 29675.5195 | 21536.7276
20:30 |  | 341.0154 |  |  | F | 0.39021 | 76.8958 | 99.1642 | 5 | 29727.1113 | 21572.3812
21:00 |  | 329.6267 |  |  | F | 0.3856 | 76.3873 | 99.1782 | 5 | 29846.5391 | 21693.6103
21:30 |  | 322.6501 |  |  | F | 0.38636 | 75.6006 | 99.1729 | 5 | 29857.3223 | 21749.2457
22:00 |  | 336.8053 |  |  | F | 0.38368 | 75.0234 | 99.1579 | 5 | 29008.4961 | 21162.7526
22:30 |  | 335.3446 |  |  | F | 0.38827 | 74.9694 | 99.1437 | 5 | 32335.541 | 23590.2491
23:00 |  | 327.2165 |  |  | F | 0.39121 | 74.6183 | 99.1514 | 5 | 32319.6445 | 23604.2715
23:30 |  | 354.0767 |  |  | F | 0.38723 | 73.7989 | 99.141 | 5 | 31565.4336 | 23105.4866
24:00 |  | 353.5458 |  |  | F | 0.38472 | 73.0979 | 99.1147 | 5 | 32960.1719 | 24168.8375
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie