## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-26
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 200.2129 |  |  | F | 0.69995
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 47
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 1 / 2,1
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 1 / 2,1
Množstvo ZL [kg] |  | 182.2003 |  |  |  | 0.67
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 960.956 |  |  |  | 960.956
Výroba |  | x |  | x |  | 289420
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.315e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h |  | m3/h ns
00:30 |  | 258.6578 |  |  | F | 2.5176 |  | 76.5371 | 99.1678 | 5 | 54125.9102 |  | 39319.8219
01:00 |  | 156.9129 |  |  | F | 1.3399 |  | 76.9785 | 99.1843 | 5 | 55213.1016 |  | 40065.7426
01:30 |  | 228.2819 |  |  | F | 0.91543 |  | 77.3904 | 99.2002 | 5 | 55530.8359 |  | 40255.3852
02:00 |  | 251.7921 |  |  | F | 0.75536 |  | 77.6645 | 99.2131 | 5 | 55713.625 |  | 40361.5791
02:30 |  | 292.4213 |  |  | F | 0.98446 |  | 77.9317 | 99.2255 | 5 | 55919.168 |  | 40484.7447
03:00 |  | 295.6001 |  |  | F | 1.3492 |  | 78.1931 | 99.2416 | 5 | 56468.9648 |  | 40858.9692
03:30 |  | 293.7398 |  |  | F | 1.8668 |  | 78.4331 | 99.2643 | 5 | 56476.9375 |  | 40846.1848
04:00 |  | 292.1202 |  |  | F | 2.1673 |  | 78.0303 | 99.2746 | 5 | 56529.3281 |  | 40935.2254
04:30 |  | 292.7141 |  |  | F | 2.7936 |  | 77.0022 | 99.2919 | 5 | 56649.668 |  | 41149.9829
05:00 |  | 149.2466 |  |  | F | 1.8822 |  | 76.7635 | 99.2965 | 5 | 56924.8438 |  | 41379.9806
05:30 |  | 121.4271 |  |  | F | 0.59464 |  | 77.4004 | 99.3002 | 5 | 57397.3008 |  | 41649.1997
06:00 |  | 182.1041 |  |  | F | 0.49782 |  | 78.0721 | 99.315 | 5 | 57709.8789 |  | 41802.1583
06:30 |  | 266.1341 |  |  | F | 0.56801 |  | 78.5917 | 99.3213 | 5 | 57972.0039 |  | 41932.6227
07:00 |  | 248.1033 |  |  | F | 0.61543 |  | 77.7119 | 99.3263 | 5 | 61086.7773 |  | 44298.6714
07:30 |  | 272.3053 |  |  | F | 0.55958 |  | 76.5756 | 99.3439 | 5 | 60325.0977 |  | 43896.2076
08:00 |  |  | F |  | F | 0.67794 |  | 66.6275 | 92.7084 | 5 | 59074.1719 |  | 41289.3207
08:30 |  | 304.5215 |  |  | F | 1.091 |  | 78.181 | 99.3469 | 5 |  | F | 58870.6857 | E
09:00 |  | 303.9249 |  |  | F |  | F | 79.0112 | 99.3655 | 5 | 59032.0898 |  | 42667.5394
09:30 |  | 157.2069 |  |  | F | 0.76587 |  | 70.2704 | 98.854 | 5 | 50963.8828 |  | 37579.0592
10:00 |  | 113.5744 |  |  | F | 0.39432 |  | 72.3604 | 98.844 | 5 | 51069.3008 |  | 37425.2285
10:30 |  | 112.4328 |  |  | F | 0.37598 |  | 74.2598 | 98.8601 | 5 | 51128.8047 |  | 37270.0396
11:00 |  | 118.4211 |  |  | F | 0.37595 |  | 75.958 | 98.8833 | 5 | 51114.2656 |  | 37086.923
11:30 |  | 123.5537 |  |  | F | 0.37595 |  | 77.4496 | 98.9005 | 5 | 51060.7578 |  | 36896.8981
12:00 |  | 162.2868 |  |  | F | 0.37595 |  | 78.7173 | 98.9292 | 5 | 51048.8164 |  | 36766.0056
12:30 |  | 111.4066 |  |  | F | 0.41103 |  | 80.2146 | 99.4475 | 5 | 57320.8555 |  | 41323.6608
13:00 |  | 152.0633 |  |  | F | 0.37609 |  | 81.2112 | 99.4599 | 5 | 57285.1484 |  | 41186.9038
13:30 |  | 174.4715 |  |  | F | 0.37589 |  | 80.8725 | 99.4864 | 5 | 56199.5234 |  | 40455.8153
14:00 |  | 204.0172 |  |  | F | 0.37589 |  | 79.6376 | 99.4802 | 5 | 52970.6133 |  | 38262.5467
14:30 |  | 203.9323 |  |  | F | 0.37585 |  | 80.3395 | 99.4649 | 5 | 56033.2539 |  | 40388.1974
15:00 |  | 222.996 |  |  | F | 0.37585 |  | 81.0718 | 99.4518 | 5 | 56135.2109 |  | 40372.7512
15:30 |  | 236.2403 |  |  | F | 0.37587 |  | 80.3409 | 99.4601 | 5 | 56873.6367 |  | 40991.7983
16:00 |  | 247.308 |  |  | F | 0.37589 |  | 79.8426 | 99.448 | 5 | 56949.3984 |  | 41099.3517
16:30 |  | 217.9906 |  |  | F | 0.37586 |  | 80.1881 | 99.4393 | 5 | 56758.0977 |  | 40917.6488
17:00 |  | 147.9206 |  |  | F | 0.37586 |  | 80.8264 | 99.4314 | 5 | 55882.2461 |  | 40210.4134
17:30 |  | 181.1849 |  |  | F | 0.37586 |  | 80.0114 | 99.4167 | 5 | 53462.082 |  | 38552.0357
18:00 |  | 269.581 |  |  | F | 0.37595 |  | 79.1632 | 99.4044 | 5 | 52570.5156 |  | 37995.6799
18:30 |  | 202.0738 |  |  | F | 0.37705 |  | 79.3126 | 99.3985 | 5 | 52801.3906 |  | 38144.1059
19:00 |  | 126.2546 |  |  | F | 0.37584 |  | 80.1074 | 99.3924 | 5 | 52891.668 |  | 38121.0371
19:30 |  | 150.6675 |  |  | F | 0.37584 |  | 80.996 | 99.386 | 5 | 53591.9492 |  | 38526.3498
20:00 |  | 156.2185 |  |  | F | 0.37585 |  | 80.5729 | 99.3889 | 5 | 53499.9336 |  | 38507.3074
20:30 |  | 130.6018 |  |  | F | 0.37583 |  | 79.4231 | 99.393 | 5 | 53104.9219 |  | 38349.2474
21:00 |  | 132.9086 |  |  | F | 0.37584 |  | 79.1256 | 99.4072 | 5 | 51859.1172 |  | 37486.5707
21:30 |  | 134.7236 |  |  | F | 0.37582 |  | 79.3103 | 99.4215 | 5 | 51057.4023 |  | 36892.9964
22:00 |  | 134.915 |  |  | F | 0.37584 |  | 79.9339 | 99.4242 | 5 | 51235.043 |  | 36956.9938
22:30 |  | 138.501 |  |  | F | 0.37585 |  | 80.3983 | 99.4298 | 5 | 52101.5586 |  | 37534.7832
23:00 |  | 216.7417 |  |  | F | 0.37585 |  | 79.3853 | 99.4431 | 5 | 52834.9258 |  | 38177.5796
23:30 |  | 248.9404 |  |  | F | 0.37585 |  | 78.6501 | 99.4484 | 5 | 52689.9062 |  | 38154.417
24:00 |  | 270.8668 |  |  | F | 0.37586 |  | 78.7919 | 99.4368 | 5 | 52801.8555 |  | 38215.6237
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 |  | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 |  | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie