## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-26
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 2,1
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 105.9005 | 961.1057 | 0.75574
N platných SPH |  | 48 | 48 | 47
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 2,1
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 2,1
Množstvo ZL [kg] |  | 1961.6254 | 17812.2623 | 13.8581
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18533.0402 | 18533.0402 | 18533.0402
Výroba |  | x | x | 289420
Emisný faktor |  | x | x | 4.7882e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 89.3208 | 944.6261 | 0.86679 |  | 91.7157 | 98.232 | 0.79999 | 1069866 | 770463.875
01:00 |  | 93.8368 | 960.9635 | 0.87236 |  | 91.318 | 98.2624 | 0.79999 | 1071240 | 772532.625
01:30 |  | 94.6084 | 968.5054 | 0.92971 |  | 90.806 | 98.2953 | 0.79999 | 1070615 | 773427.1875
02:00 |  | 89.8879 | 965.7133 | 0.99855 |  | 90.2824 | 98.3191 | 0.79999 | 1072752 | 776275.375
02:30 |  | 76.708 | 985.9138 | 0.96415 |  | 89.3237 | 98.3442 | 0.79999 | 1070974 | 777236.6875
03:00 |  | 86.2214 | 990.5801 | 0.92202 |  | 88.8748 | 98.3695 | 0.79999 | 1071824 | 779019.6875
03:30 |  | 134.7117 | 986.2195 | 1.1862 |  | 88.7947 | 98.4045 | 0.79999 | 1075093 | 781846.8125
04:00 |  | 152.6079 | 977.9209 | 1.6215 | B | 88.581 | 98.4216 | 0.79999 | 1075259 | 782565
04:30 |  | 84.4416 | 989.3401 | 1.2255 |  | 87.8421 | 98.4506 | 0.79999 | 1071562 | 781699.8125
05:00 |  | 68.63 | 981.0362 | 0.79059 |  | 87.2445 | 98.4682 | 0.79999 | 1071602 | 783166.375
05:30 |  | 63.1838 | 970.096 | 0.64609 |  | 86.9901 | 98.4807 | 0.79999 | 1070992 | 783374.8125
06:00 |  | 67.7161 | 952.2435 | 0.57752 |  | 87.2072 | 98.5058 | 0.79999 | 1071472 | 783453.1875
06:30 |  | 74.4019 | 930.7686 | 0.51908 |  | 87.1337 | 98.5159 | 0.79999 | 1073780 | 785381
07:00 |  | 94.1424 | 919.9794 | 0.50878 |  | 87.317 | 98.5173 | 0.79999 | 1074216 | 785311.875
07:30 |  | 131.1568 | 918.671 | 0.61195 |  | 87.9776 | 98.538 | 0.79999 | 1074203 | 784034.3125
08:00 |  | 105.1898 | 928.5733 | 0.54672 |  | 88.5066 | 98.5556 | 0.79999 | 1071906 | 781351.3125
08:30 |  | 101.5555 | 948.7593 | 0.48963 |  | 89.3373 | 98.5565 | 0.79999 | 1072605 | 780183.875
09:00 |  | 99.3655 | 966.503 |  | F | 90.0386 | 98.5666 | 0.79999 | 1073190 | 778929.3125
09:30 |  | 106.5619 | 954.9003 | 0.60546 |  | 90.5643 | 98.5752 | 0.79999 | 1069711 | 775493.375
10:00 |  | 100.3985 | 967.0143 | 0.5517 |  | 91.2699 | 98.5807 | 0.79999 | 1068196 | 772940.875
10:30 |  | 98.7845 | 986.1776 | 0.51021 |  | 91.9651 | 98.5812 | 0.79999 | 1067180 | 770739.1875
11:00 |  | 100.8952 | 983.0402 | 0.50314 |  | 92.9406 | 98.572 | 0.79999 | 1066161 | 767880.1875
11:30 |  | 102.6464 | 1002.035 | 0.50193 |  | 93.2736 | 98.557 | 0.79999 | 1068504 | 768746.625
12:00 |  | 106.3001 | 1003.794 | 0.50111 |  | 92.8085 | 98.5504 | 0.79999 | 1068844 | 769916.875
12:30 |  | 112.0717 | 1003.879 | 0.54789 |  | 92.8785 | 98.5513 | 0.79999 | 1069184 | 770024.375
13:00 |  | 117.776 | 998.737 | 0.66624 |  | 93.4795 | 98.5557 | 0.79999 | 1067574 | 767639.625
13:30 |  | 116.7075 | 997.0148 | 0.65001 |  | 93.758 | 98.5709 | 0.79999 | 1067737 | 767289.875
14:00 |  | 114.1561 | 998.622 | 0.59562 |  | 93.8509 | 98.5508 | 0.79999 | 1069798 | 768418.625
14:30 |  | 118.8336 | 997.5005 | 0.58303 |  | 94.0469 | 98.5305 | 0.79999 | 1068630 | 767017.875
15:00 |  | 125.1209 | 986.9753 | 0.67084 |  | 94.5447 | 98.5142 | 0.79999 | 1067692 | 765176.3125
15:30 |  | 123.0044 | 996.3228 | 0.7133 |  | 94.9621 | 98.5023 | 0.79999 | 1069415 | 765449.125
16:00 |  | 124.26 | 994.737 | 0.75528 |  | 95.1066 | 98.4914 | 0.79999 | 1069276 | 764964.125
16:30 |  | 126.7661 | 953.3922 | 0.80814 |  | 94.8439 | 98.4781 | 0.79999 | 1070084 | 765985.125
17:00 |  | 122.2956 | 954.8652 | 0.83649 |  | 95.3858 | 98.4684 | 0.79999 | 1068554 | 763692.375
17:30 |  | 111.3131 | 958.4076 | 0.83993 |  | 95.7629 | 98.4367 | 0.79999 | 1068460 | 762599
18:00 |  | 111.2084 | 940.5276 | 0.86473 |  | 96.022 | 98.4217 | 0.79999 | 1068792 | 762182.375
18:30 |  | 111.2727 | 935.4402 | 0.87232 |  | 96.3074 | 98.4112 | 0.79999 | 1070057 | 762416.3125
19:00 |  | 108.1885 | 934.4507 | 0.86303 |  | 96.6412 | 98.4061 | 0.79999 | 1069611 | 761368.375
19:30 |  | 105.685 | 940.3778 | 0.83482 |  | 96.677 | 98.4021 | 0.79999 | 1070573 | 761947.125
20:00 |  | 106.2866 | 933.0798 | 0.79974 |  | 96.4103 | 98.4003 | 0.79999 | 1069986 | 762065.625
20:30 |  | 103.8739 | 911.3788 | 0.77535 |  | 96.2948 | 98.4083 | 0.79999 | 1070293 | 762584.6875
21:00 |  | 103.2103 | 922.4807 | 0.76555 |  | 96.1895 | 98.4358 | 0.79999 | 1071006 | 763522.875
21:30 |  | 104.3159 | 921.5098 | 0.75655 |  | 95.8961 | 98.4631 | 0.79999 | 1071958 | 765020.375
22:00 |  | 107.8342 | 912.2776 | 0.76883 |  | 95.6391 | 98.4758 | 0.79999 | 1073092 | 766464.375
22:30 |  | 117.2309 | 931.599 | 0.7791 |  | 94.9232 | 98.4973 | 0.79999 | 1081266 | 773970.125
23:00 |  | 118.3577 | 939.1104 | 0.76975 |  | 94.3323 | 98.5147 | 0.79999 | 1081436 | 775475.625
23:30 |  | 122.5545 | 940.244 | 0.76517 |  | 93.6738 | 98.529 | 0.79999 | 1081199 | 776809.6875
24:00 |  | 127.628 | 946.7684 | 0.78715 |  | 93.4518 | 98.5208 | 0.79999 | 1082325 | 778026.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie