## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-01
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 46.9185 |  | F | 0.69141
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 30.3921 |  |  | 0.44805
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 647.8693 |  |  | 647.8693
Výroba |  | x | x |  | 276625
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.6197e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 49.5465 |  | F | 0.37589 | 48.6712 | 98.6228 | 5 | 33766.875 | 26507.5082
01:00 |  | 49.8099 |  | F | 0.37586 | 48.158 | 98.6144 | 5 | 33746.7383 | 26531.7619
01:30 |  | 49.1566 |  | F | 0.37585 | 47.6559 | 98.5961 | 5 | 33855.6602 | 26654.0891
02:00 |  | 49.2191 |  | F | 0.37691 | 47.138 | 98.5923 | 5 | 33837.0078 | 26681.4548
02:30 |  | 49.1221 |  | F | 0.51393 | 46.6112 | 98.5882 | 5 | 33794.5039 | 26690.7355
03:00 |  | 48.9018 |  | F | 0.72202 | 46.1174 | 98.5873 | 5 | 33709.2969 | 26664.3682
03:30 |  | 49.1484 |  | F | 0.72512 | 45.6529 | 98.5875 | 5 | 33699.957 | 26695.8909
04:00 |  | 48.7435 |  | F | 1.0012 | 45.3212 | 98.586 | 5 | 33748.8594 | 26762.0672
04:30 |  | 48.8685 |  | F | 1.2039 | 44.9997 | 98.5842 | 5 | 33633.3633 | 26696.927
05:00 |  | 49.1029 |  | F | 1.2976 | 44.6714 | 98.5833 | 5 | 33769.3945 | 26832.3547
05:30 |  | 49.0376 |  | F | 1.4868 | 44.4056 | 98.5812 | 5 | 33902.7383 | 26960.2985
06:00 |  | 49.0956 |  | F | 1.4567 | 44.0877 | 98.5862 | 5 | 33908.9414 | 26993.5979
06:30 |  | 49.2859 |  | F | 1.2405 | 43.7814 | 98.5932 | 5 | 33809.4453 | 26942.3244
07:00 |  | 49.276 |  | F | 1.0704 | 43.4634 | 98.5928 | 5 | 34109.2266 | 27208.4148
07:30 |  | 49.0637 |  | F | 0.88017 | 43.4377 | 98.5966 | 5 | 33854.5742 | 27008.5036
08:00 |  | 49.3904 |  | F | 1.0665 | 43.542 | 98.5959 | 5 | 33734.5781 | 26903.7244
08:30 |  | 49.3201 |  | F | 1.1237 | 43.6174 | 98.6073 | 5 | 33919.1875 | 27047.6398
09:00 |  | 49.2023 |  | F | 1.1469 | 43.6432 | 98.6163 | 5 | 34056.1445 | 27157.1077
09:30 |  | 48.8209 |  | F | 1.3107 | 43.7434 | 98.6146 | 5 | 34082.2812 | 27168.9169
10:00 |  | 48.9378 |  | F | 0.63198 | 43.9577 | 98.6153 | 5 | 34238.0352 | 27274.8092
10:30 |  | 48.7282 |  | F | 0.37592 | 44.1596 | 98.6196 | 5 | 34134.8789 | 27176.5111
11:00 |  | 48.5565 |  | F | 0.37588 | 44.3601 | 98.6308 | 5 | 34020.8555 | 27071.7115
11:30 |  | 47.8107 |  | F | 0.44446 | 44.5696 | 98.6392 | 5 | 33926.4219 | 26981.0501
12:00 |  | 46.3617 |  | F | 0.37592 | 44.8001 | 98.6504 | 5 | 33957.1836 | 26989.0173
12:30 |  | 46.2449 |  | F | 0.49622 | 45.0284 | 98.6728 | 5 | 34253.2344 | 27210.948
13:00 |  | 45.6596 |  | F | 1.1838 | 45.174 | 98.683 | 5 | 34139.0156 | 27110.6191
13:30 |  | 45.2226 |  | F | 0.47069 | 45.4415 | 98.6972 | 5 | 34159.0586 | 27107.6437
14:00 |  | 43.8192 |  | F | 0.40579 | 45.6852 | 98.713 | 5 | 34213.418 | 27134.3874
14:30 |  | 43.3258 |  | F | 0.58433 | 45.8923 | 98.7155 | 5 | 34139.4727 | 27058.842
15:00 |  | 42.7696 |  | F | 0.55291 | 46.1122 | 98.7174 | 5 | 34264.4609 | 27139.731
15:30 |  | 43.62 |  | F | 0.38711 | 46.327 | 98.7256 | 5 | 34181.4883 | 27058.0508
16:00 |  | 43.2608 |  | F | 0.37596 | 46.4792 | 98.7225 | 5 | 34227.2148 | 27080.4976
16:30 |  | 43.7102 |  | F | 0.37598 | 46.6677 | 98.7329 | 5 | 34207.1328 | 27051.5087
17:00 |  | 44.6049 |  | F | 0.376 | 46.8355 | 98.7553 | 5 | 34280.6211 | 27101.5445
17:30 |  | 44.5222 |  | F | 0.37626 | 46.963 | 98.7601 | 5 | 34257.3711 | 27073.7095
18:00 |  | 44.509 |  | F | 0.37634 | 47.0589 | 98.7613 | 5 | 34151.2773 | 26982.0998
18:30 |  | 44.8964 |  | F | 0.37899 | 47.159 | 98.7577 | 5 | 34266.9297 | 27064.0177
19:00 |  | 45.3107 |  | F | 0.38739 | 47.2072 | 98.764 | 5 | 34283.9141 | 27075.0987
19:30 |  | 44.9136 |  | F | 0.376 | 47.2953 | 98.7641 | 5 | 34194.8711 | 26997.3707
20:00 |  | 45.6983 |  | F | 0.37597 | 47.3318 | 98.7735 | 5 | 34260.8555 | 27048.9643
20:30 |  | 45.644 |  | F | 0.37595 | 47.3346 | 98.7937 | 5 | 34360.957 | 27133.3053
21:00 |  | 45.8428 |  | F | 0.39171 | 47.1957 | 98.8046 | 5 | 34182.0781 | 27006.7398
21:30 |  | 45.9877 |  | F | 0.43156 | 47.0451 | 98.817 | 5 | 34189.5938 | 27028.7891
22:00 |  | 45.5494 |  | F | 0.3759 | 46.8964 | 98.8199 | 5 | 34244.1016 | 27085.2347
22:30 |  | 45.3893 |  | F | 0.37592 | 46.7525 | 98.8185 | 5 | 34178.8828 | 27045.433
23:00 |  | 45.676 |  | F | 0.49225 | 46.6118 | 98.8151 | 5 | 34337.4336 | 27181.9178
23:30 |  | 45.7557 |  | F | 0.98308 | 46.4851 | 98.8087 | 5 | 34193.1094 | 27076.6261
24:00 |  | 45.648 |  | F | 2.3267 | 46.3497 | 98.8118 | 5 | 34440.3047 | 27284.7808
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie