## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-01
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 118.0882 | 956.2383 | 0.77897
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1879.0927 | 15225.3533 | 12.3629
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15919.7658 | 15919.7658 | 15919.7658
Výroba |  | x | x | 276625
Emisný faktor |  | x | x | 4.4692e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 118.0754 | 965.7254 | 0.52319 | 88.1426 | 97.9883 | 0.79999 | 929635.1875 | 674420.375
01:00 |  | 119.479 | 969.3199 | 0.5043 | 88.0319 | 97.9795 | 0.79999 | 930151.1875 | 674940.8125
01:30 |  | 113.4401 | 987.7361 | 0.49491 | 87.5086 | 97.9616 | 0.79999 | 931189.375 | 676550.375
02:00 |  | 112.3765 | 985.6691 | 0.50871 | 87.0255 | 97.9623 | 0.79999 | 930384.8125 | 676876.6875
02:30 |  | 108.6647 | 994.4914 | 0.46148 | 86.496 | 97.9621 | 0.79999 | 930364.875 | 677858.375
03:00 |  | 110.3162 | 997.7836 | 0.46155 | 86.1806 | 97.9596 | 0.79999 | 930214.3125 | 678325.6875
03:30 |  | 112.4211 | 988.8242 | 0.49593 | 86.0965 | 97.9658 | 0.79999 | 930866.6875 | 679004.125
04:00 |  | 112.1245 | 985.6945 | 0.50558 | 86.0076 | 97.9668 | 0.79999 | 930718.8125 | 679071.875
04:30 |  | 111.2044 | 993.7787 | 0.51012 | 85.9704 | 97.9679 | 0.79999 | 929467.8125 | 678237.8125
05:00 |  | 109.1132 | 979.3121 | 0.51727 | 85.9416 | 97.9701 | 0.79999 | 929780.8125 | 678534.8125
05:30 |  | 111.281 | 954.5613 | 0.55984 | 85.9654 | 97.964 | 0.79999 | 930402.8125 | 678901.3125
06:00 |  | 108.2309 | 953.858 | 0.58013 | 85.8443 | 97.9734 | 0.79999 | 930599.875 | 679339.1875
06:30 |  | 116.7319 | 957.8082 | 0.57935 | 85.6526 | 97.9871 | 0.79999 | 925429.125 | 676021.125
07:00 |  | 131.2275 | 969.8881 | 0.71321 | 86.1914 | 97.9962 | 0.79999 | 902754 | 658530.375
07:30 |  | 143.113 | 969.3045 | 0.76871 | 86.5871 | 98.003 | 0.79999 | 902886.125 | 657948.6875
08:00 |  | 145.8674 | 987.1789 | 0.96981 | 87.0626 | 98.0024 | 0.79999 | 903924 | 657830.875
08:30 |  | 133.3797 | 966.8043 | 0.90459 | 87.286 | 98.0164 | 0.79999 | 903333.875 | 657084.375
09:00 |  | 127.6261 | 948.5719 | 0.91985 | 86.2972 | 98.0266 | 0.79999 | 904517.3125 | 659822.8125
09:30 |  | 124.03 | 945.2363 | 0.90063 | 85.8362 | 98.0181 | 0.79999 | 904209.375 | 660391.375
10:00 |  | 131.8741 | 931.2941 | 0.92393 | 86.5994 | 98.0066 | 0.79999 | 903048.8125 | 658070.375
10:30 |  | 131.1122 | 965.3791 | 0.95755 | 88.5007 | 97.9996 | 0.79999 | 898096.625 | 650979.875
11:00 |  | 123.3897 | 939.4855 | 0.91361 | 89.7246 | 97.9972 | 0.79999 | 913411.625 | 659826.1875
11:30 |  | 115.2552 | 907.5443 | 0.81701 | 90.5131 | 97.9772 | 0.79999 | 925737.3125 | 667143.6875
12:00 |  | 118.8186 | 916.2289 | 0.82879 | 91.5917 | 97.9563 | 0.79999 | 924462.625 | 664114.625
12:30 |  | 120.2159 | 905.3383 | 0.91573 | 92.7371 | 97.9602 | 0.79999 | 924544.3125 | 662118.625
13:00 |  | 116.434 | 917.417 | 0.92304 | 93.3921 | 97.9345 | 0.79999 | 926766.8125 | 662350
13:30 |  | 114.8122 | 926.6414 | 0.93654 | 94.1982 | 97.9276 | 0.79999 | 925044.375 | 659620.625
14:00 |  | 114.3016 | 911.0804 | 0.89096 | 94.5593 | 97.9361 | 0.79999 | 927271.625 | 660615.8125
14:30 |  | 121.8527 | 930.4842 | 0.92614 | 95.0643 | 97.9237 | 0.79999 | 926466.625 | 659054.8125
15:00 |  | 141.6341 | 936.534 | 1.1439 | 95.5387 | 97.9138 | 0.79999 | 926295.125 | 658017.875
15:30 |  | 124.5431 | 955.7742 | 1.0194 | 95.7003 | 97.9127 | 0.79999 | 925645.875 | 657261.375
16:00 |  | 125.0864 | 961.0498 | 1.0081 | 96.2173 | 97.913 | 0.79999 | 924632.875 | 655626.625
16:30 |  | 127.0287 | 972.7375 | 1.0437 | 96.9823 | 97.9124 | 0.79999 | 925982.1875 | 655218.125
17:00 |  | 125.7101 | 960.7819 | 1.0338 | 97.3122 | 97.9296 | 0.79999 | 923895.8125 | 653278.625
17:30 |  | 123.2313 | 949.441 | 1.0679 | 97.6925 | 97.9258 | 0.79999 | 925074.8125 | 653413.8125
18:00 |  | 118.5808 | 963.858 | 1.0287 | 97.9567 | 97.9295 | 0.79999 | 923407.125 | 651797.125
18:30 |  | 120.29 | 949.7015 | 1.0442 | 98.1951 | 97.9235 | 0.79999 | 924935.375 | 652414.625
19:00 |  | 113.4998 | 944.4244 | 0.92587 | 97.4842 | 97.93 | 0.79999 | 924274.375 | 653241.1875
19:30 |  | 110.8302 | 963.7379 | 0.82036 | 97.3752 | 97.9424 | 0.79999 | 924119.625 | 653408.875
20:00 |  | 110.416 | 940.3408 | 0.80363 | 97.5309 | 97.966 | 0.79999 | 923157.6875 | 652609.8125
20:30 |  | 108.3563 | 940.8586 | 0.76733 | 97.1639 | 98.0095 | 0.79999 | 923368.6875 | 653694.8125
21:00 |  | 102.6832 | 951.1901 | 0.73633 | 96.4413 | 98.0441 | 0.79999 | 923539.3125 | 655325.8125
21:30 |  | 99.0719 | 942.3867 | 0.73905 | 95.6226 | 98.0811 | 0.79999 | 923805.125 | 657216.3125
22:00 |  | 98.9137 | 925.5723 | 0.70833 | 94.926 | 98.0982 | 0.79999 | 924152.3125 | 658822.875
22:30 |  | 105.8453 | 959.9213 | 0.68971 | 93.8825 | 98.1109 | 0.79999 | 925677.8125 | 661873.875
23:00 |  | 109.5511 | 987.0883 | 0.65916 | 93.3292 | 98.1188 | 0.79999 | 926310.875 | 663380
23:30 |  | 114.8186 | 976.1666 | 0.62624 | 92.8693 | 98.1229 | 0.79999 | 926202.1875 | 664162.875
24:00 |  | 111.3765 | 965.4338 | 0.61229 | 92.5577 | 98.1381 | 0.79999 | 926688.125 | 665181.1875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie