## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-27
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 18.5577 |  | F | 0.5459
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 172625
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 18.7231 |  | F | 0.56362 | 35.2094 | 98.5621 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 17.7799 |  | F | 0.4598 | 34.9448 | 98.5456 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 16.7707 |  | F | 0.38346 | 34.6709 | 98.5322 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 16.8058 |  | F | 0.37574 | 34.4004 | 98.5139 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 16.7956 |  | F | 0.37569 | 34.1465 | 98.5053 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 17.0093 |  | F | 0.37569 | 33.8934 | 98.5083 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 16.487 |  | F | 0.3757 | 33.6456 | 98.5074 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 16.9885 |  | F | 0.37576 | 33.4183 | 98.5029 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 17.1749 |  | F | 0.38761 | 33.2103 | 98.4968 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 16.5378 |  | F | 0.38997 | 32.9943 | 98.4839 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 15.5888 |  | F | 0.40761 | 32.7984 | 98.4731 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 15.0463 |  | F | 0.48996 | 32.6075 | 98.4664 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 14.6363 |  | F | 0.46819 | 32.4245 | 98.4677 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 13.6154 |  | F | 0.41909 | 32.2556 | 98.4729 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 13.1535 |  | F | 0.39032 | 32.1267 | 98.4747 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 12.3413 |  | F | 0.49249 | 32.0688 | 98.4804 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 12.2803 |  | F | 0.75506 | 32.0864 | 98.4822 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 13.1244 |  | F | 0.67064 | 32.2412 | 98.5 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 13.6937 |  | F | 0.51342 | 32.4035 | 98.5129 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 14.4151 |  | F | 0.51341 | 32.5935 | 98.5144 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 14.9954 |  | F | 0.51347 | 32.8771 | 98.5317 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 15.8511 |  | F | 0.51346 | 33.2397 | 98.5449 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 16.4258 |  | F | 0.79961 | 33.7577 | 98.5574 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 16.8473 |  | F | 0.52663 | 34.325 | 98.5601 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 17.1998 |  | F | 0.51058 | 34.7818 | 98.5652 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 16.9709 |  | F | 0.55943 | 35.2353 | 98.5693 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 17.3806 |  | F | 0.60429 | 35.6765 | 98.5802 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 17.9563 |  | F | 0.75284 | 36.1463 | 98.5891 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 19.1699 |  | F | 0.71362 | 36.5005 | 98.5834 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 20.4567 |  | F | 0.60277 | 36.8873 | 98.5783 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 21.3443 |  | F | 0.43014 | 37.0858 | 98.5869 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 22.5212 |  | F | 0.38281 | 36.9573 | 98.5858 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 23.2747 |  | F | 0.668 | 37.136 | 98.5964 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 23.7648 |  | F | 0.62949 | 37.4235 | 98.6403 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 23.9703 |  | F | 0.62948 | 37.412 | 98.636 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 25.1217 |  | F | 0.62947 | 37.3267 | 98.633 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 24.5598 |  | F | 0.62946 | 37.276 | 98.6186 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 24.7471 |  | F | 0.6295 | 37.1967 | 98.621 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 24.6225 |  | F | 0.62947 | 37.0677 | 98.6416 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 24.1885 |  | F | 0.62948 | 36.9077 | 98.6499 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 24.3469 |  | F | 0.62949 | 36.709 | 98.6727 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 22.9741 |  | F | 0.62947 | 36.4732 | 98.6755 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 22.5636 |  | F | 0.62946 | 36.2205 | 98.66 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 22.0821 |  | F | 0.62946 | 35.9639 | 98.6433 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 20.7383 |  | F | 0.62945 | 35.7189 | 98.633 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 20.2422 |  | F | 0.62947 | 35.4712 | 98.6172 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 19.195 |  | F | 0.6295 | 35.2438 | 98.6193 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 18.2922 |  | F | 0.62949 | 35.0011 | 98.628 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie