## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-07
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 111.0692 | 871.6628 | 0.76897
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2060.6369 | 16164.9308 | 14.2576
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18544.0319 | 18544.0319 | 18544.0319
Výroba |  | x | x | 275770
Emisný faktor |  | x | x | 5.1701e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 112.3575 | 886.1981 | 0.62051 | 91.6474 | 98.4229 | 0.79999 | 1075030 | 775833.625
01:00 |  | 110.2816 | 890.9777 | 0.60722 | 91.7575 | 98.4231 | 0.79999 | 1075166 | 775699
01:30 |  | 103.4261 | 901.5573 | 0.58672 | 91.499 | 98.4084 | 0.79999 | 1073312 | 774793.6875
02:00 |  | 100.2621 | 894.0631 | 0.56775 | 91.1449 | 98.4018 | 0.79999 | 1073038 | 775296.8125
02:30 |  | 98.7673 | 884.3492 | 0.5467 | 90.6503 | 98.3889 | 0.79999 | 1073841 | 776828.875
03:00 |  | 93.7833 | 898.7494 | 0.48815 | 90.1197 | 98.3958 | 0.79999 | 1073745 | 777948.625
03:30 |  | 95.1861 | 879.5762 | 0.48513 | 90.0759 | 98.4029 | 0.79999 | 1073656 | 778035.875
04:00 |  | 95.0667 | 875.9699 | 0.50491 | 89.9754 | 98.4078 | 0.79999 | 1073729 | 778340.875
04:30 |  | 101.6428 | 881.972 | 0.52465 | 89.7956 | 98.4077 | 0.79999 | 1074398 | 779212.1875
05:00 |  | 109.9771 | 875.6594 | 0.56143 | 89.6398 | 98.4087 | 0.79999 | 1075447 | 780316.375
05:30 |  | 120.1662 | 867.7379 | 0.65844 | 89.5875 | 98.4149 | 0.79999 | 1076406 | 781173.6875
06:00 |  | 123.8854 | 853.2498 | 0.74962 | 89.4833 | 98.4145 | 0.79999 | 1076874 | 781735.6875
06:30 |  | 129.5354 | 843.6649 | 0.78663 | 89.1355 | 98.4199 | 0.79999 | 1074574 | 780855.3125
07:00 |  | 138.1467 | 839.4076 | 0.90441 | 89.1484 | 98.4365 | 0.79999 | 1076332 | 782239.375
07:30 |  | 131.773 | 850.2592 | 1.0096 | 89.6616 | 98.4495 | 0.79999 | 1074944 | 780228.875
08:00 |  | 122.7435 | 846.576 | 0.95644 | 90.2841 | 98.4688 | 0.79999 | 1074631 | 778819.8125
08:30 |  | 115.1384 | 854.5 | 0.89498 | 90.6306 | 98.4854 | 0.79999 | 1076275 | 779398.125
09:00 |  | 114.9852 | 874.5453 | 0.84798 | 90.8343 | 98.4963 | 0.79999 | 1076320 | 779080.875
09:30 |  | 113.5758 | 858.2705 | 0.83422 | 91.4266 | 98.4975 | 0.79999 | 1074623 | 776600.875
10:00 |  | 110.5733 | 843.9813 | 0.87346 | 91.7626 | 98.4861 | 0.79999 | 1076352 | 777041.3125
10:30 |  | 108.4357 | 871.4896 | 0.87043 | 92.0977 | 98.4773 | 0.79999 | 1075571 | 775697.375
11:00 |  | 108.5237 | 879.8715 | 0.83307 | 92.6886 | 98.4779 | 0.79999 | 1074736 | 773848.1875
11:30 |  | 107.8071 | 873.9086 | 0.8448 | 93.0046 | 98.4827 | 0.79999 | 1074030 | 772708.375
12:00 |  | 105.8526 | 878.5703 | 0.79998 | 92.7338 | 98.4642 | 0.79999 | 1074916 | 773771.8125
12:30 |  | 104.5577 | 900.4248 | 0.78307 | 93 | 98.4361 | 0.79999 | 1073793 | 772183.8125
13:00 |  | 104.2072 | 890.7631 | 0.82439 | 93.6524 | 98.4086 | 0.79999 | 1071596 | 769020.875
13:30 |  | 103.4812 | 871.9238 | 0.92123 | 94.4937 | 98.3701 | 0.79999 | 1071526 | 766908.125
14:00 |  | 102.2378 | 880.5277 | 0.92808 | 94.5125 | 98.3473 | 0.79999 | 1072484 | 767374.3125
14:30 |  | 105.0983 | 858.5726 | 0.90819 | 94.5487 | 98.3559 | 0.79999 | 1071819 | 766890
15:00 |  | 104.0764 | 837.1535 | 0.80371 | 94.2774 | 98.3728 | 0.79999 | 1071780 | 767559.125
15:30 |  | 102.6169 | 856.3047 | 0.74217 | 94.6032 | 98.3634 | 0.79999 | 1070425 | 765839.3125
16:00 |  | 104.4572 | 871.5094 | 0.74734 | 95.0126 | 98.3346 | 0.79999 | 1071688 | 765665.3125
16:30 |  | 107.5144 | 868.2785 | 0.78769 | 95.4541 | 98.2997 | 0.79999 | 1071417 | 764285.3125
17:00 |  | 108.1966 | 842.7916 | 0.84808 | 95.8421 | 98.276 | 0.79999 | 1071810 | 763575.375
17:30 |  | 110.4568 | 823.0711 | 0.85958 | 96.117 | 98.2613 | 0.79999 | 1070996 | 762314.375
18:00 |  | 105.4126 | 819.244 | 0.86746 | 96.5232 | 98.2494 | 0.79999 | 1071067 | 761434.125
18:30 |  | 102.0269 | 819.0104 | 0.80699 | 96.028 | 98.2296 | 0.79999 | 1071659 | 762720.375
19:00 |  | 102.6734 | 845.7346 | 0.73639 | 95.6098 | 98.2329 | 0.79999 | 1072303 | 764070.8125
19:30 |  | 100.2744 | 894.9063 | 0.69469 | 95.1294 | 98.2562 | 0.79999 | 1071295 | 764528.625
20:00 |  | 99.398 | 876.4756 | 0.68831 | 94.9629 | 98.2739 | 0.79999 | 1071417 | 765102.125
20:30 |  | 96.7029 | 881.3672 | 0.67507 | 94.7671 | 98.3017 | 0.79999 | 1071467 | 765757.875
21:00 |  | 95.4444 | 896.0125 | 0.66253 | 94.3217 | 98.3201 | 0.79999 | 1071201 | 766640.625
21:30 |  | 96.7221 | 891.9301 | 0.65012 | 93.9226 | 98.3419 | 0.79999 | 1070773 | 767337.875
22:00 |  | 114.4775 | 878.2692 | 0.70157 | 93.3952 | 98.3667 | 0.79999 | 1074548 | 771345.625
22:30 |  | 137.1412 | 892.3359 | 0.81111 | 92.7655 | 98.3883 | 0.79999 | 1076585 | 774307.125
23:00 |  | 151.5381 | 899.244 | 0.93034 | 92.0965 | 98.3949 | 0.79999 | 1076474 | 775697.875
23:30 |  | 149.849 | 918.4793 | 1.0414 | 91.8096 | 98.3968 | 0.79999 | 1074839 | 775143.375
24:00 |  | 150.8681 | 920.3795 | 1.134 | 91.3375 | 98.4101 | 0.79999 | 1075673 | 776855.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie