## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-10
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 150.1497 |  | F | 0 |  | 70.9246 |  | 98.3034 | 5.1 | 80587.2633 | 58937.8333
N platných SPH |  | 47 | 0 |  | 47 |  | 47 |  | 47 | 47 | 47 | 47
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 47 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 206.7231 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 692.5195 |  |  | 692.5195 | [6 empty] | 692.5195
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 108.1516 |  | F | 0 |  | 68.2705 |  | 97.6954 | 5.1 | 71670.4609 | 52478.6431
01:00 |  | 160.8017 |  | F | 0 |  | 68.8524 |  | 97.7203 | 5.1 | 72760.4688 | 53199.6833
01:30 |  | 170.8373 |  | F | 0 |  | 69.3182 |  | 97.7834 | 5.1 | 73281.5547 | 53542.3819
02:00 |  | 185.3379 |  | F | 0 |  | 69.6767 |  | 97.8235 | 5.1 | 73108.7812 | 53382.1234
02:30 |  | 194.2159 |  | F | 0 |  | 69.9738 |  | 97.8805 | 5.1 | 73124.3359 | 53378.3375
03:00 |  | 199.3202 |  | F | 0 |  | 70.3021 |  | 97.9396 | 5.1 | 73817.9297 | 53865.6303
03:30 |  | 202.8912 |  | F | 0 |  | 70.5766 |  | 97.9659 | 5.1 | 73955.9297 | 53937.7411
04:00 |  | 206.6767 |  | F | 0 |  | 70.8234 |  | 98.0506 | 5.1 | 74025.1797 | 53996.1306
04:30 |  | 208.0919 |  | F | 0 |  | 70.9299 |  | 98.0868 | 5.1 | 74075.0938 | 54035.7863
05:00 |  | 209.6174 |  | F | 0 |  | 71.1039 |  | 98.1065 | 5.1 | 74095.9062 | 54034.4945
05:30 |  | 213.9053 |  | F | 0 |  | 71.3664 |  | 98.1226 | 5.1 | 73869.3516 | 53837.0733
06:00 |  | 214.4718 |  | F | 0 |  | 71.6286 |  | 98.1392 | 5.1 | 73878.7109 | 53812.0369
06:30 |  | 215.4691 |  | F | 0 |  | 71.9481 |  | 98.165 | 5.1 | 73816.8906 | 53731.3704
07:00 |  | 118.3724 |  | F | 0 |  | 72.1447 |  | 98.1544 | 5.1 | 73148.1406 | 53208.487
07:30 |  | 95.56 |  | F | 0 |  | 72.4238 |  | 98.2117 | 5.1 | 72822.7344 | 52959.9043
08:00 |  | 94.0374 |  | F | 0 |  | 72.5905 |  | 98.2349 | 5.1 | 72456.2812 | 52680.4539
08:30 |  | 98.5076 |  | F | 0 |  | 72.9444 |  | 98.2498 | 5.1 | 71294.1797 | 51790.4153
09:00 |  | 106.5242 |  | F | 0 |  | 73.6002 |  | 98.2897 | 5.1 | 70542.9844 | 51168.5323
09:30 |  | 124.4056 |  | F | 0 |  | 73.8125 |  | 98.3238 | 5.1 | 70889.4922 | 51406.2491
10:00 |  | 125.405 |  | F | 0 |  | 73.069 |  | 98.342 | 5.1 | 71354.7188 | 51864.3216
10:30 |  | 127.343 |  | F | 0 |  | 69.4939 |  | 98.3585 | 5.1 | 73949.6562 | 54320.3989
11:00 |  | 34.9269 |  | F | 0 |  | 59.6718 |  | 98.3654 | 5.1 | 87965.1797 | 66527.1999
11:30 | -
12:00 |  | 85.6888 |  | F | 0 |  | 61.3483 |  | 98.3476 | 5.1 | 88563.2734 | 66631.799
12:30 |  | 90.8847 |  | F | 0 |  | 64.142 |  | 98.3465 | 5.1 | 88489.7734 | 66024.3036
13:00 |  | 95.8793 |  | F | 0 |  | 66.0952 |  | 98.3394 | 5.1 | 87848.9531 | 65164.0915
13:30 |  | 100.6535 |  | F | 0 |  | 67.01 |  | 98.363 | 5.1 | 85926.2656 | 63581.756
14:00 |  | 103.0462 |  | F | 0 |  | 68.2032 |  | 98.3865 | 5.1 | 86068.4297 | 63479.4823
14:30 |  | 106.5426 |  | F | 0 |  | 69.5616 |  | 98.417 | 5.1 | 85833.8516 | 63075.1162
15:00 |  | 109.6216 |  | F | 0 |  | 70.7066 |  | 98.4475 | 5.1 | 85895.8672 | 62929.9783
15:30 |  | 112.0554 |  | F | 0 |  | 71.158 |  | 98.4752 | 5.1 | 85911.1641 | 62876.3424
16:00 |  | 115.6286 |  | F | 0 |  | 71.8396 |  | 98.4916 | 5.1 | 85818.0234 | 62694.514
16:30 |  | 119.5325 |  | F | 0 |  | 72.7893 |  | 98.4988 | 5.1 | 86231.9844 | 62828.6033
17:00 |  | 121.3692 |  | F | 0 |  | 73.4273 |  | 98.5043 | 5.1 | 86707.0234 | 63061.9661
17:30 |  | 126.0989 |  | F | 0 |  | 72.7602 |  | 98.5275 | 5.1 | 86810.6875 | 63273.9985
18:00 |  | 161.9219 |  | F | 0 |  | 72.6112 |  | 98.5533 | 5.1 | 86646.9609 | 63198.4253
18:30 |  | 173.1246 |  | F | 0 |  | 73.0857 |  | 98.5624 | 5.1 | 86739.8594 | 63185.3319
19:00 |  | 178.4877 |  | F | 0 |  | 73.3373 |  | 98.5743 | 5.1 | 86883.5391 | 63251.6374
19:30 |  | 188.3394 |  | F | 0 |  | 73.1733 |  | 98.548 | 5.1 | 86673.4531 | 63111.7183
20:00 |  | 154.595 |  | F | 0 |  | 72.8022 |  | 98.557 | 5.1 | 86496.3828 | 63056.1034
20:30 |  | 189.4423 |  | F | 0 |  | 73.0147 |  | 98.5704 | 5.1 | 86470.2188 | 63006.9544
21:00 |  | 211.3542 |  | F | 0 |  | 72.8788 |  | 98.5677 | 5.1 | 86634.75 | 63149.8652
21:30 |  | 213.8388 |  | F | 0 |  | 72.9486 |  | 98.5393 | 5.1 | 86857.4375 | 63281.172
22:00 |  | 217.9357 |  | F | 0 |  | 73.3602 |  | 98.5324 | 5.1 | 87023.1562 | 63322.2133
22:30 |  | 191.7157 |  | F | 0 |  | 73.1755 |  | 98.5284 | 5.1 | 86943.4219 | 63295.3067
23:00 |  | 149.8054 |  | F | 0 |  | 72.8021 |  | 98.5239 | 5.1 | 86817.7422 | 63269.1701
23:30 |  | 159.7747 |  | F | 0 |  | 73.1029 |  | 98.5347 | 5.1 | 86770.625 | 63186.8023
24:00 |  | 164.828 |  | F | 0 |  | 73.6005 |  | 98.5142 | 5.1 | 86634.5703 | 62984.118
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie