## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-01
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 144.2303 |  | F | 0.39227 | 71.5135 | 99.099 | 5 | 33776.5313 | 24887.0039
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 85.677 | 0 |  | 0.23406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 298.644 |  |  | 298.644 |  |  |  |  | 298.644
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 144.8359 |  | F | 0.38648 | 73.7283 | 99.1573 | 5 | 31150.2168 | 22809.9259
01:00 |  | 130.6181 |  | F | 0.38715 | 73.4872 | 99.1648 | 5 | 31390.8047 | 23003.8342
01:30 |  | 83.8862 |  | F | 0.38406 | 73.1389 | 99.1598 | 5 | 30916.8633 | 22678.1584
02:00 |  | 83.5959 |  | F | 0.39562 | 72.7963 | 99.1642 | 5 | 33141.6562 | 24335.2395
02:30 |  | 85.5821 |  | F | 0.43039 | 71.9958 | 99.155 | 5 | 33547.6133 | 24688.1765
03:00 |  | 83.3429 |  | F | 0.46563 | 70.8432 | 99.1423 | 5 | 33065.6758 | 24411.9211
03:30 |  | 96.1919 |  | F | 0.39779 | 69.6942 | 99.1409 | 5 | 33152.5352 | 24557.7325
04:00 |  | 94.6312 |  | F | 0.38311 | 68.6847 | 99.1347 | 5 | 33613.3516 | 24971.0547
04:30 |  | 87.8372 |  | F | 0.3839 | 67.7701 | 99.1224 | 5 | 33566.9883 | 25000.4093
05:00 |  | 90.7879 |  | F | 0.38423 | 66.9073 | 99.1151 | 5 | 33627.1289 | 25106.874
05:30 |  | 93.9848 |  | F | 0.38688 | 66.1977 | 99.1079 | 5 | 34610.2305 | 25893.0415
06:00 |  | 94.1664 |  | F | 0.38494 | 65.7786 | 99.1003 | 5 | 35685.4844 | 26728.4566
06:30 |  | 124.8898 |  | F | 0.38711 | 65.3027 | 99.085 | 5 | 34947.4922 | 26208.4475
07:00 |  | 139.6334 |  | F | 0.39072 | 64.819 | 99.091 | 5 | 34963.9531 | 26259.9112
07:30 |  | 147.7454 |  | F | 0.39709 | 64.6976 | 99.0993 | 5 | 34942.9609 | 26255.7706
08:00 |  | 156.663 |  | F | 0.39249 | 64.8023 | 99.0974 | 5 | 34865.0664 | 26188.6404
08:30 |  | 72.3909 |  | F | 0.38793 | 65.1039 | 99.1013 | 5 | 34732.6602 | 26066.9261
09:00 |  | 36.945 |  | F | 0.38655 | 65.6364 | 99.1044 | 5 | 34579.0742 | 25911.6947
09:30 |  | 72.865 |  | F | 0.3844 | 66.0869 | 99.0999 | 5 | 34684.1523 | 25954.7374
10:00 |  | 98.6919 |  | F | 0.38778 | 66.6268 | 99.0946 | 5 | 34618.2383 | 25862.8662
10:30 |  | 114.0016 |  | F | 0.38668 | 67.3399 | 99.1004 | 5 | 34932.0312 | 26044.152
11:00 |  | 131.3518 |  | F | 0.38358 | 68.1826 | 99.1062 | 5 | 35572.1914 | 26457.5122
11:30 |  | 145.0516 |  | F | 0.38341 | 68.9305 | 99.1159 | 5 | 35046.3828 | 26011.9965
12:00 |  | 148.6251 |  | F | 0.38576 | 69.6107 | 99.1149 | 5 | 34815.7422 | 25789.2575
12:30 |  | 154.9139 |  | F | 0.38706 | 70.2614 | 99.1108 | 5 | 34703.5938 | 25656.4343
13:00 |  | 153.7976 |  | F | 0.38454 | 71.0763 | 99.1114 | 5 | 35251.3203 | 25999.8072
13:30 |  | 159.7347 |  | F | 0.38434 | 71.8092 | 99.1082 | 5 | 34931.7031 | 25708.5232
14:00 |  | 165.1249 |  | F | 0.38639 | 72.5471 | 99.1175 | 5 | 34694.9453 | 25482.1432
14:30 |  | 167.8345 |  | F | 0.38417 | 73.3476 | 99.1137 | 5 | 34716.5117 | 25438.1011
15:00 |  | 174.5057 |  | F | 0.38557 | 73.9457 | 99.1037 | 5 | 34473.2852 | 25213.8196
15:30 |  | 178.8489 |  | F | 0.38943 | 74.4992 | 99.0885 | 5 | 34452.2031 | 25154.4161
16:00 |  | 189.6419 |  | F | 0.38552 | 75.2288 | 99.0685 | 5 | 34377.6328 | 25042.353
16:30 |  | 196.8547 |  | F | 0.38491 | 75.881 | 99.0577 | 5 | 34290.3828 | 24929.3926
17:00 |  | 198.2462 |  | F | 0.38972 | 76.3907 | 99.0631 | 5 | 34208.8125 | 24835.1972
17:30 |  | 192.4483 |  | F | 0.39966 | 76.6998 | 99.0644 | 5 | 33701.582 | 24445.6519
18:00 |  | 200.5828 |  | F | 0.39979 | 76.945 | 99.062 | 5 | 32376.584 | 23467.5452
18:30 |  | 189.1357 |  | F | 0.40253 | 76.9256 | 99.0607 | 5 | 31879.5273 | 23108.2238
19:00 |  | 186.0524 |  | F | 0.39812 | 76.2259 | 99.0598 | 5 | 31904.2285 | 23172.2558
19:30 |  | 185.6679 |  | F | 0.39404 | 75.4119 | 99.061 | 5 | 32069.041 | 23346.6361
20:00 |  | 189.7538 |  | F | 0.39212 | 74.9361 | 99.0552 | 5 | 32101.9043 | 23401.1333
20:30 |  | 191.828 |  | F | 0.39906 | 74.8038 | 99.055 | 5 | 32140.5977 | 23438.1862
21:00 |  | 197.6157 |  | F | 0.39071 | 74.7899 | 99.0598 | 5 | 32200.8359 | 23484.1943
21:30 |  | 199.0786 |  | F | 0.40841 | 74.9308 | 99.0712 | 5 | 32175.0801 | 23458.6075
22:00 |  | 203.0961 |  | F | 0.41673 | 75.0748 | 99.0784 | 5 | 32235.8379 | 23494.9034
22:30 |  | 184.2325 |  | F | 0.38628 | 75.203 | 99.0744 | 5 | 32578.2949 | 23734.7998
23:00 |  | 173.637 |  | F | 0.38562 | 75.4822 | 99.0738 | 5 | 33052.6289 | 24060.9515
23:30 |  | 170.9177 |  | F | 0.38448 | 75.8458 | 99.0736 | 5 | 34807.668 | 25312.0848
24:00 |  | 161.1877 |  | F | 0.38631 | 76.2231 | 99.0829 | 5 | 35780.8086 | 25994.0897
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie