## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-18
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 231.2565 |  | F | 0.38847 | 68.1631 | 99.0383 | 5 | 30070.9741 | 22356.2548
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 124.342 | 0 |  | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 268.2751 |  |  | 268.2751 |  |  |  |  | 268.2751
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 262.5802 |  | F | 0.38541 | 73.5252 | 99.2838 | 5 | 30419.4941 | 22316.3472
01:00 |  | 268.9561 |  | F | 0.38539 | 72.5838 | 99.2746 | 5 | 29570.8223 | 21750.7921
01:30 |  | 264.385 |  | F | 0.38593 | 71.547 | 99.274 | 5 | 29596.6992 | 21835.176
02:00 |  | 263.5454 |  | F | 0.38567 | 70.5359 | 99.266 | 5 | 29707.4707 | 21979.5919
02:30 |  | 250.9853 |  | F | 0.38717 | 69.5133 | 99.2515 | 5 | 30739.3184 | 22807.5654
03:00 |  | 250.6233 |  | F | 0.38503 | 68.5416 | 99.2491 | 5 | 31167.6855 | 23190.6146
03:30 |  | 241.5545 |  | F | 0.38619 | 67.6355 | 99.2364 | 5 | 31305.0117 | 23351.7353
04:00 |  | 242.5807 |  | F | 0.38779 | 66.8371 | 99.2245 | 5 | 31380.1328 | 23459.9304
04:30 |  | 244.6301 |  | F | 0.38926 | 66.0264 | 99.2125 | 5 | 31384.1953 | 23516.1901
05:00 |  | 252.6871 |  | F | 0.38813 | 65.2961 | 99.2001 | 5 | 31416.0234 | 23587.8886
05:30 |  | 261.7524 |  | F | 0.38672 | 64.6805 | 99.188 | 5 | 31493.7832 | 23686.4771
06:00 |  | 261.4803 |  | F | 0.39066 | 64.1874 | 99.1689 | 5 | 31552.8711 | 23761.0169
06:30 |  | 264.1813 |  | F | 0.38931 | 63.8073 | 99.1577 | 5 | 31570.7051 | 23798.5906
07:00 |  | 259.9813 |  | F | 0.39021 | 63.5321 | 99.1377 | 5 | 31543.7188 | 23792.8861
07:30 |  | 263.7472 |  | F | 0.3907 | 63.2486 | 99.1222 | 5 | 30420.1367 | 22961.1387
08:00 |  | 288.8493 |  | F | 0.391 | 63.0613 | 99.1103 | 5 | 29066.1738 | 21948.7548
08:30 |  | 292.0018 |  | F | 0.39287 | 63.0483 | 99.0936 | 5 | 28961.9883 | 21867.2341
09:00 |  | 277.4877 |  | F | 0.39751 | 63.1737 | 99.0832 | 5 | 30848.6562 | 23280.609
09:30 |  | 276.4811 |  | F | 0.3933 | 63.3886 | 99.0768 | 5 | 31133.4316 | 23478.9914
10:00 |  | 277.5545 |  | F | 0.38871 | 63.2708 | 99.085 | 5 | 30050.7344 | 22672.2962
10:30 |  | 298.1571 |  | F | 0.38446 | 64.3024 | 99.0722 | 5 | 30226.459 | 22732.2183
11:00 |  | 242.2883 |  | F | 0.38427 | 64.6185 | 99.0692 | 5 | 30980.9238 | 23277.1173
11:30 |  | 272.6301 |  | F | 0.38468 | 64.6833 | 99.0747 | 5 | 28602.2148 | 21486.9893
12:00 |  | 142.1099 |  | F | 0.38582 | 65.0423 | 99.0741 | 5 | 30786.6523 | 23103.3195
12:30 |  | 204.174 |  | F | 0.3858 | 65.0945 | 99.0626 | 5 | 30562.209 | 22928.6938
13:00 |  | 205.9543 |  | F | 0.38378 | 65.1744 | 99.062 | 5 | 29195.8418 | 21898.2963
13:30 |  | 207.8406 |  | F | 0.38643 | 65.9399 | 99.0557 | 5 | 29052.9453 | 21740.5359
14:00 |  | 174.7114 |  | F | 0.38522 | 66.0994 | 99.0494 | 5 | 28482.8574 | 21302.5441
14:30 |  | 216.0916 |  | F | 0.38546 | 66.9393 | 99.041 | 5 | 27852.2148 | 20777.6767
15:00 |  | 219.2748 |  | F | 0.38812 | 67.2764 | 99.0268 | 5 | 27523.8809 | 20509.4761
15:30 |  | 225.5537 |  | F | 0.39156 | 67.7075 | 99.0057 | 5 | 28473.9238 | 21186.0545
16:00 |  | 238.3081 |  | F | 0.38767 | 68.1942 | 98.9827 | 5 | 28474.0938 | 21151.0652
16:30 |  | 230.19 |  | F | 0.39823 | 68.6179 | 98.9642 | 5 | 28753.5938 | 21328.2019
17:00 |  | 232.8669 |  | F | 0.38732 | 69.079 | 98.9477 | 5 | 29606.3125 | 21927.4746
17:30 |  | 231.6448 |  | F | 0.39061 | 69.6613 | 98.9358 | 5 | 30976.2773 | 22900.3961
18:00 |  | 196.4889 |  | F | 0.39415 | 70.2399 | 98.909 | 5 | 30749.9023 | 22688.5794
18:30 |  | 201.2894 |  | F | 0.39246 | 70.7243 | 98.8863 | 5 | 30254.6172 | 22286.5875
19:00 |  | 188.192 |  | F | 0.39118 | 70.9758 | 98.8649 | 5 | 29609.2852 | 21790.552
19:30 |  | 195.3234 |  | F | 0.38618 | 71.324 | 98.8382 | 5 | 29509.7715 | 21689.4958
20:00 |  | 168.2397 |  | F | 0.39392 | 71.7677 | 98.8515 | 5 | 29460.4336 | 21628.2918
20:30 |  | 166.6067 |  | F | 0.38714 | 72.3085 | 98.8453 | 5 | 29749.4863 | 21804.9384
21:00 |  | 181.7278 |  | F | 0.3848 | 72.9476 | 98.8368 | 5 | 30940.7285 | 22634.2346
21:30 |  | 187.6364 |  | F | 0.38542 | 73.4103 | 98.8166 | 5 | 30168.6367 | 22035.4707
22:00 |  | 185.8923 |  | F | 0.38758 | 73.7664 | 98.7922 | 5 | 30040.5156 | 21913.9358
22:30 |  | 193.6333 |  | F | 0.38754 | 74.1283 | 98.7823 | 5 | 30044.4199 | 21891.7648
23:00 |  | 210.5481 |  | F | 0.39331 | 74.4685 | 98.7746 | 5 | 29993.6836 | 21831.698
23:30 |  | 224.2152 |  | F | 0.3891 | 74.8217 | 98.7642 | 5 | 29906.8945 | 21744.1368
24:00 |  | 192.6812 |  | F | 0.38736 | 75.0749 | 98.7588 | 5 | 30098.9277 | 21866.658
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie