## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-24
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 178.9771 |  | F | 0.44555
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 200.1504 |  |  | 0.49574
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1114.8463 |  |  | 1114.8463
Výroba |  | x | x |  | 280985
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.7643e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 258.9182 |  | F | 0.51492 | 78.5173 | 98.3618 | 5 | 67363.9375 | 48265.544
01:00 |  | 244.883 |  | F | 0.48041 | 78.6787 | 98.3414 | 5 | 67319.0312 | 48201.2604
01:30 |  | 223.3973 |  | F | 0.50741 | 78.6896 | 98.3334 | 5 | 67357.1406 | 48223.1285
02:00 |  | 216.1878 |  | F | 0.51436 | 78.6985 | 98.3317 | 5 | 67123.5391 | 48053.8314
02:30 |  | 223.3498 |  | F | 0.4064 | 78.8396 | 98.305 | 5 | 67283.9688 | 48136.284
03:00 |  | 205.0323 |  | F | 0.37919 | 78.3555 | 98.2906 | 5 | 67473.5 | 48331.3022
03:30 |  | 179.2363 |  | F | 0.38304 | 77.9684 | 98.2623 | 5 | 67356.3984 | 48286.6876
04:00 |  | 176.1588 |  | F | 0.37995 | 77.841 | 98.2487 | 5 | 67602.125 | 48473.7616
04:30 |  | 173.8904 |  | F | 0.37588 | 77.985 | 98.2303 | 5 | 67198.875 | 48155.8258
05:00 |  | 172.8099 |  | F | 0.3792 | 77.6317 | 98.221 | 5 | 67135.9688 | 48154.6452
05:30 |  | 186.6729 |  | F | 0.37659 | 77.5522 | 98.2006 | 5 | 66990.875 | 48051.4593
06:00 |  | 199.2867 |  | F | 0.37592 | 77.6278 | 98.1973 | 5 | 66541.6953 | 47717.3904
06:30 |  | 175.6607 |  | F | 0.37666 | 77.8976 | 98.1983 | 5 | 66329.4375 | 47529.0908
07:00 |  | 181.4624 |  | F | 0.37694 | 78.3042 | 98.1999 | 5 | 66593.0625 | 47663.5734
07:30 |  | 171.8522 |  | F | 0.37842 | 78.9212 | 98.1827 | 5 | 66414.8516 | 47444.4064
08:00 |  | 178.8692 |  | F | 0.3857 | 78.8738 | 98.1853 | 5 | 66556.1953 | 47553.0307
08:30 |  | 182.8247 |  | F | 0.37955 | 78.1478 | 98.185 | 5 | 66492.3438 | 47605.4681
09:00 |  | 177.1469 |  | F | 0.41523 | 77.8875 | 98.1761 | 5 | 66384.8359 | 47559.4383
09:30 |  | 180.4625 |  | F | 0.38534 | 78.0832 | 98.1688 | 5 | 66595.7734 | 47680.4294
10:00 |  | 187.8104 |  | F | 0.37775 | 78.7172 | 98.1542 | 5 | 66766.2656 | 47709.2468
10:30 |  | 206.6878 |  | F | 0.38825 | 79.3802 | 98.1451 | 5 | 66556.3906 | 47465.4203
11:00 |  | 206.8564 |  | F | 0.4178 | 79.5067 | 98.1341 | 5 | 66570.4688 | 47453.1087
11:30 |  | 215.3207 |  | F | 0.43638 | 79.2476 | 98.1252 | 5 | 66171.9688 | 47199.4909
12:00 |  | 198.6431 |  | F | 0.37675 | 79.0343 | 98.12 | 5 | 64541.6797 | 46062.026
12:30 |  | 172.9135 |  | F | 0.37596 | 79.3414 | 98.1104 | 5 | 64261.3672 | 45817.5613
13:00 |  | 166.7024 |  | F | 0.37596 | 79.6893 | 98.1071 | 5 | 64144.0625 | 45687.2843
13:30 |  | 164.5401 |  | F | 0.40506 | 79.6735 | 98.1152 | 5 | 63954.2734 | 45557.9032
14:00 |  | 160.7436 |  | F | 0.41347 | 79.7923 | 98.1174 | 5 | 64059.4375 | 45618.4912
14:30 |  | 167.3417 |  | F | 0.50688 | 79.4857 | 98.0996 | 5 | 63992.2305 | 45601.9809
15:00 |  | 169.0844 |  | F | 0.42931 | 79.5144 | 98.0678 | 5 | 63903.9375 | 45520.5959
15:30 |  | 168.7562 |  | F | 0.45705 | 79.5172 | 98.0482 | 5 | 64071.7852 | 45630.6736
16:00 |  | 166.2099 |  | F | 0.51094 | 79.2336 | 98.0202 | 5 | 63918.7773 | 45545.3082
16:30 |  | 163.5206 |  | F | 0.62128 | 79.0862 | 97.9933 | 5 | 63807.5039 | 45472.5499
17:00 |  | 172.6545 |  | F | 0.57887 | 79.157 | 98.0022 | 5 | 63946.7031 | 45566.7397
17:30 |  | 170.6966 |  | F | 0.49922 | 79.4323 | 98.001 | 5 | 63802.9883 | 45428.2715
18:00 |  | 171.8017 |  | F | 0.58453 | 79.8588 | 98.0179 | 5 | 63682.6406 | 45295.6069
18:30 |  | 168.7434 |  | F | 0.54633 | 80.218 | 98.016 | 5 | 62361.1484 | 44309.7181
19:00 |  | 153.5579 |  | F | 0.58361 | 80.1391 | 98.0257 | 5 | 63310.4453 | 44998.7524
19:30 |  | 143.7559 |  | F | 0.56353 | 79.6854 | 98.0396 | 5 | 64744.1406 | 46083.4929
20:00 |  | 155.9664 |  | F | 0.62695 | 79.4616 | 98.0559 | 5 | 64504.457 | 45949.6325
20:30 |  | 159.8469 |  | F | 0.58393 | 79.5727 | 98.078 | 5 | 63285.5898 | 45077.3579
21:00 |  | 159.5149 |  | F | 0.5369 | 79.8704 | 98.0994 | 5 | 63110.2812 | 44924.3757
21:30 |  | 148.9268 |  | F | 0.47155 | 79.811 | 98.1023 | 5 | 62894.4258 | 44779.5825
22:00 |  | 139.7875 |  | F | 0.42986 | 79.5398 | 98.116 | 5 | 62751.7461 | 44718.5886
22:30 |  | 148.0003 |  | F | 0.38841 | 79.2632 | 98.1215 | 5 | 62167.3125 | 44339.3724
23:00 |  | 150.9032 |  | F | 0.37702 | 78.8307 | 98.1247 | 5 | 60942.043 | 43520.3036
23:30 |  | 151.1461 |  | F | 0.37591 | 78.6981 | 98.1258 | 5 | 61241.4531 | 43751.0858
24:00 |  | 172.3669 |  | F | 0.37591 | 78.9027 | 98.125 | 5 | 60955.9219 | 43521.4445
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie