## denny
Denný protokol za |  | 2023-07-03
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 175.7168 |  | F | 0.38731 | 81.1967 | 98.8035 | 5 | 55288.7362 | 39490.3415
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 27 / 56,3 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 166.4944 | 0 |  | 0.17313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 473.8841 |  |  | 473.8841 |  |  |  |  | 473.8841
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 186.0697 |  | F | 0.38558 | 81.2552 | 98.6822 | 5 | 53742.8047 | 38333.1468
01:00 |  | 173.192 |  | F | 0.38615 | 80.9421 | 98.6697 | 5 | 53905.3984 | 38478.2165
01:30 |  | 164.0184 |  | F | 0.38497 | 81.0725 | 98.658 | 5 | 54636.5156 | 38981.1293
02:00 |  | 158.8294 |  | F | 0.38394 | 80.8766 | 98.6466 | 5 | 56354.4961 | 40224.4705
02:30 |  | 161.0965 |  | F | 0.38442 | 81.0779 | 98.6548 | 5 | 56473.7188 | 40290.0087
03:00 |  | 170.2939 |  | F | 0.38409 | 80.676 | 98.6621 | 5 | 56644.1953 | 40460.5291
03:30 |  | 170.6598 |  | F | 0.3843 | 80.7816 | 98.6615 | 5 | 56602.6562 | 40418.5173
04:00 |  | 170.8264 |  | F | 0.38429 | 80.6664 | 98.6589 | 5 | 56791.9531 | 40565.8457
04:30 |  | 170.0393 |  | F | 0.38423 | 80.4951 | 98.6531 | 5 | 56683.3242 | 40505.4968
05:00 |  | 176.6657 |  | F | 0.38701 | 80.7447 | 98.6513 | 5 | 56922.957 | 40647.265
05:30 |  | 181.1359 |  | F | 0.38877 | 80.3056 | 98.6519 | 5 | 56961.2227 | 40725.4084
06:00 |  | 187.3976 |  | F | 0.39213 | 80.7325 | 98.659 | 5 | 56927.2891 | 40654.9727
06:30 |  | 178.6896 |  | F | 0.4111 | 80.5759 | 98.6703 | 5 | 56772.5273 | 40567.0184
07:00 |  | 180.1593 |  | F | 0.39229 | 80.8552 | 98.6945 | 5 | 56750.3945 | 40529.1664
07:30 |  | 179.8837 |  | F | 0.38455 | 80.9266 | 98.7148 | 5 | 56900.5508 | 40636.5528
08:00 |  | 175.7943 |  | F | 0.38516 | 80.5865 | 98.7418 | 5 | 56685.1289 | 40532.7066
08:30 |  | 179.0135 |  | F | 0.38431 | 81.3349 | 98.7683 | 5 | 56457.3945 | 40295.4388
09:00 |  | 179.9285 |  | F | 0.38431 | 81.6629 | 98.7851 | 5 | 56264.3047 | 40127.3215
09:30 |  | 195.078 |  | F | 0.38357 | 81.534 | 98.8013 | 5 | 55444.3008 | 39563.3723
10:00 |  | 196.0419 |  | F | 0.3832 | 81.8955 | 98.8082 | 5 | 54777.8516 | 39050.7555
10:30 |  | 195.8861 |  | F | 0.38319 | 81.2111 | 98.8242 | 5 | 54392.1367 | 38856.9374
11:00 |  | 156.6205 |  | F | 0.38454 | 80.2759 | 98.8361 | 5 | 52944.918 | 37927.7466
11:30 |  | 170.0161 |  | F | 0.38465 | 79.9584 | 98.8439 | 5 | 53006.6797 | 38009.1113
12:00 |  | 183.7611 |  | F | 0.38359 | 80.0897 | 98.8562 | 5 | 55004.5391 | 39431.9347
12:30 |  | 181.233 |  | F | 0.38414 | 80.5177 | 98.8646 | 5 | 56293.7461 | 40310.7675
13:00 |  | 176.0751 |  | F | 0.38515 | 80.9038 | 98.8702 | 5 | 56478.6992 | 40401.4034
13:30 |  | 174.4928 |  | F | 0.38465 | 81.3808 | 98.871 | 5 | 56527.4062 | 40382.156
14:00 |  | 170.9391 |  | F | 0.38925 | 81.9986 | 98.8833 | 5 | 56392.043 | 40220.3898
14:30 |  | 169.9311 |  | F | 0.38427 | 82.0851 | 98.8983 | 5 | 56645.1758 | 40397.2201
15:00 |  | 169.1003 |  | F | 0.38694 | 81.9618 | 98.9046 | 5 | 57025.0586 | 40684.8181
15:30 |  | 169.4392 |  | F | 0.38967 | 82.4355 | 98.901 | 5 | 57236.2812 | 40779.6417
16:00 |  | 164.9123 |  | F | 0.39553 | 82.2728 | 98.8941 | 5 | 57150.6602 | 40734.4397
16:30 |  | 163.3469 |  | F | 0.38421 | 81.8996 | 98.8875 | 5 | 56678.6836 | 40437.8028
17:00 |  | 168.2832 |  | F | 0.39095 | 82.1728 | 98.8825 | 5 | 56302.5273 | 40136.5054
17:30 |  | 173.8253 |  | F | 0.39269 | 82.1729 | 98.8712 | 5 | 54907.5273 | 39137.5746
18:00 |  | 179.2055 |  | F | 0.3982 | 81.6472 | 98.865 | 5 | 53594.4141 | 38255.7836
18:30 |  | 186.4663 |  | F | 0.39355 | 81.9165 | 98.8628 | 5 | 53714.9023 | 38311.883
19:00 |  | 186.4635 |  | F | 0.39422 | 81.9726 | 98.873 | 5 | 53784.5039 | 38359.4244
19:30 |  | 190.4763 |  | F | 0.39102 | 81.7857 | 98.869 | 5 | 53669.3164 | 38295.85
20:00 |  | 190.8323 |  | F | 0.39137 | 82.1359 | 98.8792 | 5 | 53573.2305 | 38193.5597
20:30 |  | 183.8653 |  | F | 0.38403 | 81.816 | 98.8913 | 5 | 53582.3555 | 38239.1683
21:00 |  | 183.6278 |  | F | 0.38397 | 81.5485 | 98.9013 | 5 | 53016.4414 | 37867.6555
21:30 |  | 179.8321 |  | F | 0.38489 | 81.7405 | 98.9117 | 5 | 52680.043 | 37610.9746
22:00 |  | 171.4459 |  | F | 0.38659 | 81.1276 | 98.9242 | 5 | 51575.2109 | 36890.5465
22:30 |  | 168.8529 |  | F | 0.38374 | 80.8885 | 98.9168 | 5 | 53267.0938 | 38123.6107
23:00 |  | 165.6158 |  | F | 0.38717 | 80.5764 | 98.9068 | 5 | 53799.0859 | 38534.4278
23:30 |  | 165.5051 |  | F | 0.38569 | 80.1433 | 98.892 | 5 | 53827.5898 | 38596.3293
24:00 |  | 159.5424 |  | F | 0.38487 | 79.8066 | 98.8916 | 5 | 54090.0859 | 38821.391
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie