## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-11
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 181.964 |  | F | 0.58943
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 187.3936 |  |  | 0.60861
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1030.6125 |  |  | 1030.6125
Výroba |  | x | x |  | 294750
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.0648e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 150.3175 |  | F | 0.83526 | 79.4086 | 99.2149 | 5 | 61533.8477 | 44358.3182
01:00 |  | 157.1717 |  | F | 0.49817 | 79.2994 | 99.2081 | 5 | 58811.0117 | 42405.6902
01:30 |  | 161.675 |  | F | 0.3775 | 79.0185 | 99.1955 | 5 | 57029.5625 | 41148.7853
02:00 |  | 155.5081 |  | F | 0.47622 | 79.1778 | 99.1722 | 5 | 59367.7695 | 42806.4389
02:30 |  | 162.2178 |  | F | 0.71405 | 79.4063 | 99.1668 | 5 | 57994.3867 | 41786.8256
03:00 |  | 164.7765 |  | F | 0.82585 | 79.565 | 99.1559 | 5 | 57806.207 | 41627.9031
03:30 |  | 157.4728 |  | F | 0.89472 | 80.0333 | 99.1463 | 5 | 59898.3008 | 43073.0888
04:00 |  | 158.2072 |  | F | 0.74419 | 80.2347 | 99.1446 | 5 | 58219.6484 | 41841.4258
04:30 |  | 162.3443 |  | F | 0.51266 | 79.47 | 99.1485 | 5 | 58973.1484 | 42476.5229
05:00 |  | 175.3895 |  | F | 0.43233 | 78.9028 | 99.1493 | 5 | 58578.7227 | 42260.723
05:30 |  | 225.6366 |  | F | 0.38679 | 78.4989 | 99.1463 | 5 | 58098.2031 | 41960.9307
06:00 |  | 233.9463 |  | F | 0.42981 | 78.563 | 99.141 | 5 | 58862.1133 | 42502.6406
06:30 |  | 242.7045 |  | F | 0.51833 | 78.9411 | 99.1436 | 5 | 58838.9688 | 42441.4392
07:00 |  | 252.757 |  | F | 0.52821 | 79.5497 | 99.1497 | 5 | 58767.9766 | 42319.6652
07:30 |  | 259.696 |  | F | 0.52887 | 80.2975 | 99.1631 | 5 | 58695.6484 | 42183.8837
08:00 |  | 263.3986 |  | F | 0.68219 | 81.0089 | 99.1831 | 5 | 58581.875 | 42026.0008
08:30 |  | 252.9833 |  | F | 0.88709 | 80.8756 | 99.1953 | 5 | 59485.6328 | 42695.6607
09:00 |  | 263.8139 |  | F | 0.55414 | 80.4294 | 99.2091 | 5 | 59661.3047 | 42881.7761
09:30 |  | 262.4058 |  | F | 0.37605 | 80.2931 | 99.2162 | 5 | 59747.7617 | 42963.5598
10:00 |  | 225.4005 |  | F | 0.61099 | 80.5838 | 99.2197 | 5 | 59595.5156 | 42820.3531
10:30 |  | 178.3776 |  | F | 0.57011 | 81.0414 | 99.228 | 5 | 59407.3242 | 42633.563
11:00 |  | 169.2548 |  | F | 0.37592 | 81.6933 | 99.236 | 5 | 59224.3672 | 42427.6014
11:30 |  | 182.4431 |  | F | 0.37592 | 81.8785 | 99.2378 | 5 | 59608.4336 | 42681.2609
12:00 |  | 176.8246 |  | F | 0.37593 | 82.0052 | 99.2403 | 5 | 61203.7656 | 43809.0159
12:30 |  | 182.6983 |  | F | 0.37594 | 82.1075 | 99.2471 | 5 | 60918.9023 | 43595.522
13:00 |  | 185.3906 |  | F | 0.40035 | 82.1856 | 99.2535 | 5 | 60120.0234 | 43017.1372
13:30 |  | 192.5475 |  | F | 0.563 | 82.4512 | 99.2602 | 5 | 60529.082 | 43280.4274
14:00 |  | 175.2608 |  | F | 0.77525 | 82.6185 | 99.2694 | 5 | 63135.5156 | 45127.0389
14:30 |  | 171.0175 |  | F | 1.0167 | 82.4635 | 99.2813 | 5 | 62389.0547 | 44618.3043
15:00 |  | 175.9007 |  | F | 0.95178 | 82.3608 | 99.2865 | 5 | 61290.6289 | 43847.7113
15:30 |  | 163.9096 |  | F | 0.87412 | 82.2594 | 99.285 | 5 | 61156.1602 | 43763.3045
16:00 |  | 165.2693 |  | F | 0.86683 | 82.2789 | 99.2763 | 5 | 61259.9766 | 43831.346
16:30 |  | 164.3635 |  | F | 0.65032 | 82.5704 | 99.2714 | 5 | 61244.5195 | 43782.2238
17:00 |  | 179.7591 |  | F | 0.39738 | 82.8643 | 99.266 | 5 | 61367.793 | 43831.7596
17:30 |  | 170.0884 |  | F | 0.3946 | 82.5858 | 99.2607 | 5 | 61222.0156 | 43759.56
18:00 |  | 162.9443 |  | F | 0.62914 | 82.1918 | 99.2586 | 5 | 60916.5898 | 43588.5778
18:30 |  | 170.7439 |  | F | 0.86987 | 81.8706 | 99.2609 | 5 | 60437.6953 | 43286.0425
19:00 |  | 172.5658 |  | F | 0.95 | 81.6104 | 99.2619 | 5 | 59797.3555 | 42859.2609
19:30 |  | 166.3083 |  | F | 1.021 | 81.6574 | 99.27 | 5 | 60331.4141 | 43239.8622
20:00 |  | 150.6974 |  | F | 0.81144 | 81.8983 | 99.288 | 5 | 60139.9375 | 43081.1928
20:30 |  | 150.5196 |  | F | 0.56227 | 81.9039 | 99.3099 | 5 | 59941.4258 | 42947.7825
21:00 |  | 154.7219 |  | F | 0.4114 | 81.5535 | 99.3296 | 5 | 59845.5 | 42929.919
21:30 |  | 154.2957 |  | F | 0.37886 | 81.251 | 99.3558 | 5 | 59885.7305 | 43006.8045
22:00 |  | 162.2741 |  | F | 0.37587 | 81.0409 | 99.3564 | 5 | 59760.4922 | 42942.5786
22:30 |  | 144.8554 |  | F | 0.37592 | 80.9955 | 99.3604 | 5 | 59537.4883 | 42789.5308
23:00 |  | 138.0954 |  | F | 0.37628 | 81.2409 | 99.352 | 5 | 59306.2539 | 42590.2358
23:30 |  | 137.8716 |  | F | 0.3774 | 81.0216 | 99.3528 | 5 | 59414.207 | 42694.501
24:00 |  | 147.4507 |  | F | 0.37586 | 80.7493 | 99.3478 | 5 | 59352.9844 | 42681.2058
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie