## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-11
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 106.0507 | 982.5197 | 0.66133
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1848.7138 | 17123.0699 | 11.5338
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17427.2994 | 17427.2994 | 17427.2994
Výroba |  | x | x | 294750
Emisný faktor |  | x | x | 3.9131e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 129.1824 | 982.9297 | 0.8331 | 94.4522 | 98.3844 | 0.79999 | 1023463 | 732695
01:00 |  | 121.3708 | 989.725 | 0.81624 | 93.9759 | 98.3847 | 0.79999 | 1022515 | 732967.1875
01:30 |  | 120.7726 | 994.3419 | 0.78406 | 93.3636 | 98.3736 | 0.79999 | 1023822 | 735047.8125
02:00 |  | 117.2386 | 976.2162 | 0.76688 | 92.7909 | 98.3606 | 0.79999 | 1023825 | 736103.125
02:30 |  | 107.2819 | 971.8041 | 0.727 | 92.2185 | 98.3638 | 0.79999 | 1023389 | 736965.3125
03:00 |  | 104.5275 | 983.5872 | 0.6733 | 92.1195 | 98.3595 | 0.79999 | 1021108 | 735493
03:30 |  | 107.2218 | 997.5946 | 0.67777 | 92.1304 | 98.356 | 0.79999 | 1022356 | 736342.375
04:00 |  | 103.5842 | 999.2145 | 0.67732 | 91.977 | 98.3616 | 0.79999 | 1023754 | 737700.875
04:30 |  | 101.5955 | 1002.23 | 0.64221 | 91.7589 | 98.3692 | 0.79999 | 1022937 | 737610.3125
05:00 |  | 105.9704 | 989.614 | 0.67659 | 91.641 | 98.3757 | 0.79999 | 1022601 | 737654.1875
05:30 |  | 106.1724 | 965.5859 | 0.69392 | 91.4613 | 98.3814 | 0.79999 | 1022435 | 737941.125
06:00 |  | 99.3345 | 967.8899 | 0.66447 | 91.4062 | 98.3816 | 0.79999 | 1022493 | 738096.375
06:30 |  | 105.2621 | 963.4708 | 0.65502 | 91.1792 | 98.3898 | 0.79999 | 1024239 | 739879.375
07:00 |  | 109.881 | 960.4432 | 0.67909 | 91.5744 | 98.3924 | 0.79999 | 1021889 | 737404.125
07:30 |  | 104.1058 | 967.8153 | 0.68055 | 92.479 | 98.4018 | 0.79999 | 1019907 | 734223.875
08:00 |  | 99.7708 | 998.3834 | 0.64859 | 93.3662 | 98.4121 | 0.79999 | 1020042 | 732619.125
08:30 |  | 95.6363 | 996.7552 | 0.63218 | 94.1626 | 98.4018 | 0.79999 | 1021738 | 732169.125
09:00 |  | 98.9823 | 973.842 | 0.63708 | 94.9796 | 98.4004 | 0.79999 | 1020253 | 729472.875
09:30 |  | 91.8559 | 969.1954 | 0.68299 | 95.5262 | 98.3989 | 0.79999 | 1019510 | 727850
10:00 |  | 91.8879 | 968.4026 | 0.73918 | 96.1534 | 98.3828 | 0.79999 | 1017507 | 725066.125
10:30 |  | 87.3025 | 971.3524 | 0.71424 | 96.3144 | 98.3768 | 0.79999 | 1017547 | 724734.8125
11:00 |  | 83.2255 | 976.0009 | 0.61542 | 96.9072 | 98.37 | 0.79999 | 1016602 | 722851.1875
11:30 |  | 83.8974 | 992.0867 | 0.57191 | 96.8459 | 98.3587 | 0.79999 | 1016627 | 722903.8125
12:00 |  | 87.1337 | 1006.585 | 0.55718 | 96.976 | 98.3431 | 0.79999 | 1015938 | 722046.875
12:30 |  | 86.5582 | 1006.748 | 0.56958 | 97.3535 | 98.3309 | 0.79999 | 1015283 | 720758.125
13:00 |  | 89.0092 | 983.813 | 0.56414 | 98.0065 | 98.3154 | 0.79999 | 1014966 | 719152.125
13:30 |  | 89.9394 | 995.5644 | 0.54585 | 98.1899 | 98.3041 | 0.79999 | 1014057 | 718069.1875
14:00 |  | 87.9181 | 1003.283 | 0.53437 | 98.7164 | 98.2853 | 0.79999 | 1015533 | 717959.625
14:30 |  | 92.1625 | 999.1393 | 0.55219 | 99.1458 | 98.2845 | 0.79999 | 1016085 | 717513.625
15:00 |  | 96.3155 | 990.8187 | 0.53782 | 99.1086 | 98.2814 | 0.79999 | 1014864 | 716702.375
15:30 |  | 95.5122 | 989.6468 | 0.543 | 99.8074 | 98.2692 | 0.79999 | 1016443 | 716383.375
16:00 |  | 98.3197 | 990.6519 | 0.57353 | 100.1807 | 98.26 | 0.79999 | 1016517 | 715652.8125
16:30 |  | 105.5525 | 968.4584 | 0.64397 | 100.4907 | 98.2493 | 0.79999 | 1016311 | 714835.125
17:00 |  | 105.062 | 966.7399 | 0.65102 | 100.6038 | 98.2383 | 0.79999 | 1016185 | 714449.125
17:30 |  | 104.8937 | 972.7662 | 0.59631 | 100.0644 | 98.2306 | 0.79999 | 1016282 | 715492.3125
18:00 |  | 109.1503 | 965.6935 | 0.57975 | 100.2906 | 98.2392 | 0.79999 | 1016727 | 715439.125
18:30 |  | 113.1131 | 952.9467 | 0.60321 | 100.5554 | 98.2501 | 0.79999 | 1017406 | 715486.625
19:00 |  | 115.2008 | 950.8406 | 0.61724 | 100.5811 | 98.2674 | 0.79999 | 1017675 | 715752.125
19:30 |  | 115.6085 | 975.927 | 0.64045 | 100.2406 | 98.2838 | 0.79999 | 1018351 | 716998.3125
20:00 |  | 117.7076 | 959.8478 | 0.65958 | 99.9314 | 98.3191 | 0.79999 | 1018109 | 717681.3125
20:30 |  | 116.3473 | 972.4148 | 0.67059 | 99.697 | 98.3577 | 0.79999 | 1019131 | 719133.6875
21:00 |  | 117.6762 | 983.1069 | 0.69805 | 99.3833 | 98.3914 | 0.79999 | 1019466 | 720222.8125
21:30 |  | 115.4879 | 982.3214 | 0.71577 | 99.0409 | 98.4342 | 0.79999 | 1021276 | 722481.375
22:00 |  | 118.3343 | 980.7037 | 0.72231 | 98.3243 | 98.451 | 0.79999 | 1023960 | 725899.8125
22:30 |  | 134.0929 | 993.0043 | 0.75395 | 97.9106 | 98.4718 | 0.79999 | 1024160 | 727005.6875
23:00 |  | 133.2176 | 998.7604 | 0.77747 | 97.508 | 98.4794 | 0.79999 | 1024142 | 727837.125
23:30 |  | 133.3249 | 1011.742 | 0.76601 | 96.8107 | 98.4898 | 0.79999 | 1023505 | 728832.625
24:00 |  | 136.735 | 1000.939 | 0.78136 | 96.3854 | 98.4932 | 0.79999 | 1022558 | 729022.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie