## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-11
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 82.1537 | 645.8471 | 0.58349
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1133.674 | 8910.9415 | 8.0588
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13796.8932 | 13796.8932 | 13796.8932
Výroba |  | x | x | 294750
Emisný faktor |  | x | x | 2.7341e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 85.2595 | 609.9374 | 0.62148 | 82.1965 | 99.4282 | 0.89999 | 573599.6875 | 568437.1875
01:00 |  | 69.1626 | 583.1963 | 0.53602 | 82.188 | 99.4272 | 0.89999 | 575006.6875 | 569831.375
01:30 |  | 69.5268 | 573.0517 | 0.498 | 82.211 | 99.4175 | 0.89999 | 575910.875 | 570727.8125
02:00 |  | 61.2817 | 578.4926 | 0.47668 | 82.154 | 99.3994 | 0.89999 | 579815.6875 | 574597.375
02:30 |  | 55.9505 | 590.6012 | 0.40052 | 81.8312 | 99.3911 | 0.89999 | 581718.1875 | 576482.6875
03:00 |  | 57.5486 | 595.311 | 0.39066 | 81.3883 | 99.3775 | 0.89999 | 584155.625 | 578898.1875
03:30 |  | 67.1574 | 606.4715 | 0.42697 | 81.0233 | 99.3787 | 0.89999 | 578669.875 | 573461.875
04:00 |  | 82.4415 | 628.6346 | 0.48786 | 80.6641 | 99.3816 | 0.89999 | 583792.3125 | 578538.125
04:30 |  | 92.4696 | 615.5895 | 0.57943 | 80.1604 | 99.3912 | 0.89999 | 580426.125 | 575202.3125
05:00 |  | 95.8708 | 595.1176 | 0.63923 | 79.7673 | 99.402 | 0.89999 | 579485.6875 | 574270.3125
05:30 |  | 89.2814 | 604.5532 | 0.66455 | 79.4464 | 99.4043 | 0.89999 | 581653.875 | 576419
06:00 |  | 94.0218 | 619.775 | 0.68948 | 79.2555 | 99.4041 | 0.89999 | 586148.125 | 580872.8125
06:30 |  | 88.1411 | 633.9323 | 0.75448 | 79.0574 | 99.4111 | 0.89999 | 580030.875 | 574810.625
07:00 |  | 66.916 | 630.821 | 0.65422 | 79.4675 | 99.4221 | 0.89999 | 577363.3125 | 572167.125
07:30 |  | 55.0458 | 678.2221 | 0.4979 | 80.2237 | 99.4394 | 0.89999 | 574848.1875 | 569674.375
08:00 |  | 53.2449 | 672.1106 | 0.42196 | 81.2152 | 99.4575 | 0.89999 | 570343.3125 | 565210.125
08:30 |  | 49.1754 | 624.1647 | 0.38896 | 82.383 | 99.4632 | 0.89999 | 578087.6875 | 572884.875
09:00 |  | 52.3037 | 621.0066 | 0.36552 | 83.6244 | 99.461 | 0.89999 | 576226.875 | 571040.875
09:30 |  | 63.6601 | 621.0572 | 0.38289 | 84.8472 | 99.467 | 0.89999 | 580027.6875 | 574807.375
10:00 |  | 74.7078 | 615.4249 | 0.44315 | 85.6033 | 99.4651 | 0.89999 | 577525.125 | 572327.3125
10:30 |  | 81.0043 | 620.5412 | 0.50177 | 86.0442 | 99.4618 | 0.89999 | 576453.8125 | 571265.8125
11:00 |  | 83.2528 | 629.0217 | 0.51648 | 86.2295 | 99.4557 | 0.89999 | 578856.125 | 573646.375
11:30 |  | 88.1225 | 614.6951 | 0.55975 | 86.3614 | 99.4529 | 0.89999 | 579579 | 574362.8125
12:00 |  | 91.6938 | 629.6604 | 0.62359 | 86.7026 | 99.4411 | 0.89999 | 579750.125 | 574532.3125
12:30 |  | 74.4613 | 647.2746 | 0.56682 | 86.833 | 99.4315 | 0.89999 | 579599.125 | 574382.8125
13:00 |  | 65.9143 | 615.593 | 0.4602 | 87.3529 | 99.4179 | 0.89999 | 577226.875 | 572031.8125
13:30 |  | 60.4056 | 616.9344 | 0.42041 | 87.9636 | 99.4026 | 0.89999 | 572752.625 | 567597.8125
14:00 |  | 50.1401 | 642.2676 | 0.32204 | 88.3424 | 99.4086 | 0.89999 | 579901.375 | 574682.375
14:30 |  | 61.9997 | 620.3052 | 0.29186 | 88.5946 | 99.3895 | 0.89999 | 580739.6875 | 575513.125
15:00 |  | 91.0699 | 635.286 | 0.38441 | 88.8396 | 99.3753 | 0.89999 | 578044.625 | 572842.125
15:30 |  | 100.3456 | 658.8047 | 0.42753 | 89.0737 | 99.3788 | 0.89999 | 582444.875 | 577202.875
16:00 |  | 113.9891 | 658.0953 | 0.51004 | 89.4172 | 99.3705 | 0.89999 | 581875.1875 | 576638.3125
16:30 |  | 115.4983 | 658.7648 | 0.58796 | 89.7687 | 99.3706 | 0.89999 | 579206.8125 | 573993.875
17:00 |  | 114.9511 | 694.0786 | 0.60668 | 90.1698 | 99.3505 | 0.89999 | 581774.375 | 576538.375
17:30 |  | 122.0515 | 707.3712 | 0.63163 | 90.0102 | 99.334 | 0.89999 | 578040.3125 | 572837.875
18:00 |  | 115.1863 | 727.8435 | 0.63649 | 89.5098 | 99.3384 | 0.89999 | 578401.8125 | 573196.125
18:30 |  | 109.3962 | 744.1718 | 0.63762 | 88.7651 | 99.3495 | 0.89999 | 583813.8125 | 578559.375
19:00 |  | 108.3518 | 735.3129 | 0.64875 | 87.943 | 99.3701 | 0.89999 | 571472.625 | 566329.375
19:30 |  | 101.592 | 737.6523 | 0.6631 | 87.2447 | 99.3827 | 0.89999 | 577995.8125 | 572793.8125
20:00 |  | 102.4925 | 706.8029 | 0.7605 | 86.6232 | 99.4103 | 0.89999 | 577719.6875 | 572520.125
20:30 |  | 104.3997 | 688.1646 | 0.86991 | 86 | 99.4356 | 0.89999 | 582264.8125 | 577024.375
21:00 |  | 103.4729 | 708.2366 | 0.97461 | 85.3578 | 99.4673 | 0.89999 | 578618.375 | 573410.875
21:30 |  | 96.5908 | 709.6017 | 1.0016 | 84.7346 | 99.5077 | 0.89999 | 585896.8125 | 580623.625
22:00 |  | 94.3264 | 693.8248 | 0.95598 | 84.1451 | 99.5233 | 0.89999 | 590702.375 | 585386.1875
22:30 |  | 101.0404 | 657.5771 | 1.0822 | 83.7126 | 99.5401 | 0.89999 | 587023.3125 | 581740.125
23:00 |  | 64.4275 | 661.7542 | 0.91581 | 83.3867 | 99.5372 | 0.89999 | 591684.8125 | 586359.625
23:30 |  | 54.5503 | 646.9972 | 0.61962 | 83.0777 | 99.5421 | 0.89999 | 588426.375 | 583130.625
24:00 |  | 49.4857 | 636.5546 | 0.51027 | 82.8331 | 99.5445 | 0.89999 | 589285.3125 | 583981.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie